西院污水处理系统氨氮超标改造

一、招标需求

（一）项目介绍：

1、项目概况：本项目设计处理污水规模为2000m³ /d，采用“预消毒+生化+深度处理+等离子体消毒处理”，污水处理系统可实现自动控制。

2、具体包括：污水处理系统的优化设计，污水处理设备采购安装调试，污水处理系统相关电气与智能化设备的采购及安装；安徽省妇幼保健院污水环保相关各项手续办理、环保咨询及其它相关服务。

（二）货物或服务需求一览表及主要指标参数要求：

1、货物或服务需求一览表

| 序号 | 货物名称 | 型号及参数 | 单位 | 数量 | 参考品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 池底清理及不需要的旧设备拆除、清理。 | 所有污水池池底清淤，以及不需要的旧设备拆除、清理。负责污泥外运处理。 清淤量：清淤面积508平方。 | 项 | 1 | 国标 |
| 2 | 机械格栅整改 | 型号：HF-800 b＝3mm 、B＝800mm（有效过水 断面）倾角：α=75ºº；池深4米。整改至符合使用要求。 | 台 | 1 | 宜兴远大、铜陵华丰、九辰环境 |
| 3 | 格栅渠整改 | W×L×H=1000×3000×4000（H)mm，碳钢结构，10mm钢板， 整改至符合使用要求 | 项 项 | 1 | 安徽华丰、九辰环境、泓济环保 |
| 4 | 潜水搅拌机 | N=2.2kw，不锈钢材质，安装于调节池、事故池内。含安装及调试 | 台 | 6 | 上海艺巨、南京南蓝、欧泵流体 |
| 5 | 调节池污泥泵 | Q=10m³/h，扬程：8m，功率：0.75kw，带铰刀。含安装及调试 | 台 | 4 | 上海人民、南方泵业、新界泵业 |
| 6 | 电动葫芦 | 起重量0.2t， 调节池、事故池 污水提升泵使用；安装含支、吊架 | 套 | 5 | 铜陵华丰、沪工起重、纽科伦 |
| 7 | 接触氧化池填料 | 规格：Φ150，材质：全塑性夹片维纶醛化丝， 中心绳含塑料绳和纤维绳 | m³ | 320 | 九达环保、宜兴德塍、安徽思渁 |
| 8 | 接触氧化池填料支 架 | 国标，镀锌钢管，角铁、槽钢等 | 项 | 1 | 国产品牌 |
| 9 | 马鞍座 | DN50、配合配套曝气器安装使用 | 套 | 265 | 九达环保、宜兴德塍、安徽思渁 |
| 10 | 硅胶膜盘微孔 曝气器 | Ø260，0.112-0.185KgO2/m3•h | 套 | 265 | 九达环保、宜兴德塍、安徽思渁 |
| 11 | 布气系统 | DN100变DN25 | 套 | 2 | 九达环保、宜兴德塍、安徽思渁 |
| 12 | 调节支架 | PP材质，H=15cm，DN100 | 套 | 265 | 九达环保、宜兴德塍、安徽思渁 |
| 13 | 曝气风机整改 | 型号：ZH-1001S, 4台 曝气风机整改为接触氧化池供氧，根据优化设计利用现有风机和增设新风机，满足2000吨污水处理生化需要 | 项 | 1 | 百事德、山东和立、山东章鼓 |
| 14 | 沉淀池斜管填料 | 蜂窝填料，Ф35，厚0.7mm以上 | M3 | 320 | 九达环保、宜兴德塍、安徽思渁 |
| 15 | 斜管支架 | 国标，镀锌钢管，角铁、槽钢等 | 项 | 1 | 国产品牌 |
| 16 | 电动葫芦 | 消毒池提升泵使用，含支、吊架 | 套 | 2 | 铜陵华丰、沪工起重、纽科伦 |
| 17 | ▲等离子体消毒设备 | 型号：ZKX-20-1 等离子体产量 20g/H。 | 台 | 1 | 中科华鹿、思渁环保、安徽静东 |
| 18 | PLC 控制柜 | PLC 控制、西门子电器元件，自动控制。 | 套 | 1 | 合肥罗伯特、森强自动化、信诺电器 |
| 19 | 管道改造 | 原有污水站各工艺管线重新布设，符合改造后使用要求。 | 项 | 1 | 国产品牌 |
| 20 | 地下操作室照明 | 508平方 | 项 | 1 | 国产品牌 |
| 21 | 厢式风机 | 换气量大于30000m3/h | 套 | 1 | 九州风机、南洋有为、聚力风机 |
| 22 | 新风管件 | 增设地下室通新风系统，含1条线风管、百叶窗、支架等 | 项 | 1 | 国产品牌 |
| 23 | 施工辅材 | 电缆线、施工辅助材料等 | 项 | 1 | 国产品牌 |
| 24 | 安全措施材料 | 污水池位于地下负一层以下，为地下密闭空间和有害气体操作空间。施工必须按照相应国家规范及甲方安全管理相关的安全措施施工。 | 项 | 1 | 国产品牌 |
| 25 | 生物菌种及联合试运行 | 投加生物菌种以及污水站试运行，试运行许安排专人24小时驻场，驻场试运行时间不少于30天。 | 项 | 1 | 国标 |
| 26 | 环保服务 | 与环保局要求及政策相关的所有技术及咨询服务，以及相关环保手续办理。服务期限与质保同期。 | 项 | 1 | 国标 |
| 27 | 污水站整体质保 | 污水站所有设备整体质保不小于3年，包含原有污水处理设备和新增的污水处理设备。 | 项 | 1 | 国标 |

注：（1）、医院污水处理的核心是污水消毒，本次招标核心产品为等离子体消毒设备。

（2）、上述货物技术参数或配置中若标明了产品参考品牌或型号，是采购人根据项目所要实现的功能 参考品牌或型号，并不是限制条件，投标人可以采用不低于推荐的产品档次参与竞争。

（3）、如果本招标文件货物需求一览表、规格响应表和技术方案中所描述的技术参数属于某一产品的专有参数（包括★号参数），投标人可以不受其限制，但投标人在其投标文件的“规格响应表”中必须 明确表述清楚，且其所投产品的技术参数应相当于或高于规定的要求。但是，所有技术和功能不得低于 采购要求，并保证与原有设备的兼容，以及项目整体性能的实现。必须提供有效证明材料

2、质量及技术要求

该项目为医院污水处理改造设备采购安装项目，采用等离子体消毒工艺，供应商需具 备类似项目经验，类似项目指：采用等离子体消毒工艺的医院污水处理项目。

2.1优化设计内容及要求：污水处理系统的设计与论证，包含各专业施工图纸，竣工 图纸，标准化排口的平面图、剖面图、安装图纸、高程图，污水处理工艺优化设计，工 程进行过程中的设计配合服务，及污水处理站竣工图纸（含盖章）。提供符合国家及当 地规范要求的各专项设计的方案设计文件。根据建设单位的要求进行完善和深化，达到 相应设计深度。

2.2 防水防腐保温工程内容及要求：污水处理系统各池体填料支架、出水槽及水池中 管道支架等水下钢构件防腐处理，地上管道及管道支架等明露钢构件防腐处理，地埋钢 管防腐处理，污水处理系统全部室外管道防腐保温处理。按照《工业设备及管道防腐蚀 工程施工规范》（GB50725-2011）施工，质量标准需符合 《工业设备及管道防腐蚀工 程施工质量验收规范》（GB50727-2011）。

2.3污水处理系统的采购及安装： 污水处理系统拟采用“预消毒+生化处理+深度处理+消毒工艺”，医院污水经污水处理系统处理后需达到《 医 疗 机 构 水 污 染 物 排 放 标 准 》（GB18466-2005）表1，详见出水水质表。设备及安装需达到相应国家标准。

出水水质表

| PH | COD （mg/l） | BOD （mg/l） | 氨氮 （mg/l） | SS （mg/l） | 粪大肠菌群 数（个/L） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.0-9.0 | ≤250 | ≤100 | ≤15 | ≤60 | ≤5000 |