安徽粮食工程职业学院产教融合实训中心智能化安装工程项目

技

术

规

范

书

2025年09月11日

目录

一. 工程概述	2

二. 建设原则	2

三. 建设依据	3

四. 建设内容	4

五. 各子系统技术要求	4

1.综合布线系统	4

2. 视频监控系统	6

3. 计算机网络系统	8

4.机房工程系统	21

5.公共广播系统	25

6.门禁系统	26

7.出入口道闸管理系统	27

8.信息发布系统	28

9.电子班牌系统	29

六. 各系统品牌表推荐表	30

七. 各系统配置清单及技术参数要求	30

- 工程概述

工程名称：安徽粮食工程职业学院产教融合实训中心智能化项目工程

建设单位：安徽粮食工程职业学院

项目地址：合肥市新站区高教基地学林路与烈山路交口，即学院新校区（学林路2号）教学区西南角。工程规模：项目总建筑面积约22301.91平方米，其中地市建筑面积18679.44平方米，地下建筑面积3622.47平方米。建设一栋主体15层主楼，4层裙房和1层地下停车库。产教融合实训中心共设9间理实一体化教室.1间报告厅.1间成果展示厅.64间实训中心。本次涉及内容主要为本栋楼的智能化系统包含：综合布线系统.视频监控系统.计算机网络系统.机房工程系统.公共广播系统.门禁系统.出入口道闸管理系统.信息发布系统.电子班牌系统。

- 建设原则

安徽粮食工程职业学院产教融合实训中心智能化项目工程的建设从使用和管理的目标出发，综合考虑原有子系统和现有子系统的兼容和对接，把各智能化子系统有机地结合在一起，施工过程中要明确各子系统的相关性及后期的可拓展性，达到用户想要实现的效果。

本次产教融合实训中心智能化工程设计遵循以下原则：

实用性原则

在建设时，我们强调系统建设应始终贯彻面向应用.注重实效的方针，坚持实用.经济的原则。对所有子系统的建设进行分析，重点基础型子系统在产品选型中充分选择性价比较高的设备，同时充分考虑系统的扩展预留，以此来达到整个系统的高性价比性。

安全性原则

各应用系统具有对系统运行状态的监控.分析.优化.故障监测及在线排除.设备和部件的容错等功能，以提高系统自身和信息传递的安全性。

可靠性原则

设计过程中将采取有效的措施来保证系统的可靠性，包括提高系统的冗余能力，增加关键设备的容错性等。

成熟性与兼容性原则

本次建设采用市场主流产品，保证系统兼容性.可扩展性及部分系统跟以前系统的对接兼容性，产品选用具有扩展性的设备，为未来校园建设提供硬件基础。

# 建设依据

本次智能化系统工程的系统设计遵循国际.国家最新的智能化系统建设标准.规范，主要参考的标准为：

- 《智能建筑设计标准》（GB50314—2015）

- 《建筑电气与智能化通用规范》（GB55024-2022）

- 《安全防范工程通用规范》（GB55029-2022）

- 《智能建筑工程质量验收规范》（GB50339-2013）

- 《智能建筑工程施工规范》（GB50606—2010）

- 《建筑电气工程施工质量验收规范》（GB50303-2015）

- 《民用建筑电气设计标准》（GB51348-2019）

- 《通信管道与通道工程设计标准》（GB50373-2019）

- 《安全防范工程技术标准》（GB50348-2018）

- 《视频安防监控系统工程设计规范》（GB50395-2007）

- 《民用闭路监视电视系统工程技术规范》（GB50198-2011）

- 《安全防范视频监控联网系统信息传输.交换.控制技术要求》（GB/T28181-2011）

- 《综合布线系统工程设计规范》（GB50311-2016）

- 《综合布线系统工程验收规范》（GB50312-2016）

- 《公用计算机互联网工程设计规范》（YDT5037-2005）

- 《LED显示屏通用规范》（SJ/T11141-2017）

- 《视频显示系统工程技术规范》（GB50464-2008）

- 《厅堂.体育馆扩声系统设计规范》（GB/T 28049-2011）

- 《扩声.会议系统安装工程施工及验收规范》（GY5055-2008）

- 《数据中心设计规范》（GB50174-2017）

- 《数据中心基础设施施工及验收标准》（GB50462-2024）

- 《建筑物防雷设计规范》（GB50057-2010）

- 《建筑物电子信息系统防雷技术规范》（GB50343-2012）

- 《电气装置安装工程 接地装置施工及验收规范》（GB50169-2016）

- 《供配电系统设计规范》（GB50052-2009）

- 《低压配电设计规范》（GB50054-2011）

- 《工业企业通信接地设计规范》GBJ115-87

- 《厅堂扩声系统声学特性指标》GYJ25-86

- 《厅堂扩声特性测量法》GB/T4959-1995

- 《客观评价厅堂语言可懂度的 RASTI 法》GB/T14476-93

- 《视频会议室系统的建设》GB/T 20941-2007

- 《电视系统图像质量主观评价方法》GB/T 1833-2001

- 《建筑物防雷设计规范》GB 50057-2010

- 《声环境质量标准》GB 3096-2008

- 《电气装置安装工程施工及验收规范》GB50258-96

如国家对上述标准规范有调整，按最新标准和规范执行。

- 建设内容

安徽粮食工程职业学院产教融合实训中心为本次拟建设的公共建筑主体，包含9间理实一体化教室，1间报告厅，1间成果展示厅，64间实训中心。智能化系统整体建设考虑与校园已建智能化建设的兼容性，确保与已建智能化系统无缝对接，由已建管理中心统一管理。

建设的内容主要包含以下子系统：

- 综合布线系统

- 视频监控系统

- 计算机网络系统

- 机房工程系统

- 公共广播系统

- 门禁系统

- 出入口道闸管理系统

- 信息发布系统

- 电子班牌系统。

- 各子系统技术要求

- 1.综合布线系统

1.1.系统概述

随着信息化飞速发展的需要，综合布线系统在智能化建设中占有非常重要的地位。综合布线系统是提供数据和多媒体信息传输的基础平台，其为校园建立了高速.大容量的信息传输平台，为校园实现数字化工作提供了数据.图像等各种信息的高速传输通道。

综合布线由不同系列和规格的部件组成，其中包括：传输介质，相关连接硬件（如配线架.连接器.插座.插头.适配器）以及电气保护设备等。这些部件可用来构建各种子系统，它们都有各自的具体用途，不仅易于实施，而且能随需求的变化而平稳升级。

为保证系统的统一性及扩展性，布线产品需使用同一品牌的产品，产品包括各种线缆.配线架.模块.跳线.连接器等。

1.2建设目标

本项目综合布线系统旨在用层次化、整体性的观点来实施校园信息化建设，利用校园网把教学资源和管理信息更好地组织分类，为教学工作提供基于网络环境的信息化教学平台，为管理、科研工作提供基于网络环境的信息化管理平台。

1.3.系统技术要求

1.3.1.工作区子系统

校园网：在教室设置信息箱（内置onu），并配备前端面板；实训室仅设置信息箱（内置onu）。

设备网：主要是监控.信息发布.一卡通设备接入点等。

前端信息点位见：点位表.平面图或系统图。

各类信息点之间可以通过交换设备和跳线任意调剂，充分体现综合布线的灵活性，满足不通楼层和工作区对特定业务信息点种类和数量的需要。

1.3.2.水平子系统

水平布线采用六类非屏蔽双绞线，以支持1000Mbps的传输速率，水平子系统电缆长度应为90米以内。

配线间内接线端子与信息插座之间均为点到点端接，任何改变布线系统的操作（如增减用户.用户地址改变等）都不影响整个系统的运行，使系统具有灵活性，可扩展性，为系统线路故障检修提供了方便。

1.3.3.管理子系统

管理子系统主要设备包括19”标准网络机柜.配线架.跳线等。管理子系统提供了与其它子系统连接的手段，使整个综合布线及连接的应用系统设备.器件等构成一个有机的应用系统。管理人员只要在配线连接硬件区域调整交接方式，就可以管理整个应用系统终端设备，从而实现综合布线的灵活性.开放性和可扩展性。管理间位于楼层弱电竖井内，管理相应区域的水平线缆及主干线缆。

1.3.4.垂直干线子系统

校园网：信息箱（内置onu）采用2芯单模光纤到7层弱电间分光器，由7层弱电间至（数据中心机房）的OLT通过通过2根24芯单模光纤传输，满足联网和通信要求并留一定的冗余和备份。

设备网：接入间到汇聚间主干采用12芯万兆单模光纤，汇聚间到核心主干采用24芯万兆单模光纤。

1.3.5.设备间子系统

设备间子系统（数据中心机房）主要是用来放置网络交换机设备.全光线路主机和各种应用服务器.存储及安全设备的地方，并负责与外线连接。

本次在学校原有网络机柜上按校园网或设备网配置OLT.光纤配线架.耦合器.跳线等，连接至核心交换机，满足校园对光纤设备的管理与端接。

1.4.详细点位表

综合布线系统建设需求表：

| 楼层 |  | 校园网面板单口 | 校园网面板单口 | 校园网地插单口 | 无线AP | 信息箱 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| -F1 | 裙楼 |  | 1 |  | 6 |  |
|  | 主楼 |  |  |  | 3 |  |
| F1 | 裙楼 | 3 |  | 3 | 5 | 4 |
|  | 主楼 |  | 2 |  | 7 | 1 |
| F2 | 裙楼 | 5 |  | 5 | 5 | 5 |
|  | 主楼 | 4 |  | 3 | 6 | 3 |
| F3 | 裙楼 |  |  |  | 2 | 1 |
|  | 主楼 |  | 1 |  | 7 | 4 |
| F4 |  | 1 |  |  | 7 | 5 |
| F5 |  |  |  |  | 4 |  |
| F6 |  |  |  |  | 7 | 4 |
| F7 |  |  |  |  | 7 | 5 |
| F8 |  |  |  |  | 7 | 4 |
| F9 |  |  |  |  | 6 | 4 |
| F10 |  |  |  |  | 7 | 4 |
| F11 |  |  |  |  | 6 | 4 |
| F12 |  |  |  |  | 7 | 4 |
| F13 |  |  |  |  | 6 | 4 |
| F14 |  |  |  |  | 9 | 6 |
| F15 |  |  |  |  | 6 | 4 |
| 合计： |  | 13 | 4 | 11 | 120 | 66 |

- 视频监控系统

2.1系统整体要求

结合项目整体结构及布局.校园监控建设要求，视频监控系统主要采用≥400万像素全高清.半球.球机和枪机相结合的解决方案，采总体视频按国家要求总体保存1个月。

2.2、系统建设目标

本次建设所有监控点按照24小时1080P高清格式进行录像，录像资料可根据管理需要，对不同区域定义不同的保存时间，重点部位可按照90天*24小时设置。按照“监控无死角、重点设防”的设计理念，合理使用前端监控摄像机进行综合配置和布网，确保能够支撑管理员实时掌握楼宇内各重要区域发生的情况，保障学生、老师、管理人员等的人生和财产安全。

2.3系统功能要求

视频监控系统由前端部分.传输部分.控制部分.显示及记录等四大部分。系统具有图像的显示.切换.控制等功能，负责本次项目视频监控的管理；并配置管理平台.存储.拼接显示屏等设备进行集中管理。

视频监控系统的设计思路如下：

1）高清化。系统采用高清视频监控技术，实现视频图像信息的高清采集.高清编码.高清传输.高清存储.高清显示。

2）网络化。系统基于IP网络传输技术，提供视频监控的联网功能，实现全网调度.管理及智能化应用。

3）信令与业务分离。当中心服务器故障时，存储业务和上墙业务不中断。

4）云边智能化。系统建议前端设备采用海康威视主推的智能系列摄像机，如“轻智能”.“泛智能”.“全结构化”的各类智能摄像机，在高清视频采集的基础上，实现前端智能采集和智能分析；后端设备采用海康威视主推的超脑NVR和脸谱服务器，将前端采集的视频.图片信息进行智能化分析，为用户提供各类智能应用和功能，满足用户前后端融合的智能分析。

5）存储稳定性。采用具备流直存技术的专业存储设备对视频.图像进行存储，并采用多种技术手段提升存储系统的可靠性和可用性。

6）充分考虑原有系统利旧，实现新老系统的无缝对接，降低成本，减少资源浪费。

2.4前端部分

本项目前端点位的部署主要体现在：

项目中所有出入口和房间内均采用≥400万像素摄像机进行无死角覆盖。

前端设备选型一般遵照以下标准：

1）根据监控场景选择设备形态

	枪机：监控场景固定并且对效果要求较高，比如人员通道等。枪机可以自选镜头，并且需要选配室内/室外护罩；

半球：室内固定小范围监控，如电梯.住户等。半球安装在室内美观大方。半球的视角比较大，图像会有一定的畸变；

	球机：需要切换场景对设备周边进行监控，如小区大门口，室外活动场所等。球机为一体化设备，可以控制云台进行转动，支持变倍和自动聚焦；

	筒机：固定监控场景，对效果没有特殊要求，如楼道，走廊等。相对枪机而言，筒机为一体化设计，不需要额外配置镜头和护罩。筒机的监控距离因镜头而异，一般从几米到几十米不等；

2.5控制部分

设置安防监控中心，中心机房服务器内部署视频管理平台完成整个系统中所有设备的认证.注册以及控制信令的下发功能；同时实现对各监控图像的管理.授权.控制功能；同时完成监控系统中设备的管理.认证以及权限分配功能。

通过机房的网络视频存储平台完成配置存储资源计划.资源分配.以及存储设备检查和存储数据的检索功能，同时也支持在安全事件发生时，可完成监控中心对事件现场重要视频图像的备份存储功能。

本次在安防监控中心设置3*6的55寸液晶拼接屏组成的电视墙，分别用于重点画面和多画面显示，配置2工位操作台；配置解码器。

2.6视频存储部分

机房部署磁盘阵列存储，实现对前端所有视频的实时存储，满足特殊场所根据需要进行音视频同步录像，所有区域按照30天（重要出入口按照90天）视频存储时间要求，可结合图像清晰度调整码流进行存储，以便节省存储空间，保证投资经济性。

- 计算机网络系统

- 3.1. 系统概述

安徽粮食工程职业学院学园网已成为学校办公.教学.科研.生活.交流的重要组成部分，是教职员工和学生获取资源和信息的重要途径之一，校园核心网络对学校办公.教学.科研起着重要的支撑作用。为了满足未来学院教学.科研.管理以及其他的各项网络实际需求，应用最新的.稳定的网络技术建设核心网络系统。此次校园网建设主要包含：产教融合大楼校园网有线及无线覆盖.设备网建设.统一运维管理等。

a.全光网络技术架构，提供灵活超宽接入和超长服役

本次建设全光有线及无线校园网络，全光网络结构相对简单，光纤可以传输不同速率和协议的数据，轻松实现多网合一，同时承载视频.数据.无线.语音等多种业务。光纤传输距离远.覆盖范围大，可以减少中继设备.弱电机房.空调的使用。在后期维护时，全光网络支持统一管理和监控， 故障排查简单，故障设备支持一键替换；支持光链路.光模块故障诊断和光模块生命周期预测，可及时预测和处理光模块故障，方便后期管理和维护。光纤传输速率高，单波传输速率可达 400Gbps 以上，抗干扰能力强，安全性更高。 光纤的生命周期长，使用寿命是普通网线的3-4倍。

b.简化网络管理运维，提升校园网络运维

构建统一控制的网络管理平台，优化校园网络运维和用户体验。面对业务多样化.用户接入多样化及有线无线接入场景等挑战，传统管理方式难以应对。该平台实现全网业务权限统一控制.安全资源统一调度，支持用户灵活接入.安全资源共享和实时业务感知。集中管理有线和无线网络，统一管理用户权限和安全策略，并快速定位网络问题和精准分析网络质量。通过图形化操作.自动化配置和直观数据分析，简化网络运维难度和技术要求，进一步保障用户体验。

c.建设高性能的无线网络，满足师生移动办公学习诉求

为满足无线办公和学习的需求，设计满足使用的有线接入，在校园的重要区域如办公室.教学区.等，优先采用高性能的WIFI7设备，实现无缝漫游和高速上网体验。这样可以提升校园网络的覆盖和性能，满足师生对移动办公学习的需求。通过WIFI7设备，师生可以随时随地接入网络，享受稳定和快速的上网体验。无缝漫游技术则确保师生在校园内移动时，网络连接保持平滑和连续。

3.2、建设目标

计算机网络系体的核心建设目标是构建一个高性能、高可靠、高安全、易管理、可扩展、智能化的校园网络基础平台，全面支撑学校的教学、科研、管理、服务和生活等核心业务，并为未来智慧校园的发展奠定坚实基础。

- 3.3.全光网络建设

- a. 建设原则

本次校园网建设项目从实际业务需求出发，总体规划，按序建设。此次项目总体建设方案遵循以下原则：

1)	先进性原则

项目建设中所采用的技术架构，在一定程度上影响着项目的稳定性，也影响到项目未来的发展。因此在方案设计过程中我们着眼长远，在保证可靠的基础上，尽量采用先进的网络技术.应用平台和开发工具，采取先进的协议标准，选用先进架构进行组网。本次采用的有线无线建设方案为“以太全光”技术路线。

2)	可靠性原则

核心网承载整个校园数据流量的转发，所以需要关键的技术来保障核心网的可靠性。因此在方案设计过程中，无论是从组网架构还是设备选型，都需要将可靠性作为设计的关键原则之一。

通过核心设备的数量，架构以及链路三个方面来保证建成的网络稳定运行，本次主干网络的核心设备需要做到冗余，不允许出现单点故障进而影响整个校园网络。同时保障主干网络链路的高可靠性。

3)	可扩展性原则

网络要能满足用户当前需求以及将来需求的增长.新技术发展等变化因此在保护原有的投资同时,要保证用户数的增加,以及用户随时随地增加设备.增加网络功能等。随着应用规模的发展,系统能灵活方便地进行硬件或软件系统的扩展和升级。

在网络设计时应考虑到网络在未来几年中的发展,使得网络的扩展可以在现有网络的基础上通过简单的增加设备和提高电路带宽的方法来解决,以适应不断增长的业务需求。

4)	标准开放性原则

支持国际上通用标准的网络协议.国际标准的大型的动态路由协议等开放协议,有利于保证与其它网络厂商设备之间平滑连接互通,以及将来网络的扩展。

5)	可管理性及易维护性原则

对网络实行集中监测.分权管理,并统一分配带宽资源选用先进的网络管理平台,具有对设备.端口等的管理.流量统计分析,及可提供故障自动报警。

- b.总体方案架构拓扑图

本次产教融合大楼网络建设方案架构拓扑图如下：

在整体网络部分采用以太全光的方式建设方案。

在网络运维区，部署网络运维管理平台，采用先进的IT管理技术对学校的网络运行环境.业务系统资源进行信息采集.管理和监控，并在此基础上构建平台化.智能化.集成化.标准化.高可靠性的综合IT运维管理平台，提升整个信息部门的监控管理水平。

- 4.机房工程系统

1)总体要求

本次机房建设范围：消防控制室机房参照数据中心机房 C 级标准建设。

本次机房建设系统主要包括以下几个部分：

装饰装修系统

供配电系统

防雷接地系统

UPS 不间断电源系统

- 建设目标

本次机房建设工程是一个集多系统的系统集成工程，应符合国家/行业机房相关标准及目前的实际现场情况，并有适当的系统扩展余量，建成可靠、稳定、安全、高水平的机房系统，以适应学校快速发展的需要。

3) 具体要求

3.1)装饰装修系统

装修效果：舒适.明快.简洁。装修选用绿色环保以及吸音效果好.不易变色.变形. 易清洁.防静电.防磁干扰.防火性能强的耐用材料。

整个机房区域的装饰装修部分主要内容包括：金属微孔吸音板吊顶.全钢无边抗静电 地板.乳胶漆顶面及墙面.门窗的设计安装.灾害防护部分等整体规划。

顶面

吊顶材料采用金属微孔吸音板，消防控制室机房净高设计为 3m。

天花安装前清理天棚底面.梁及墙沿上部并刷环保防尘漆进行防尘处理。

地面

地面全部采用600*600*35mm 防静电活动地板。地板铺设前需对地板下楼板面进行防尘处理。配电柜.UPS 主机.电池柜.5P柜式空调设备放置区域，设计采用角钢做承重安装支架，架高与地板上表面高度一致。

机房出入口：机房出入口采用防静电活动地板平铺，并做二次台阶或一次台阶处理； 收口处均采用 0.8mm 发纹不锈钢板装饰条。

墙面.柱面

墙面.柱面采用环保乳胶漆饰面。

门窗

消控室机房对外门采用钢制防火门。

静电防护

机房内采用的防静电活动地板是由不燃性材料制成。活动地板表面是导静电的耐磨层， 严禁暴露金属部分。主机房内的导体与大地作可靠的联接，不得有对地绝缘的孤立导体。

3.2)供配电及照明系统

按照技术要求，机房供电系统分为两部分：不间断电源系统和市电系统。

UPS 回路：机房 UPS 供电电源经 UPS 稳频.稳压.调整电压波形后为计算机设备.网 络设备.安防设备等供电，同时也为 UPS 后备电池充电；当遇到市电供电线路断电时，UPS 后备电池立即放电，经 UPS 逆变后给计算机设备不间断供电。

市电回路：插座.空调.照明及其他具有电冲击性及感性和容性的设备使用，对不同相位分配均衡负载。

从总配电室各引两条专用线缆分别作为各机房的专用供电回路，此部分电缆由智能化 施工单位提供，强电单位需在配电室预留回路。

配电系统

依据《数据中心设计规范》（GB50174-2017），电源参数依据计算机的性能允许的变 动范围可分为 A.B.C 三个等级，本次弱电机房用电等级按 C级标准进行设计。

配电系统频率：50Hz；

电压：380V/220V；

线制：三相五线制/单相三线制。

配电设备

消控室设置 1 套市电配电柜和1套UPS配电柜，市电配电柜具备消防联动的脱扣功能，满足机房区域市电照明.插座.空调.等使用要求。

配电柜均采用自动空气开关控制，设置过负荷及短路.防雷保护，主机房配电柜设 有电压.电流的检测指示，并有相关的指示报警等功能，同时具有独立的零.地汇流排。

配电柜中的引入引出线均编上号，表明线路的去向.功用，方便控制.设备管理及检修。

配电柜作为供配电系统的核心，是保证各设备安全.可靠运行的前提，考虑今后的扩 展要求，配电柜均留出一定的备用容量。

配电柜内需有应急开关。当机房内出现严重事故或者意外火灾时，应能立刻切断空调 电源等，且市电总空开能与机房消防系统联动。

配电线路

机房区供电线路采用放射式配电方式，分类后直接配至各用电设备，不同类别分路控 制。机房的电力电缆及线管均采用机房顶部.地板下架空铺设，并与智能化桥架分开铺设， 保持间距，避免交叉。管道采取分层架空布置互不交叉，每个回路采用独立的电管安装。 	   插座安装

本工程中计算机负载配电线路按国标并留有余量。

（1）普通插座：消控室市电维修插座采用 10A 五孔插座，市电维修插座安装在高于地板面 300 毫米的墙壁上。

消控室工作台按每工位一个三孔带接地插座设计，由 UPS 供电，UPS 供电插座采用有 色面板。

（2）工业连接器插座：机房内各机柜均采用双回路 UPS 供电模式，采用工业连接器与机柜内的6 位 PDU 连接，每台机柜配置 1 台 PDU。

（3）消控室内的工位.柜式空调.插座均需设置漏保装置。

机房照明

市电照明灯具采用 600*600mmLED 平板灯。

消控室设置消防应急疏散照明及安全出口指示灯，灯具均采用自带蓄电池的消防专用应急灯及安全出口指示灯,由市电直接供电。

3.3)不间断电源（UPS）系统

本次机房工程不间断电源供电，消控室内设置 1 套 UPS 主机，配备不少于 2 小时高性能免维护铅酸蓄电池，给机房内的智能化控制设备等设备供电。UPS 详细功率配置表如下：

| 序号 | 机房名称 | UPS 配置 | 电池延时 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 消控室 | 60KVA | 2 小时 |

3.4)空调系统

消控室机房设置2台5P柜式空调，满足机房制冷需求。

空调系统详细配置表如下：

| 序号 | 机房名称 | 精密空调 | 舒适性空调 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 消控室 |  | 2 台 5 P 柜式空调 |

3.5)防雷与接地系统

防雷系统

本次按照三级电源防雷系统进行设计。

电源第一级防雷：在引入消控室机房的市电输入总空开的下端分别安装一套三相电源防雷器。

电源第二级防雷：在消控室机房 UPS 主机输入端分别加装一套三相电源防雷器。

电源第三级防雷：在消控室机房 UPS 主机输出端分别加装一套三相/单相电源防雷器。

接地系统

本工程采用联合接地方式。交流接地.安全保护地.直流工作接地.防雷接地.防静 电接地.屏蔽接地等共用一组接地装置。消控室四周用∠40*40*4mm 角钢做一套抗静电保护地，将计算机设备的金属外壳.UPS 金属外壳.金属地板支架.及金属框架. 设施管路就近连接至该保护地，采用线径不小于6mm² , 同时与机房安全工作接地.防雷地 等以最短距离形成结构相连。机房机柜下方采用 30*3mm 紫铜排组成等电位接地网络, 安全工作接地.防雷地等以最短距离形成结构相连，并用 50mm²铜芯线引至联合接地端子。

本机房的接地系统为联合接地方式，采用联合接地桩，需检测联合接地桩，接地电阻 R≤1 Ω , 检测合格后方可使用。

承重处理

在满足机房承重要求的前提下，具体参照《数据中心设计规范》（GB50174-2017）对建筑与结构的要求。若机房层的承重达不到对建筑与结构的要求，需由土建单位做加固处理。由于机房内设备机柜数量较多，机柜内设备也较为集中，需考虑 UPS 电池承重处理. UPS 主机承重处理.配电柜.机柜承重处理等，采用角钢等焊接制作承重固定支架。

防水.防鼠咬处理

空调下地面采用防水涂料做好防水处理，并做好恢复保护措施。机房内有水源的地方采用防水涂料做防水处理，做好恢复保护措施。 外墙及外墙玻璃窗采用防水涂料做防水处理，并做好恢复保护措施。

机房区其它给排水管道采用防水处理，并做好恢复保护措施；

机房内所有线缆均穿金属线槽和金属钢管架空敷设。 封堵好机房与外界交界处的洞孔。在机房内地板下设置电子驱鼠器。

- 5.公共广播系统

- 1)系统概述

校园公共广播系统是每个学校都具备的基础设施之一。公共广播系统除了为学生提供一个良好的学习环境以外，还需要为学校提供舒适的公共广播.平时的上下课打铃声.校园广播通知.举行全校的活动.通知.升国旗.课间操.播送课间音乐.表扬先进.召开全校大会等等校园广播的功能需求以及跟消防联动。

2)建设目标

该公共广播系统主要用于日常播放背景音乐、业务广播、信息广播等，同时还兼做火灾应急广播。该系统属于以播放背景音乐为主，播放语音广播为辅，同时满足远程寻呼广播等为一体的综合性公共广播系统。

3)建设说明

公共广播系统包括背景广播.业务广播和紧急广播等。

背景广播：公共广播系统向其服务区播送渲染环境气氛的广播。包括公共广播和各种背景音响。

业务广播：公共广播系统向其服务区播送的.需要被全部或部分听众收听的日常广播。包括发布通知.新闻信息.有声文件.寻呼.报警等。

紧急广播：公共广播系统为应对公共事件而向其服务区发布的广播。包括警报信号.指导公众疏散的信息和有关部门进行现场指挥的命令等。

4)广播主控室

广播系统设备主要有网络化广播主机.音源设备（DVD/CD/MP3播放器.调谐器.话筒等）.消防联动设备以及其他配套设备。

5)扬声器布点原则

（1）公共走道安每层3个吸顶喇叭配置。

（2）电梯厅等独立空间设置一个。

（3）扬声器的功率为6W，采用吸顶式安装。

结合以上原则，本次在无吊顶区域设置壁挂扬声器，走廊等吊顶区域设置吸顶扬声器。每层可作为1个广播分区，满足校园广播.消防广播等功能。

- 6.门禁系统

1)系统总体要求

门禁系统是对项目中所有涉及办公.会议和管理相关房间进行统一部署，实现人脸识别.刷卡.密码等多类型门禁控制管理。门禁管理子系统管理主要实现重要场所出入口的安全管理，对门禁设备.卡片.人员.权限.报警等进行一体化管理。控制端对门禁设备进行统一的操作管理，对报警.事件实现中心化管理，从而在满足用户对出入口安全需求的同时，为人们的工作.生活.学习建立了一个安全.高效.舒适.方便的环境。

门禁系统架构

2)建设目标

通过门禁管理系统，可对设备间室、机房等所内重要的区域进行区域隔离，防止外来人员、无关人员随意出入所内的重要区域。

门禁管理系统主要实现重要场所出入口的安全管理，对门禁资源、卡片、人员、权限、报警、事件等进行一体化、中心化管理。

3)系统功能需求

- 通过磁力锁方式实现门闭合；

- 各层楼门禁电源放置于本层弱电间内；

- 门禁一体机需支持人脸识别.密码.刷卡等功能；

- 配置人脸识别发卡一体机，实现用户卡号.人脸.身份证信息等用户信息采集登记功能；

- 管理平台功能模块实现人员和生物信息的统一管理和权限管理功能，支持按组织.人员.人员分组.门禁点维度配置权限。

## 7.出入口道闸管理系统

出入口管理子系统是利用自动挡车器.车牌识别等出入口设备做联动整合，除可管制车辆的进出外，亦可进一步管制车位数量之管控，对于每辆车停车时间亦可计算或限制，更加强防盗/防弊功能，使对通过出入口的车辆能更有效的辩识和管理。

1)系统总体要求

出入口控制系统由前端子系统.传输子系统.后端子系统组成，实现对车辆的24小时全天候监控覆盖，记录所有通行车辆，自动抓拍.记录.传输和处理，同时系统还能完成车牌.车主信息管理.收费.对账等功能。

车牌识系统拓扑示意图

2)建设目标

通过门禁管理系统，可对设备间室、机房等所内重要的区域进行区域隔离，防止外来人员、无关人员随意出入所内的重要区域。

门禁管理系统主要实现重要场所出入口的安全管理，对门禁资源、卡片、人员、权限、报警、事件等进行一体化、中心化管理。

3)系统功能需求

负责完成前端数据的采集.分析.处理.存储与上传，负责车辆进出控制，主要电动挡车器模块.车牌识别模块等相关模块组件构成。主要设备如下：

电动挡车器模块主要设备：

（1）电动挡车器

手动按钮能作“升闸”.“降闸”及“停止”操作；支持软件控制“升闸”.“降闸”及“停止”操作；停电自动解锁.停电后可用摇把手动抬杆；具有便于维护与调试的“自栓模式”；配备车辆检测器，使具有“车过自动落闸”“防砸车”功能。

可选配路闸及通道两对红绿灯；备丰富的底层控制及状态返回指令，使电脑可对电动挡车器作最完备的控制；可根据需要增加其它特殊功能。

（2）遥控发射接收器

接收无线遥控信号，并转换开关信号。

（3）遥控发射器

发送无线信号。

（4）防砸雷达

用于检测车辆，防止落杆砸车.砸人。

（5）出入口补光抓拍单元

出入口视频一体机是由摄像机及护罩组成，自带LED补光灯，具有清晰度高.照度低.帧率高.色彩还原度好等特点。

（6）车辆检测器

系统采用线圈触发方式，由前端车辆检测器来检测进出通行车辆，可与防砸线圈车检器共用。

（7）出入口控制终端

出入口控制终端负责进行前端数据采集.处理.上传后端平台，可实现实时视频.抓拍图片显示.进出抓拍图片关联.实时报警信息显示.系统日志显示.软件开/关闸.高峰期锁闸.设备连接状态显示.报警联动等功能。

（8）LED显示屏

室外LED显示屏用于显示“中心发布信息”，实时显示“车牌号码”.“余位数”.“收费金额”等信息。

- 8.信息发布系统

1)系统整体要求

系统由管理端服务器.播放终端等设备组成，主要用于门厅.电梯信息发布展示之用，通过信息显示屏播放实时展示信息。

信息发布子系统主要由PC电脑.信息发布服务器.室内会议平板.壁挂信息发布屏.立柜信息发布屏.双面屏.户外交通诱导屏.信息发布盒.户外信息发布屏.多媒体报警柱及系统管理软件等组成。系统架构如下图所示：

- 信息发布系统架构图

2)建设目标

信息发布系统可以进行文字、视频、图片等内容的发布。根据工作需要，在LED信息发布屏、教室电子班牌，用于发布教学、活动等信息，打造建设成一个校园文化宣传的平台、教育示范的窗口。

3)系统功能要求

系统应达到以下功能：

- 通过大屏管理系统实现对大屏的统一管理和信息发布控制要求；

- 信息发布内容能自动检验敏感信息；

- 本次LED大屏主要部署在一层大厅，选用室内P1.86全彩屏

- 9.电子班牌系统

1)系统总体要求

电子班牌终端：作为系统多媒体资源的展示层，主要用来显示平台设置好的文字.声音.图片.视频等信息，终端可以触摸交互，具备个人中心.校园信息.应用天地等功能模块。

电子班牌平台端：负责基础数据的导入.校园公告.考勤统计.教室预约等应用实现。

2)建设目标

通过电子班牌，实现课程表、考勤信息、通知公告等教学管理数据的实时更新与展示，降低人工管理成本，减少信息传递误差，让校园管理工作更加精准、高效，比如教师可在后台一键更新课程变更信息，学生即刻就能在班牌上看到。同时，借助电子班牌收集学生考勤、学习反馈等数据，运用大数据分析技术，为学校教学决策提供数据支撑，如分析学生出勤规律，合理调整教学安排 。

3)系统功能需求

（1）贴墙安装.四周圆角设计.采用抗撞击钢化玻璃.保护师生安全

（2）专业的防雾防水（IP65）工业设计，满足恶劣天气半户外安装需求

（3）内置宽动态摄像头，逆光也清晰

（4）内置光感，支持可根据周围环境光线强弱，自动调节显示屏的亮度

（5）可支持多人人脸验证。

- 各系统品牌表推荐表

主要系统（设备）品牌一览表

| 序号 | 系统名称 | 设备名称 | 推荐参考品牌 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 综合布线系统 | 面板.六类非屏蔽模块.六类非屏蔽跳线.六类非屏蔽双绞线.光缆.24口六类非屏蔽配线架.理线器.光纤适配器.光纤尾纤.光纤跳线 | 普天汉飞、德塔森特、帝一 |
| 2 | 视频监控系统 | 摄像机.电梯网桥.鹰眼球机.中心服务器.存储服务器.综合管理平台.55寸液晶拼接屏.解码器 | 海康威视、宇视、大华 |
|  |  | 物联网安全接入网关系统V3 | 天融信、深信服、新华三 |
|  |  | 中心服务器 | 超云、浪潮、联想 |
| 3 | 计算机网络系统 | OLT交换机.OLT光模块.2分8分光器.光衰.4口ONU.4口POE ONU.8口POE ONU.24口POE ONU.无线控制器.无线AP.交换机.POE交换机.光纤模块 | 新华三、中兴、锐捷 |
| 4 | 机房工程系统 | UPS主机 | 力迅、伊顿 、约顿 |
|  |  | 蓄电池 | 力迅.金悦诚、约顿 |
| 5 | 公共广播系统 | IP网络广播主机.IP网络广播主控 软件.触屏网络寻呼话筒.网络报警矩阵.DVD/CD/MP3播放器.6"钢网壁挂音箱.IP网络广播功放.5"天花喇叭.电源时序器.调谐器.无线话筒 | LAX、徽为、聆森 |
| 6 | 门禁系统 | 门禁控制器.人脸识别门禁一体机.磁力锁.开门按钮 | 海康威视、灵谷、银通物联 |
| 7 | 出入口道闸管理系统 | 车辆抓拍显示一体机.车辆道闸.出入口控制终端.触发雷达 | 海康威视、灵谷、因扎吉 |
| 8 | 信息发布系统 | P1.5LED屏.LED视频处理器. | 洲明、利亚德、海康威视 |
|  |  | 信息发布盒.32寸信息发布屏.信息发布系统.信息发布管理终端.内容安全采集网关 | 海康威视、南翼、宇烁 |
| 9 | 电子班牌系统 | 电子班牌.服务器.软件平台 | 海康威视、银通物联、东方中原 |

# 各系统配置清单及技术参数要求

| 序号 | 名称 | 控标参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一. | 综合布线 |  |  |  |
|  | 校园网 |  |  |  |
| （1） | 工作区子系统 |  |  |  |
| 1 | 86式单口面板 | 1.组合式结构，前后双层面板设计，避免固定螺丝孔外露； 2.带有弹簧式自动回弹防尘门设计，防止灰尘等异物侵入； 3.带有标识纸和标识盖，方便维护和使用； 4.面板尺寸：高度：86×宽度：86mm。 | 个 | 13 |
| 2 | 86式双口面板 | 1.组合式结构，前后双层面板设计，避免固定螺丝孔外露； 2.带有弹簧式自动回弹防尘门设计，防止灰尘等异物侵入； 3.带有标识纸和标识盖，方便维护和使用； 4.面板尺寸：高度：86×宽度：86mm。 | 个 | 4 |
| 3 | 六类非屏蔽模块 | 1.模块主体材质：聚碳酸酯PC 2.IDC材质：磷青铜镀镍 3.金针材质：磷青铜表面镀金 4.卡接导体线规：22~26AWG 5.端接寿命：≥250次 6.前端端口类型：RJ45 | 个 | 21 |
| 4 | 六类非屏蔽跳线（3m） | 1.标准：ANSI/TIA–568.2-D； 2.导体规格：多股绞合，软圆铜线，4×2×28AWG； 3.屏蔽方式： U/UTP； 4.护套材料：LSZH，护套外径：3.8±0.3mm； 5.线序：T568B-T568B； | 根 | 21 |
| 5 | 多媒体箱 | 1.尺寸≥400MM*300MM*120MM，电源插座支持两个设备供电，翻盖式门板固定结构； 2.配置熔纤盘，； 3.含电源插座，满配耦合器。 | 套 | 66 |
| （2） | 水平子系统 |  |  |  |
| 1 | 六类非屏蔽双绞线 | 1.标准：YD/T1019，ANSI∕TIA-568-C.2，ISO/IEC 11801，IEC 61156-5，IEC60332-1-2； 2.通过标准最高传输频率250MHz测试； 3.导体：软圆铜线.0.57mm±0.02mm，绝缘：HDPE，线对：4对； | 箱 | 24 |
| 2 | 2芯室内皮线光缆 | 1.护套材质：LSZH 2.颜色：白色 3.皮线护套外径：2.0*3.0±0.15mm 4.加强件材质：钢丝0.45±0.05mm 5.光纤类型：G.657A光纤 6.芯数：2 | m | 6000 |
| （3） | 管理间子系统 |  |  |  |
| 1 | 24口六类非屏蔽配线架 | 1.标准：YD/T 926.3，ISO/IEC 11801，ANSI/TIA - 568-C.2 ； 2.标准19英寸机架式安装，1U； | 个 | 10 |
| 2 | 理线器 | 1.标准19”机架式安装； 2.高度：1U； 3.上下各12口理线槽； | 个 | 10 |
| 3 | 六类非屏蔽跳线（2m） | 1.标准：YD/T 926.3，ISO/IEC 11801，ANSI/TIA - 568-C.2； 2.导体线规：24AWG； 3.屏蔽方式： U/UTP； 4.护套材料：PVC，护套外径：6.0±0.3mm； | 根 | 152 |
| 4 | 24口光纤配线架 | 1.安装高度：1U 2.支持FC.LC.ST.SC四种类型耦合器的卡接 3.支持卡接LC双工耦合器最大支持48芯 | 套 | 8 |
| 5 | 理线器 | 1.标准19”机架式安装； 2.高度：1U； 3.上下各12口理线槽； | 个 | 8 |
| 6 | SC光纤适配器 | 1.连接器类型：SC-SC 2.耦合器套管材料：高强度高密度氧化锆套管 | 个 | 174 |
| 7 | SC单芯单模光纤尾纤 | 1.连接器插针类型：陶瓷氧化锆 2.插头材质：高耐冲击性防火阻燃型PC，符合UL94V-0 3.插针端面：UPC端面 4.品牌化尾套设计，便于用户识别快速原装正品 5.拔插次数：≥1000次 6.线缆外径：2.0mm（单芯） 7.护套材质：PVC | 个 | 174 |
| 8 | SC-SC型单芯单模光纤跳线(3米) | 1.名称：SC单模光纤跳线（3m） 2.标准：YD/T1272，光缆：满足验收要求 | 个 | 87 |
| （4） | 设备间子系统 |  |  |  |
| 1 | 24口光纤配线架 | 1.安装高度：1U 2.支持FC.LC.ST.SC四种类型耦合器的卡接 3.支持卡接LC双工耦合器最大支持48芯 | 套 | 1 |
| 2 | 理线器 | 1.标准19”机架式安装； 2.高度：1U； 3.上下各12口理线槽； | 个 | 1 |
| 3 | SC光纤适配器 | 1.连接器类型：SC-SC 2.耦合器套管材料：高强度高密度氧化锆套管 | 个 | 20 |
| 4 | SC单芯单模光纤尾纤 | 1.连接器插针类型：陶瓷氧化锆 2.插头材质：高耐冲击性防火阻燃型PC，符合UL94V-0 3.插针端面：UPC端面 4.品牌化尾套设计，便于用户识别快速原装正品 5.拔插次数：≥1000次 6.线缆外径：2.0mm（单芯） 7.护套材质：PVC | 个 | 20 |
| 5 | SC-SC型单芯单模光纤跳线(3米) | 1.名称：SC单模光纤跳线（3m） 2.标准：YD/T1272，光缆：满足验收要求 | 个 | 10 |
|  | 设备网综合布线 |  |  |  |
| （1） | 水平子系统 |  |  |  |
| 1 | 六类非屏蔽双绞线 | 1.标准：YD/T1019，ANSI∕TIA-568-C.2，ISO/IEC 11801，IEC 61156-5，IEC60332-1-2； 2.通过标准最高传输频率250MHz测试； 3.导体：软圆铜线.0.57mm±0.02mm，绝缘：HDPE，线对：4对； | 箱 | 70 |
| 2 | 广播线 | RVV2*1.5 | 米 | 1200 |
| （2） | 垂直干线子系统 |  |  |  |
| 1 | 12芯室内单模光缆 | 1.标准：YD/T1258.4，ISO/IEC 11801，ANSI/TIA -568-C.3； 2.光纤类型：B1.3； 3.衰减＠20℃（dB/Km）：@1310≤0.8，@1550≤0.6； | m | 1500 |
| （3） | 管理间子系统 |  |  |  |
| 1 | 24口六类非屏蔽配线架 | 1.标准：YD/T 926.3，ISO/IEC 11801，ANSI/TIA - 568-C.2 ； 2.标准19英寸机架式安装，1U； | 个 | 31 |
| 2 | 理线器 | 1.标准19”机架式安装； 2.高度：1U； 3.上下各12口理线槽； | 个 | 31 |
| 3 | 六类非屏蔽跳线（2m） | 1.标准：YD/T 926.3，ISO/IEC 11801，ANSI/TIA - 568-C.2； 2.导体线规：24AWG； 3.屏蔽方式： U/UTP； 4.护套材料：PVC，护套外径：6.0±0.3mm； | 根 | 459 |
| 4 | 24口光纤配线架 | 1.安装高度：1U 2.支持FC.LC.ST.SC四种类型耦合器的卡接 3.支持卡接LC双工耦合器最大支持48芯 | 个 | 26 |
| 5 | 理线器 | 1.标准19”机架式安装； 2.高度：1U； 3.上下各12口理线槽； 4.厚度：1.0/1.2MM 。 | 个 | 26 |
| 6 | LC双工光纤适配器（单模） | 1.材料：氧化锆陶瓷套管 2.插入损耗：≤0.3dB 3.互换性：≤0.2dB 4.插拔次数：≥500 | 只 | 240 |
| 7 | 3mLC单模双芯跳线 | 1.标准：YD/T1272，ISO/IEC 11801，ANSI/TIA-568-C.3； 2.单芯光缆护套外径：3mm； 3.插入损耗（含重复性）：≤0.2dB； 4.互换性：≤0.2dB； 5.回波损耗：≥50dB（SM）； 6.重复性≥1000次； | 条 | 231 |
| 8 | 1mLC单模单芯尾纤 | 1.标准：YD/T1272，ISO/IEC 11801，ANSI/TIA-568-C.3； 2.单芯光缆护套外径：3mm； 3.插入损耗（含重复性）：≤0.2dB； 4.互换性：≤0.2dB； 5.回波损耗：≥50dB（SM）； 6.重复性≥1000次； | 条 | 480 |
| 9 | 42U机柜 | 42U*600宽*600深mm落地机柜,含风扇.含2路PDU(不少于16个32A插口)配件等 | 套 | 20 |
| （4） | 设备间子系统 |  |  |  |
| 1 | 24口光纤配线架 | 1.安装高度：1U 2.支持FC.LC.ST.SC四种类型耦合器的卡接 3.支持卡接LC双工耦合器最大支持48芯 | 个 | 1 |
| 2 | 理线器 | 1.标准19”机架式安装； 2.高度：1U； 3.上下各12口理线槽； | 个 | 1 |
| 3 | LC双工光纤适配器（单模） | 1.材料：氧化锆陶瓷套管 2.插入损耗：≤0.3dB 3.互换性：≤0.2dB 4.插拔次数：≥500 | 只 | 12 |
| 4 | 3mLC单模双芯跳线 | 1.标准：YD/T1272，ISO/IEC 11801，ANSI/TIA-568-C.3； 2.单芯光缆护套外径：3mm； 3.插入损耗（含重复性）：≤0.2dB； 4.互换性：≤0.2dB； 5.回波损耗：≥50dB（SM）； 6.重复性≥1000次； | 根 | 1 |
| 5 | 1mLC单模单芯尾纤 | 1.标准：YD/T1272，ISO/IEC 11801，ANSI/TIA-568-C.3； 2.单芯光缆护套外径：3mm； 3.插入损耗（含重复性）：≤0.2dB； 4.互换性：≤0.2dB； 5.回波损耗：≥50dB（SM）； 6.重复性≥1000次； | 根 | 24 |
| （5） | 建筑群子系统 |  |  |  |
| 1 | 24芯单模光缆 | 1.标准：YD/T1258.4，ISO/IEC 11801，ANSI/TIA -568-C.3； 2.光纤类型：B1.3； 3.衰减＠20℃（dB/Km）：@1310≤0.8，@1550≤0.6； | m | 1000 |
| （6） | 其他 |  |  |  |
| 1 | 熔纤 | 配套 | 项 | 1 |
| 2 | 辅材 | 螺丝.标签.水晶头.扎带等。 | 项 | 1 |
| 3 | JDG管 | 20JDG管 | 米 | 2000 |
| 4 | 设备搬迁费 | 现有监控中心3台机柜和机柜内设备搬迁，含熔纤费 | 项 | 1 |
| 5 | 地插 | 单口网络地插，含六类网络模块 | 套 | 11 |
| 二 | 视频监控系统 |  |  |  |
| 1 | 400万像素智能型枪型摄像机 | 1.最大分辨率2688x1520@25fps。 2.最低照度彩色0.005lx。 3.内置GPU芯片，麦克风，扬声器。 4.支持白光补光.混合补光.关闭三种补光模式设置，并支持自动和手动亮度调节模式；当在自动模式下，补光灯开启时，样机可根据被摄物的距离自动调节补光灯亮度；在手动模式下，可手动配置补光灯的亮度值。当补光灯启用时，样机可使补光灯在低照度下自动开启；在开启白光灯进行补光时,可输出彩色视频图像 5.同一静止场景相同图像质量下，设备在H.264.H.265编码方式时，开启智能编码功能和不开启智能编码相比，码率节约80%。 6.设备支持搭配智能后端设备，以文搜图功能，可通过文字语义描述，快速检索目标对象或内容；并可基于以文搜图快速检索的结果，对目标进行图搜的二次精准检索定位； 7.支持智能报警防干扰功能，智能分析行为类型为区域入侵.越界.进入区域.离开区域时，报警检测目标设置为人体或车辆时，光线明暗变化，篮球滚动，狗行走，树摇晃，不触发报警。 8.当报警产生时，可触发联动声音报警。报警声音类型不低于 12 种，报警音量和重复次数可设置。 9.可对出现在监控场景内的两眼瞳距不小于19像素的人脸进行检验，并叠加目标提示框。 10.可同时对经过设定检测区域内的不低于10 个行人进行人脸检测.跟踪.评分和抓拍。可筛选和抓拍最佳人脸图片存储及上报中心。抓拍图片数量.大小可设，支持上传全景照。 11.支持硬件微引导程序OTP写入保护机制，uboot的FLASH存储空间应采用防篡改功能。若非法修改FLASH中的内容，可提示异常报错，uboot无法正常启动。 12.支持固件安全检验功能，摄像机uboot应采用加密存储，通过离线烧写存储器方式写入的uboot执行程序，不能被硬件微引导程序加载执行。 13.支持硬件微引导程序.uboot.OS.应用软件逐级校验功能，非法篡改的uboot.OS.应用软件固件包，不能通过命令行.浏览器.客户端方式进行升级。 14.支持DC12V或POE供电。 | 台 | 63 |
| 2 | 400万像素智能型半球摄像机 | 1.最大分辨率2560x1440@25fps。 2.最低照度彩色0.005lx。 3.内置GPU芯片，麦克风，扬声器。 4.支持白光补光.红外补光，在开启白光灯进行补光时，可输出彩色视频图像。 5.支持智能报警防干扰功能，智能分析行为类型为区域入侵.越界.进入区域.离开区域时，报警检测目标设置为人体或车辆时，光线明暗变化，篮球滚动，狗行走，树摇晃，不触发报警。 6.设备支持搭配智能后端设备，以文搜图功能，可通过文字语义描述，快速检索目标对象或内容；并可基于以文搜图快速检索的结果，对目标进行图搜的二次精准检索定位 7.当报警产生时，可触发联动声音报警。报警声音类型不低于 12 种，报警音量和重复次数可设置。 8.可对出现在监控场景内的两眼瞳距不小于19像素的人脸进行检验，并叠加目标提示框。 9.可同时对经过设定检测区域内的不低于10 个行人进行人脸检测.跟踪.评分和抓拍。可筛选和抓拍最佳人脸图片存储及上报中心。抓拍图片数量.大小可设，支持上传全景照。 10. 支持硬件微引导程序OTP写入保护机制，uboot的FLASH存储空间应采用防篡改功能。若非法修改FLASH中的内容，可提示异常报错，uboot无法正常启动。 11.支持固件安全检验功能，摄像机uboot应采用加密存储，通过离线烧写存储器方式写入的uboot执行程序，不能被硬件微引导程序加载执行。 12.支持硬件微引导程序.uboot.OS.应用软件逐级校验功能，非法篡改的uboot.OS.应用软件固件包，不能通过命令行.浏览器.客户端方式进行升级。 13.IP66防护等级。 14.具有1个RJ45网络接口，1个音频输入接口，支持：DC12 V，100 mA电源输出，建议用于拾音器供电。 | 台 | 170 |
| 3 | 防烟火摄像机 | 1. 内置1.5TOPS算力的芯片，支持烟火检测、值岗状态检测（离岗、睡岗、玩手机）、危险行为检测（抽烟、打电话）、电梯危险物品检测（电瓶车、煤气罐）、呼救识别、周界入侵检测（移动侦测、区域入侵、越界侦测）、遮挡检测同时启用，各类智能事件可以正常检测和报警 2. 内置1个感温传感器，内置1个扬声器、1个麦克风、1个音频输入接口、1个音频输出接口、2个报警输入接口、2个报警输出接口、1个DC12V电源输出接口、2颗补光灯、3个状态指示灯 3. 探测器应能在额定电源电压的-15%-+10%范围内正常工作；宜支持交直流两种供电方式，供电方式支持POE，不使用适配器的情况下，电源电压在DC9V~DC36V范围内变化正常工作 4. 语音功能：具有双向语音对讲和单向语音广播功能 5. 相机分辨力不小于1400线，分辨率为2688 x 1520 6. 支持实时温度曲线叠加到监控画面中，触发报警后温度曲线会自动变为红色 7. 设备应具备高温报警功能，支持设定0℃~120℃高温报警阈值，1~600s温度报警时间阈值，当环境温度超过设定高温报警阈值和时间阈值时，触发设备高温报警，视频画面叠加高温报警信息，同时录像及上传抓拍图片，报警指示灯自动点亮 8. 设备应具备温度突升、突降的差温报警功能，支持设定1℃~120℃温度突升或突降的差温报警阈值，1~30s温度突升或者突降报警时间阈值，当环境温度满足设定高温报警阈值和时间阈值时，触发设备温度突升或突降差温报警，视频画面叠加温度突升/突降报警信息，同时录像及上传抓拍图片，报警指示灯自动点亮 9. 将设备固定在恒定温箱（40℃~55℃）并稳定运行1h，查看设备实时感温数据，误差不超过±2℃ 10. 可在10s内探测到距离设备50m处面积为0.1㎡的火盘中燃烧的火焰并报警 11. 可在IE浏览器上设置4个检测区域、4个屏蔽区域，支持5级灵敏度调节，1~1800秒时间阈值配置，4张背景底图配置、布防时间配置，当设定的侦测区域内有占道事件发生时，该区域内边框将变为红色，并可联动报警、启动录像、报警上传中心和SD卡、声音播报，报警指示灯自动点亮 12. 可在IE浏览器上设置4个检测区域、4个屏蔽区域，支持最大检出尺寸、最小检出尺寸配置，支持单独开启电瓶车检测、煤气罐检测，触发报警时间：1~4s可配置、5级灵敏度调节，布防时间可配置，当设定的侦测区域内有电瓶车、煤气罐出现时，该区域内边框将变为红色，并可联动报警、启动录像、报警上传中心和SD卡、声音播报，报警指示灯自动点亮 13. 设备可通过DC12V反向为烟感探测器供电，烟感探测器检测到烟雾、温度异常时，设备可通过报警输入接收烟感报警信息，触发输入报警、同时录像及上传抓拍图片，报警指示灯自动点亮 14. 支持配置各个报警指示灯状态，包括开、关、闪烁以及闪烁频率 15. 经火焰燃烧5次，每次5s，不应烧着起火 | 台 | 54 |
| 4 | 高保真有源监听音箱 | 1、频率响应：55Hz-20KHz； 2、SPL最大声压级：108dB； 3、标称覆盖角(HxV)：110°x 110°； 4、单元：高音1 x 1"（25mm）,低音1 x 6.5"； 5、输入： 6、输入信号（阻抗）：4K Ohms； 7、输入连接：XLR,JACK,RAC； 8、输入灵敏度：-2 dBU； 9、功放： 10、总功率(RMS)：110W； 11、DSP： 12、分频点：1900Hz； 13、灵敏度控制：-2，-1,0，+1 dB； 14、限幅：软限幅器； 15、控制：高频可调； 16、物理参数： 17、颜色：黑色/白色； | 对 | 1 |
| 5 | 400万像素电梯半球摄像机 | 1.主码流支持2560x1440@25fps。 2.最低照度彩色0.005lx。 3.内置1个GPU芯片，1个麦克风，1个扬声器。 4.内置1颗红外补光灯，1颗白光闪光灯。 5.同一静止场景相同图像质量下设备在H.264或H.265编码方式时，开启智能编码功能和不开启智能编码相比，码率节约93%。 6.可通过IE浏览器设置遮挡报警距离.时长及布防时间，当在布防时间内检测到有物体距离样机的距离低于设定阀值且达到设置遮挡时长时，可在客户端给出报警提示，并可联动声音报警.上传中心.录像.发送邮件及触发报警输出。 7.当触发报警时，可在报警布防时间内联动声音报警和/或白光灯闪烁。 8.报警声音模式可设为警戒音.提示音或自定义3种模式，警戒音具有不低于11种不同的语音播报类型可选，报警音量和重复次数可设。 9.支持电梯内危险品检测功能，包括煤气罐.电瓶车等，当检测到危险品进入电梯内时可触发报警信息。 10.可通过IE浏览器或客户端软件开启/关闭电瓶车遗留侦测功能，可设置警戒区域，可对电瓶车停留时间进行设置，可对停留时间超过设置阈值的电瓶车进行检测，叠加目标提示框，并产生报警。 11.检测到电瓶车车身的30~50%的比例进入警戒画面并达到停留时间时，可自动识别并触发报警。 12.当自行车.玩具车.婴儿车.手推车或超市推车等目标进入监控区域时，不应产生报警。 13.可开启/关闭持续报警输出，启用后，电瓶车遗留侦测报警可联动持续的报警输出，在布控区域内会保持报警状态，电瓶车离开布防区域后报警输出可自动关闭。 14.支持多边形人数检测区域，并可实时统计区域中的人员数量，支持在预览画面上实时显示统计的人数，支持将检测结果定时上传。 15.具有1个RJ45网络接口，1路报警输入.1路报警输出.1个SD卡卡槽。支持DC12V或POE供电。 16.支持IK08机械碰撞防护等级。 | 台 | 4 |
| 6 | 电梯网桥 | 1.行业200mPOE电梯网桥 2.安全：智能识别终端 终端准入管控 3.可靠：无线抗干扰 故障可自愈 4.智简：APP.客户端统一管理 拓扑可视化.智能运维 5.支持对外标准PoE供电 6.成对包装，免配置 7.传输稳定不卡顿 8.网络协议：NTP（网络校时）;SADP（自动搜索 IP 地址）;HTTPS（Web管理）;SSH（调试） 9.LED指示灯：PWR电源指示灯;LAN口指示灯;信号强度指示灯 10.设备维护：支持WEB.客户端和APP管理，支持Syslog和控制台信息 11.无线传输距离：200 m 12.带机量：2路 8MP IPC 13.组网方式：点对点 14.无线标准：IEEE 802.11a/n/ac（2 × 2 MIMO 866 | 对 | 4 |
| 7 | 云台变倍摄像机 | 1.≥400万像素，视频图像分辨率最大为2688×1520 2.最低照度：彩色≤0.0005lx，黑白≤0.0001lx 3.摄像机靶面尺寸不小于1/1.8英寸 4.摄像机内置镜头，支持不小于25倍光学变倍，镜头最大焦距不小于147mm 5.设备支持水平旋转范围0~360°连续旋转，垂直旋转范围-15°~90° 6.具有300个预置位，可设置8条巡航路径。支持预置位视频冻结功能 7.可通过IE浏览器将视频编码格式设置为 H.265.H.264.MJPEG 8.内置GPU芯片 9.设备可对监控画面中不小于15个人脸进行检测.跟踪并进行抓拍图片 10.设备可同时对行人.非机动车.机动车进行检测，跟踪及抓拍，支持人脸与人体，车牌与车辆关联显示 11.设备支持人脸图片对比功能 12.设备可对镜头前玻璃进行加热，去除玻璃上的冰状和水状附着物 13.设备具有AI-ISP图像质量提升功能，在低照度环境下，可自动调节预览场景视频画面中人脸.人体.车辆等目标及预览场景视频画面的区域曝光.亮度.色彩饱和度.对比度.锐度等 14.设备内置8GB eMMC，内置大模型算法芯片，可调用大模型算法检测并分类识别目标（人员.机动车.动物） 15.设备支持大模型Smart事件功能，可检测设备最大水平视场角范围内距离设备100m处的人员，距离设备150m处的机动车；夜晚可检测设备最大水平视场角范围内距离设备70m处的人员 16.设备具有 VR 全景拼接功能，拼接图像具有柱状全景图和鱼眼全景图 2 种模式，生成柱状全景图分辨率为 8192×2436，鱼眼全景图分辨率为3446×3446 17.设备具有 VR 展示功能，可在客户端软件展示实时视频和生成的全景图；全景图可与实时视频联动，可通过点击全景图，使实时视频画面转动至点击位置 18.设备可通过平台叠加属性信息 (人员属性.车辆属性.报警事件.设备属性等) 至全景图中，并可进行场景漫游.标记标绘.视频投影及视图联动 19.设备内置暖白光补光灯，在夜晚天气晴朗无遮挡的情况下，仅开启暖白光补光灯，可识别距离设备30m处的人体轮廓；红外作用距离：可识别距离设备200m处的人体轮廓 20.具有2路报警输入.1路报警输出.1路音频输入.1路音频输出 21.防护能力不低于IP66 22.支持在-30 °C~65 °C范围内正常工作 | 台 | 2 |
| 8 | 枪型摄像机支架 | 材质：铝合金 | 个 | 63 |
| 9 | 球型摄像机支架 | 材质：铝合金 | 个 | 3 |
| 10 | 270度全景鹰眼 | 1.≥2400万全景球机，全景通道：最高分辨率不小于9040 × 2656，细节通道：最高分辨率不小于2688×1520。 2.全景通道内置6个镜头.靶面尺寸不小于1/1.8英寸的CMOS传感器，细节通道内置1个镜头，靶面尺寸不小于1/1.8英寸的CMOS传感器。 3.设备在全景拼接模式下，垂直视场角不小于110°，水平视场角不小于270°。可将6个全景视频图像进行拼接，实现不小于270°拼接画面显示，并抓拍拼接后的图片。 4.内置细节镜头，支持不小于40倍光学变倍，镜头最大焦距不小于240mm。 5.设备具有光学防抖功能，将镜头倍率设置为最大，快门设置为1/25s，在振动台振幅不大于0.3°，振动频率不大于10Hz情况下，设备视场角应无明显变化，视频图像在振动过程中应保持稳定清晰。 6.细节通道支持最低照度彩色不大于0.0005lx，黑白不大于0.0001lx。 7.设备具备双安装接口，一个为快速旋转安装接口，一个为多孔稳定安装接口。 8.内置不少于3个GPU芯片。 9.可自动或手动标定全景视频图像和细节视频图像，使通过客户端软件或IE浏览器在全景视频图像中点击或框选任意区域后，在细节视频图像旋转角度范围允许的条件下，可将该区域处于细节图像中央。 10.在全景视频图像中点击或框选移动目标至设备开始转动的时间小于0.3s，全景图像检测到且框选出移动目标至设备开始转动时间小于0.3s。 11.设备支持画中画功能，可通过IE浏览器在细节图像中叠加全景视频图像进行预览。 12.设备具有偏色矫正功能，可通过手动或自动的方式对采集到的视频进行偏色矫正。 13.开启补光灯，可识别距设备不小于300m处的人体轮廓。 14.设备具有1个北斗模块.1个RJ45网络接口.1个光纤接口.1个SD卡槽.7路报警输入.2路报警输出.1路音频输入.1路音频输出.1个RS485接口。 15.防护等级不低于IP67。 | 台 | 1 |
| 11 | 物联网安全接入网关系统 | 1.2U,32G 内存，4T机械硬盘，8个10/100/1000自适应电口（1个HA，1个管理口），2与3口带bypass功能，4个10/100/1000自适应光口,冗余电源,2个扩展槽位,IoT终端接入数：1500个；IPC摄像头接入数（4M码流）：600路；IoT虚拟应用数：4个；整机吞吐量：18Gbps；加解密吞吐量：2.8Gbps 2.支持主动探测物联网终端并对其进行流量分析，主动探测可设定目标IP.扫描级别以及扫描周期 3.资产管理：支持识别物联网终端类型.厂商.操作系统.IP.MAC.在线状态.合规状态等，形成资产列表；可自定义终端类型，厂商，系统类型；支持终端指纹学习并生成终端设备指纹，支持自动学习.可自动发现新添加设备；支持对物联网终端的安全漏洞.弱口令等安全脆弱性问题进行扫描，提供立即扫描和定时扫描两种方式 7.支持基于五元组和物联网业务特征的数据访问控 4.支持物联网终端的可信准入，管理员可配置准入规则，支持基于终端的IP地址.MAC地址设置认证白名单，仅允许白名单内的终端入网 5.满足《GB35114-2017公共安全视频监控联网信息安全技术要求》，支持视频控制信令认证，支持实时加密视频点播，支持视频数据验签功能（提供检测报告证明）；满足GA/T 1788.3-2021《公安视频图像信息系统安全技术要求 第3部分 安全交互》中纵向安全防护系统增强II级的相关要求（提供检测报告证明） 6.支持对物联网终端的安全漏洞.弱口令等安全脆弱性问题进行扫描，提供立即扫描和定时扫描两种方式 7.支持基于五元组和物联网业务特征的数据访问控制，物联网业务特征包含流量值.突然流量.时间控制等 8.支持网关的零接触部署上线功能，网关上线无需额外现场操作，上电后自动获得对应的网络安全配置策略 | 台 | 1 |
| 12 | 中心服务器 | 1.CPU：配置≥2颗处理器，核数≥8核，主频≥3.0GHz 2.内存：配置≥4根32G DDR4，≥8根内存插槽，最大可支持扩展至1TB； 3.硬盘：配置≥8盘位，系统盘≥1块480G SSD，数据盘≥1块960G SSD，备份盘≥1块4T 7.2K SATA 4.PCIE扩展：最大支持≥4个标准PCIE插槽 5.网口：≥2个千兆电口 6.其他接口：标配1个IPMI RJ-45管理接口，位于机箱后部；≥7个USB 3.0接口 4个位于机箱后部，≥2个位于机箱前部，≥1个位于机箱内部；≥2个VGA接口 1个位于机箱前部，1个位于机箱后部 7.电源：配置550W（1+1）高效铂金CRPS冗余电源 8.内置备份模块 ，无需单独安装备份软件，在管理平台界面即可实现备份功能。备份时对业务运行无影响，支持按时间（按天/周/月）设置自动化备份策略。 9. 重置状态:为了应对云主机突发问题，需要紧急修复，要求云主机支持重置状态功能，提供运行中/错误状态供选择;服务管理:为了简化运维，要求软件支持在可视化界面査看 Nova、cinder、heat 等服务状态要求。 | 台 | 1 |
| 13 | 存储服务器 | 1.Linux存储专用操作系统，单控制单元配置1颗64位多核处理器，配置24GB内存，并可扩展至256GB，可支持8个风扇，风扇支持热插拔并可冗余温控调速；支持热插拔1+1AC220V电源或1+1直流冗余电源供电 2.设备具备≥4个2.5Gb网口，支持2个前置 USB2.0接口.2个后置USB3.0接口，支持1个前置VGA接口.1个后置HDMI接口，支持1个RS-232串口 3.具有48个硬盘热插拔插槽；支持硬盘热插拔设备在读写数据时，热插拔设备内的任意块硬盘，设备正常运行不宕机，硬盘不损坏，数据不丢失，业务不中断，本次配置43块16T硬盘 4.设备具备1个定位灯.1个电源灯.1个设备报警灯.1个就绪灯.1个网络状态灯.1个系统盘状态灯.1个硬盘状态灯，机箱具备防尘滤网，采用双立柱防震设计。设备左右侧面各2个抬手，具备前面板抽拉标签卡 5.每个控制单元支持双系统应用，系统盘支持RAID1模式，当主系统出现故障时，备用系统可接管工作。支持系统盘为独立的2块HDD（SATA.SAS）或SSD盘，组成RAID1 6.可接入硬盘容量1TB/2TB/3TB/4TB/6TB/8TB/10TB/12TB/14TB/16TB/18TB/20TB/25TB/26TB/30TB；支持SATA或SAS接口硬盘；支持NL-SAS 硬盘.HDD硬盘.SSD硬盘.氦气硬盘.空气硬盘；支持 CMR或SMR硬盘；支持硬盘交错/分时启动 7.支持视音频.图片.智能数据流进行混合直存，无须存储服务器和图片服务器的参与，平台服务器宕机时，存储业务正常；支持国际GB/T 28181和Onvif视频流直存模式 8.设备内置大模型算法引擎，支持对目标图像和自然语言的多模态大模型建模，建立目标图像和自然语言的对应关系，目标包括人.车.非机动车及其附属物品 9.支持接入智能相机.结构化相机.抓拍机，对图片中的目标进行多模态大模型建模，目标图片大模型建模性能不小于40张/s 10.以文搜图支持秒级检索，1000w条目标数据3s内出结果，首页以文搜图结果正样本召回率大于90%； 11.内置图文搜索引擎，支持开放式语义检索，输入文字描述即可查找人.车.非机动车及附属物等目标；搜索文本支持32个以内文字 12.支持独立的以文搜图应用展示界面，默认支持全通道录像检索，且通道和时间范围可设；支持搜索结果相似度自定义设置展示；支持自定义选择时间范围 13.界面支持以图形和文字方式展示高频词，可自由组合选择，如人的上衣颜色.下装颜色.随身物品.性别等；车的颜色.类型.品牌等；其他的保安.抽烟.打电话.玩手机等 14.支持自定义以文搜图的8个高频热词分组，组内可添加高频搜索词汇；支持用户选择高频词后，设备可自动填充描述成句 15.支持将搜索内容添加到历史记录，历史检索词条保持最近10条，通过直接点击该高频热词或历史记录可直接进行重复检索 16.支持搜索结果按相似度排序展示，根据搜索结果，可一键关联录像片段及以图搜图，对目标进行二次精准检索定位，还原目标的跨通道行动轨迹 17.以文搜图检索结果支持以相似度.时间.通道等条件对检出录像/图片进行排序或筛选 18.支持web或平台通过网络接口来调用设备以文搜图板块，进行以文搜图及页面展示 19.设备支持以文搜图内容合规性检测，可自动过滤敏感内容，且合规检测算法支持在线升级 | 台 | 1 |
| 14 | 综合管理平台扩容 | 1.在现有高校安全管理平台进行软件扩容，支持监控.门禁等系统管理功能。 2.应对管理平台的用户身份进行合法性认证。只有通过身份认证的用户才能访问管理平台 3.支持小区场景.通用场景化应用配置 4.支持对用户.角色.组织.区域.人员.车辆.卡片.设备等基础资源进行管理调配 5.要求最大支持用户200000个，最大支持500个用户并发登录请求以及5000个用户同时在线 6.要求支持用户权限管理 7.支持用户密码有效时间段进行设置管理，支持用户IP绑定，指定IP地址用户才能登陆平台 8.支持校园热词检索及自定义文本检索：基于高校行业大模型，学校发生事件后，安保人员基于特定时间或位置检索“戴口罩的人.戴眼镜的人.外卖员.一起打伞.黑色越野车”等；可以根据实际场景探索。支持查看查询结果列表，包括抓拍小图.相似度.时间.原始大图.录像.检索结果地图定位等信息；或基于文搜结果识别大图中的特征继续发起图片检索。 9. 支持文本找人：支持点选上衣.下装.配饰.行为.性别.职业等文本标签，快速发起文本找人。如校园违规行为吸烟.遛狗.玩手机；校园场景常见职业各品牌外卖员.保洁员.保安等。 支持文本找车：按照颜色.品牌.类型文本标签快速找机动车。或者依照单车特征标签如二轮车.三轮车.婴儿车.手推车.电瓶车.共享单车等。 10.搜索扩展：可基于搜索结果快速发起检索；展示结果后可以基于当前结果调整时间.相似度等条件后重新检索。 11.要求最大支持管控1000000个人员，每个人员可涉及人脸.指纹.卡 12.要求支持通过资源包方式扩展区域.人员.组织.车辆字段属性 13.系统要求支持校时功能，使设备和平台时间一致 14.要求支持多网域访问 15.要求支持通过数据同步工具同步postgresql数据库到平台 16.支持人员信息采集，可对人脸照片质量进行评价（合格/不合格），采集方式包括：①通过多功能采集仪在线采集人脸.指纹.身份证信息；②在公网或内网环境下，通过APP（H5）实现人脸照片采集；③通过人证比对设备实现离线或在线采集人脸照片；④通过平台批量导入人脸照片，并验证人脸照片命名.大小和质量是否符合要求 17. 要求支持以中心管理服务为核心的网络拓扑结构，支持对系统中的分组.服务器.组件等统计概览.查看。 18. 为保证兼容性摄像机、存储服务器要求与综合管理平台要求为同一品牌。 | 套 | 1 |
| 15 | 55寸液晶拼接屏 | 1.LCD显示单元为：55“超窄边液晶屏；单元物理拼缝≤1.7mm，物理分辨率达到1920×1080，响应时间≤8ms。 2.LCD显示单元亮度达到500cd/㎡，对比度达到1200：1，图像显示清晰度≥950TVL，亮度均匀性大于等于99%。 3.LCD产品具备CCC.CQC节能认证证书.CEC环境I型证书 4.内置MPEG.JPEG和 Real media解码器，支持点播U盘.移动硬盘中的视频.图片.音频或文本资源。 5.用户通过客户端设置开机延时时间，设备在开机的时候延时该时时间后执行开机动作。延时时间以ms为单位，范围0-3000ms。 6.具有LED工作及故障状态指示灯，红色待机，绿色正常工作，黄色为异常显示。 7.大屏显示单元在断电前处于待机状态，下一次上电后，仍然处于待机状态。 8.设备支持节能模式，打开节能模式后，对应拼接单元上会依次显示实时百分比功率.实时功率.累计功率等直观显示项目；液晶拼接屏正常运行的平均功耗最高可以降低60%。 9.支持图像冻结（静止）功能，可将某一帧图像持续显示。图像冻结（静止）打开时，持续显示某一帧；图冻结（静止）关闭时，恢复正常显示。 10. 支持边缘屏蔽功能，符合去黑边功能，可消除显示终端上存在的黑边及因拼缝带来的图像变形。 11.设备具有不断电待机功能，待机功耗低于0.5W；当无任何信号输入时，设备在规定时内自动待机节能，当有信号接入时，设备能够快速开机，正常显示。 12.设备支持标准.柔和.动态.自定义等多种图像显示模式：自定义下可以随意修改亮度.对比度.锐度.饱和度.色调的值；支持正常.3种夜晚和3种日照等多种情景模式，能适应夜晚过暗或白天过曝情景的显示，具有宽动态效果。 13.液晶拼接显示单元具有信号自动检测功能，当有新信号输入时，自动转到相应信源；当前接入的信号接口无信号输入时，可自动切换到其他有信号输入的接口。 14.拼接屏采用模块化设计，方便安装.拆卸，不需要取下屏体就可以进行维护，易于扩充。 15.支持4 : 3.16 : 9.点对点等比例显示 ，且支持VGA输入信号自动调整。 16.内置智能系统可快速读取显示屏信息，包括屏幕背光源.亮度.对比度.分辨率等基本信息，向用户呈现本产品实际配置参数信息。 17.提供品牌自有控制软件，可读取和调整显示屏信息。通过网络或者串口控制显示屏，不需要遥控器的介入，实现遥控器的所有功能。 18.可通过客户端或菜单设置屏幕ID，ID属性包含行.列，实现自动分配ID。 19.屏幕支持防灼烧功能，能够有效改善液晶长时间显示静态画面时造成的残影现象。 20.当LCD显示单元无信号接入时，具备蓝屏.logo.黑屏三种背景模式可供选择。 21.液晶显示单元支持U盘自动播放功能，开启状态下，自动读取U盘中的视频.图片或文本资源并播放，视频间衔接时长≤30ms。 22.拼接屏具备智能温控功能，当屏幕温度在65-70℃之间时，会提醒用户温度过高；当温度超过70℃，屏幕会立即进入休眠状态；等温度降至60℃以下会被唤醒或者通过遥控器主动唤醒。 23. 支持高低温环境工作，在0℃±2℃环境中，带电正常工作放置168小时，试验过程中能正常工作，外观无明显损伤；在50℃±2℃环境中，带电正常放置168小时，试验过程中能正常工作，外观无明显损伤。 | 块 | 18 |
| 16 | 拼接屏支架 | 符合现场安装环境的支架 | 套 | 1 |
| 17 | 管理终端 | 1.CPU：核数≥4核； 2.内存：≥16GB内存； 3.显卡：独立显卡，显存≥2GB； 4.液晶屏：≥21英寸 5.硬盘：≥256TB 固态系统硬盘，≥1TB机械硬盘，； 6.网卡：集成10/100/1000M以太网卡； | 台 | 1 |
| 18 | 解码器 | 1.采用嵌入式架构,无需其他操作系统。 2.支持通过客户端软件添加.删除.修改用户，可为不同用户设置不同画面管理区域，包括资源权限.配置权限.操作权限;最大可设置 32个用户 3.支持通过客户端软件对接入的云台进行控制。 4.通过抓屏软件可将远程笔记本桌面实时解码上墙显示，实时画面帧率≥30fps;可同时抓取8个4K信号上墙显示且上墙前后CPU占用率无明显变化；支持在电视墙上进行8画面分割显示;可对远程笔记本桌面进行整屏.单窗口抓屏上墙。 5.支持通过客户端软件预编辑操作，预编辑不实时上墙,待完成编辑后切换上墙:预编辑操作包括窗口操作(开关窗.漫游.缩放.分屏.置顶.置底.子窗口放大还原.启停解码).上墙操作(本地信号源.网络源上墙.单窗口轮巡.多窗口轮巡).字幕操作(开启.关闭.设置参数);单墙预编辑操作的过程中其他电视墙不受影响。 6.支持日期时间和字符两种字符叠加(OSD)类型配置，支持手动启用或停用OSD；日期时间叠加OSD支持修改日期格式和时间格式;字符叠加OSD支持自定义OSD内容,并修改字体大小.字体颜色和 OSD显示位置坐标;支持将一个本地信号源的OSD配置参数复制到其他通道进行批量配置;客户端可实时预览叠加 OSD的图像。 7.支持虚拟LED字幕功能，支持设置字体颜色.背景颜色.滚动和静止模式.滚动速度，滚动的情况下流畅无卡顿;字幕内容支持中英文字符，支持换行;支持时钟数字显示，时间为设备自身时间;支持配置显示年月日时分秒的样式以及12/24 时间制式;整机最大支持8个字幕同时显示，单墙支持3条字幕;支持滚动模式下首尾相接效果，支持跑马灯效果。 8.单子板解码能力:支持2路3200W，或2路2400W，或4路1600W，或5路1200W，或8路800W,或10路600W，或12路500W，或16路400W，或20路300W，或32路200W，或64路720P及以下分辨率。整机解码能力：支持10路3200W，或10路2400W，或20路1600W,或25路1200W,或40路800W,或50路600w，或80路400W，或160路1080P，或320路720P/D1及以下分辨率。 9.支持通过 HDMI视频输入接口接入分辨率为1024x768(60Hz).1280x1024(60Hz).1366x768(60Hz).1440x900(60Hz).1680x1050(60Hz).1280x960(60Hz).1600x1200(60Hz).1280x720(50Hz).1280x720(60Hz).1920x1080(50Hz).1920x1080(60Hz).1920x1200(60Hz).3840x2160(30Hz)的视频图像并显示。 10.支持通过HDMI视频输出接口输出分辨率为1024x768(60Hz).1280x1024(60Hz).1280x720(60Hz).1600 x1200(60Hz).1680x1050(60Hz).1920x1200(60Hz).1920x1080(60Hz).3840x2160(30Hz)的视频图像。 11.支持通过IPV6协议与IPC.NVR.平台设备对接。 12.支持通过平台/客户端界面查看屏幕运维信息，包括使用时长.序列号.温度.亮度.显示模式；支持下发配置屏幕参数。 13.设备接入具有智能分析功能的摄像机，可解码显示智能分析信息，包括热成像检测.船只检测.区域入侵等。 14.支持(1+1)冗余电源，当一路电源模块出现异常时，系统可自动切换到备用电源模块，电源切换过程设备运行不受影响。 15.支持根据温度变化自动调整转速，风扇模块支持热插拔操作。 | 台 | 1 |
| 三. | 计算机网络系统 |  |  |  |
|  | 校园网 |  |  |  |
| 1 | 汇聚交换机 | 1.交换容量≥48Tbps，包转发率≥2000Mpps，实配≥48个万兆SFP+光接口，≥4个40/100GE QSFP28端口，拓展槽位≥2，提供官网截图和链接并加盖原厂章； 2.支持静态路由、RIP、OSPF、IS-IS、BGP、RIPng、OSPFv3、IS-ISv6、BGP4+等路由协议；； 3.支持设备的多虚一功能,能够将多台交换机虚拟化为一台逻辑设备，可以实现一致的转发表项 ； 4.为了满足后期扩容需求，支持扩展2端口100GE QSFP28接口板卡； 5.设备支持纵向虚拟化技术，通过将接入设备作为远程接口板加入主设备系统，在纵向维度上将核心层设备和接入层设备虚拟为一台逻辑设备，以达到扩展I/O端口能力和进行集中控制管理的目的； 6.支持SDN/OpenFlow 1.3标准, 实现网络控制层和数据转发层的分离，大幅简化网络的管理及维护难度，实现网络流量的灵活控制； 7.内置智能管理功能，支持通过图形化界面设备配置及命令一键下发和版本智能升级； 8.为了便于后期安全防护的灵活扩展，支持高性能的独立防火墙插卡； 9.配置要求： 配置完整主机、冗余交流电源、冗余风扇。配置2个40G光模块。 | 台 | 2 |
| 2 | 4口交换机 | 1.交换容量 ≥4.3Tbps，转发性能 ≥120Mpps； 2.端口：≥4个10/100/1000Base-T端口，≥1个1/2.5GE SFP口； 3.支持过滤非法MAC地址，支持广播风暴抑制； 4. 无风扇静音设计，自然散热； 5. 考虑设备兼容性、项目实施、交付及售后服务，要求此设备与汇聚交换机同一品牌。 | 个 | 66 |
| 3 | 4口POE交换机 | 1.交换容量 ≥6.7Tbps，转发性能 ≥120Mpps； 2.端口：≥4个10/100/1000Base-T PoE+端口，≥4个1/2.5/10GE SFP+口； 3. 支持PoE/PoE+（802.3af、802.3at），单端口最大PoE输出功率为30W，整机PoE功率≥65W； 4.支持虚拟化技术，实现设备的多虚一功能，能够将多台交换机虚拟化为一台逻辑设备，可以实现一致的转发表项； 5. 支持IPv4静态路由、RIP、OSPF、ISIS、BGP；支持IPv6静态路由、RIPng、OSPFv3、ISISv6、BGP4+； 6. 考虑设备兼容性、项目实施、交付及售后服务，要求此设备与汇聚交换机同一品牌。 | 个 | 2 |
| 4 | 8口POE交换机 | 1.交换容量 ≥6.7Tbps，转发性能 ≥120Mpps； 2.端口：≥8个10/100/1000Base-T PoE+端口，≥4个1/2.5/10GE SFP+口； 3. 支持PoE/PoE+（802.3af、802.3at），单端口最大PoE输出功率为30W，整机PoE功率≥125W； 4.支持虚拟化技术，实现设备的多虚一功能，能够将多台交换机虚拟化为一台逻辑设备，可以实现一致的转发表项； 5. 支持IPv4静态路由、RIP、OSPF、ISIS、BGP；支持IPv6静态路由、RIPng、OSPFv3、ISISv6、BGP4+； 6. 考虑设备兼容性、项目实施、交付及售后服务，要求此设备与汇聚交换机同一品牌。 | 个 | 4 |
| 5 | 16口POE 交换机 | 1.交换容量 ≥6.7Tbps，转发性能 ≥120Mpps； 2.端口：≥14个10/100/1000Base-T PoE+端口，2个1G/2.5G/5GBase-T PoE+端口，≥2个2个10/100/1000BASE-T端口，≥2个1/2.5/10GE SFP+口； 3. 支持PoE/PoE+（802.3af、802.3at），单端口最大PoE输出功率为30W，整机PoE功率≥125W； 4.支持虚拟化技术，实现设备的多虚一功能，能够将多台交换机虚拟化为一台逻辑设备，可以实现一致的转发表项； 5. 支持IPv4静态路由、RIP、OSPF、ISIS、BGP；支持IPv6静态路由、RIPng、OSPFv3、ISISv6、BGP4+； 6. 考虑设备兼容性、项目实施、交付及售后服务，要求此设备与汇聚交换机同一品牌。 | 台 | 8 |
| 6 | 万兆单模模块 | SFP+ 万兆模块(1310nm,10km,LC) | 台 | 28 |
| 7 | 千兆单模模块 | 光模块-SFP-GE-单模模块-(1310nm,10km,LC) | 台 | 132 |
| 8 | 无线控制器 | 1.支持管理AP最大数量≥2048，吞吐量≥40Gbps，可插拔电源1+1冗余备份； 2.千兆电口≥8个、千兆光口≥8个、≥1个Console口、≥1个带外管理口、2个USB端口、1个扩展槽，可扩展8个千兆电，2个万兆光口； 3.支持对802.11a/b/g/n/ac/ax/be AP进行统一控制； 4.支持同一AC内，不同AP下二、三层漫游；支持不同AC间,不同AP下二、三层漫游； 5.无线控制器适配的软件支持Portal在线用户与DHCP服务器租约联动功能：AC支持根据DHCP租约信息联动Portal用户自动下线，提高DHCP地址池的利用率，降低Portal重复认证开销； 6.支持AC和AP之间支持L2、L3层组网，AP与AC间穿越NAT； 7.无线控制器适配的软件支持CPU防攻击功能：AC支持专门针对CPU 的保护机制，能够针对发往CPU处理的报文，进行流量控制，保护无线控制器在各种环境下稳定工作； 8.支持802.1x认证，MAC地址认证，Portal认证等； 9.无线控制器适配的软件支持雷达检测SSID逃生功能：AC、AP支持SSID自主逃生，当AP射频检测到雷达信号时，会将本射频的SSID迁移到其他射频，保障关键业务正常通信； 10.配置满足本次项目的200个AP管理授权数。 | 套 | 1 |
| 9 | 无线AP | 1.采用整机双频四流设计，可同时工作在802.11a/b/g/n/ac/ac wave2/ax/be模式； 2.整机协商速率≥3.57Gbps，固化接口数≥1个100M/1000M/2.5G电口； 3.内置智能天线； 4.支持壁挂、吸顶安装方式； 5.在网络拥塞情况下，通过对终端发送的报文进行识别，在多业务并行处理时，可以对关键业务（如视频会议、时延敏感类游戏等）优先处理从而实现应用加速，同时双WiFi功能对链路可靠性的提升，保证了用户使用体验； 6.支持WLAN上行链路检测功能，实时监测上行链路的可行性，当上行链路不可达时，将射频关闭，避免终端连接到不可用的网络。当上行链路恢复时，射频自动开启，无线终端可以正常接入； 7.为确保网络系统的稳定性和兼容性，本次采购无线控制器、无线AP为同一品牌。 | 台 | 120 |
|  | 设备网 |  |  |  |
| 1 | 48口汇聚交换机 | 1.交换容量 ≥24Tbps，转发性能 ≥660Mpps； 2. 端口：千兆光口≥48个，万兆SFP+光口≥4个，扩展插槽≥1个，最大可扩展2端口40/100GE QSFP28光接口，提供官网截图和链接； 3.支持虚拟化技术（非堆叠技术），实现设备的多虚一功能，能够将多台交换机虚拟化为一台逻辑设备，可以实现一致的转发表项； 4. 支持IPv4静态路由.RIP.OSPF.ISIS.BGP；支持IPv6静态路由.RIPng.OSPFv3.ISISv6.BGP4+； 5.为了便于后期安全防护的灵活扩展，支持独立防火墙插卡（为保证插卡性能，要求必须为独立硬件插卡，不接受融合型插卡，为保证兼容性，插卡必须与交换机为同一生产厂商），提供官网配置信息截图； 6.支持SDN/OpenFlow 1.3标准, 实现网络控制层和数据转发层的分离，大幅简化网络的管理及维护难度，实现网络流量的灵活控制； 7.支持跨设备链路聚合技术DRNI/M-LAG，提供CNAS/CMA第三方权威机构测试报告复印件证明； 8.支持内置智能管理平台，可通过图形化操作的方式对网络进行统一管理，可实现网络拓扑可视及管理； 9.配置完整主机，冗余电源，冗余风扇； 10.提供针对此项目的原厂三年质保函。 11.为确保网络系统的稳定性和兼容性，网络交换设备与无线控制器设备要求为同一品牌 | 台 | 1 |
| 2 | 24口POE交换机 | 1.交换容量≥6.7Tbps，包转发率≥120Mpps； 2. 整机实配≥24个10/100/1000BASE-T PoE+电口，≥4个100/1000BASE-X SFP端口（其中包含4个千兆 combo电口），提供官网截图和链接并； 3.支持PoE+供电，PoE功率不低于400W； 4.支持IPv4静态路由.RIP.OSPF.IPv6静态路由.RIPng.OSPFv3； 5.支持虚拟化技术，实现设备的多虚一功能； 6.支持内置智能管理平台，可通过图形化操作的方式对网络进行统一管理，可实现网络拓扑可视及管理，提供官网截图和链接并； 7.支持链路聚合及聚合零丢包功能； 8.支持CLI.Telnet.Console.Web等方式管理； 9.为确保网络系统的稳定性和兼容性，网络交换设备与无线控制器设备要求为同一品牌； | 台 | 25 |
| 3 | 8口POE交换机 | 1.交换容量≥6.7Tbps，包转发率≥100Mpps； 2.整机实配≥8个10/100/1000BASE-T PoE+自适应以太网端口，≥4个SFP光接口； 3. 支持PoE+供电，PoE功率不低于125W； 4.支持IPv4静态路由.RIP.OSPF.IPv6静态路由.RIPng.OSPFv3； 5. 为了降低设备的功耗以及故障点，要求设备采用无风扇静音设计，提供官网截图和链接并； 6.支持虚拟化技术，实现设备的多虚一功能； 7.支持链路聚合及聚合零丢包功能； 8.支持CLI.Telnet.Console.Web等方式管理； 9.为确保网络系统的稳定性和兼容性，网络交换设备与无线控制器设备要求为同一品牌。 | 台 | 10 |
| 4 | 万兆单模模块 | SFP+ 万兆模块(1310nm,10km,LC) | 个 | 2 |
| 5 | 千兆单模模块 | 光模块-SFP-GE-单模模块-(1310nm,10km,LC) | 个 | 70 |
| 四 | 机房工程系统 |  |  |  |
|  | （一）装饰装修系统 |  |  |  |
| 一 | 地面部分 |  |  |  |
| 1 | 地面防尘 | 环保型，灰色，两遍，含地板下四周墙面 | m² | 92 |
| 2 | 全钢防静电活动地板 | 600*600*35mm，架高250mm | m² | 92 |
| 3 | 角钢支撑 | 4#角钢支撑/地板下四周 | m | 65 |
| 4 | 入口台阶 | 4#角钢支撑/防静电地板饰面 | 个 | 1 |
| 二 | 顶面部分 |  |  |  |
| 1 | 顶面防尘.防水处理 | 环保型，灰色，两遍，含吊顶上四周墙面及梁面 | m² | 92 |
| 2 | 吊顶吊筋 | Φ8mm | m² | 72 |
| 3 | 微孔铝板 | 600*600*0.8mm | m² | 92 |
| 4 | 边龙骨 | 配套 | m | 55 |
| 三 | 墙面部分 |  |  |  |
| 1 | 墙面乳胶漆饰面 | 环保型两遍 | m² | 125 |
| 四 | 灾害防护部分 |  |  |  |
| 1 | 电子驱鼠器 | AC220V/50Hz，5W | 个 | 2 |
| 2 | 防水围堰 | 50mm高，水泥砂浆制作 | m | 18 |
| 3 | 垃圾清运 | 定制 | 项 | 1 |
| 4 | 电池架承重处理 | L50角钢 | 组 | 2 |
| 5 | UPS主机承重处理 | L50角钢 | 组 | 1 |
| 6 | 外界连接的管.线.槽口封堵 | 防火泥封堵 | 项 | 1 |
|  | （二）供配电系统 |  |  |  |
| 一 | UPS配电柜 | 根据现场图纸定制。配置有线局放多鉴单元，具备电气安全监测功能，性能要求如下：▲超声波监测：频率范围：20MHz~80 MHz，动态32*24，768 个； | 台 | 1 |
| 二 | 配电线缆部分 |  |  |  |
| 1 | 铜芯阻燃电线 | ZRBV-2.5mm²，灯具.插座等供电 | m | 800 |
| 2 | 铜芯阻燃电线 | ZRVVR-3*4mm²，机柜供电 | m | 200 |
| 3 | 铜芯阻燃电线 | ZRYJV-4*35+1*16mm²，UPS主机供电 | m | 25 |
| 三 | 灯具插座部分 |  |  |  |
| 1 | 格栅灯吊杆 | Φ6mm，含相关附件 | 套 | 28 |
| 2 | 嵌入式方形LED平板灯 | 600*600mm，3*8W | 套 | 28 |
| 3 | 照明筒灯 | 2.5寸/8W | 只 | 28 |
| 4 | 照明开关 | 10A/220V，三联 | 只 | 2 |
| 5 | 市电墙插 | 10A/五孔 | 只 | 7 |
| 6 | 市电地插 | 10A/五孔 | 只 | 9 |
| 7 | 空调插座 | 16A/三孔 | 只 | 1 |
| 四 | 管道桥架部分 |  |  |  |
| 1 | 强电镀锌金属桥架 | 强电镀锌线槽200*100，含弯头.盖板.支架等配件 | m | 65 |
| 2 | 弱电网格状桥架 | 弱电网格状桥架400*100 | m | 100 |
| 3 | 镀锌电管 | JDG Ф20*1.2mm，含弯头.直接.支架等配件 | m | 150 |
| 4 | 镀锌电管 | JDG Ф25*1.2mm，含弯头.直接.支架等配件 | m | 100 |
| 5 | 包塑软管 | Ф20 | m | 100 |
| 6 | 铁线盒 | 国标86型 | 个 | 50 |
|  | （三）防雷及接地系统.气体灭火 |  |  |  |
| 一 | 防雷部分 |  |  |  |
| 1 | 第一级防雷器 | 1.名称：第一级防雷器（市电输入） 2.技术参数：380AC80 3.配套防雷保护空开.等电位连接线.铜线鼻等辅材。 | 只 | 1 |
| 2 | 第二级防雷器 | 1.名称：第二级防雷器（UPS电输入） 2.技术参数：380AC60 3.配套防雷保护空开.等电位连接线.铜线鼻等辅材。 | 只 | 1 |
| 3 | 第三级防雷器 | 1.名称：第三级防雷器（UPS输出） 2.技术参数：380AC20 3.配套防雷保护空开.等电位连接线.铜线鼻等辅材。 | 只 | 1 |
| 4 | 防雷器安装辅材 | 空开.铜线鼻.连接线等 | 批 | 1 |
| 二 | 接地部分 |  |  |  |
| 1 | 接地紫铜排 | 3*30mm，紫铜 | m | 32 |
| 2 | 铜排绝缘支撑 | 40*40mm*M8，黄色 | 个 | 38 |
| 3 | 等电位连接线 | ZRBVR-6mm²，含配套OT-50A镀锡开口线鼻 | 批 | 1 |
| 4 | 等电位联结端子箱 | 100*200*300mm，嵌入式 | 个 | 1 |
| 5 | 接地引下线 | ZRBVR-50mm²，数量暂定 | m | 100 |
|  | （四）UPS电源和空调系统 |  |  |  |
| 1 | UPS主机 | 1.三进三出60KVA工频纯在线双变换式产品，支持380/400/415V,50/60Hz电网体系，提供最佳的供电质量与负载保护。 2.具有PFC功能，输入功率因数高达0.99，输入谐波电流小于3%，对电网无污染，整机效率大于95%，输入电流谐波小于绿色环保，高效节能。 3.输入电压范围380VAC±25%,频率范围50/60Hz±10%；输出电压：220VAC±1%。 4.冗余并机模式：可进行8台并机，按UPS大小自动分配负载量；并采用IGBT技术。 5.逆变器效率93%以上，输入输出功率均大于0.8。 6.智能调速风扇，低噪音节能环保。 7.逆变过载能力：125%负载30分钟，150%负载1分钟，大于150%负载300ms。 8.含RS232\SNMP.RS485等多种智能通讯接口，能实现UPS的远程监控及手机短信报警功能。 9.主机为双CPU控制智能双变换在线设计，带智能电池管理功能，有效延长电池寿命。 | 台 | 1 |
| 2 | 蓄电池 | 1.蓄电池在环境温度25℃条件下，电池的设计寿命≥10年，蓄电池容量：≥ 12V/100AH 2.自放电损失：完全充电的蓄电池，在25±5℃的环境中，静置28天后，其容量保持率应在98％以上。 3.蓄电池热失控敏感性：以2.45V/单体的恒定电压（不限流）连续充电168h，充电过程中每隔24h记录一次充电电流值和蓄电池端子部位温度值，充电结束时蓄电池温度应≤35℃；每24h的电流增长率应≤37%； 4.蓄电池安全阀应具有自动开启和自动关闭的功能，其开阀压力应是20-24kpa，闭阀压应是13-16kpa，开闭阀压差不应超过7kpa。 5.防酸雾性能：完全充电后的电池以0.2I10A电流连续再充电4h，PH值应呈中性； 6.蓄电池产品必须拥有易于散热的技术，防止因环境温度过高的问题造成电池过热而引起着火； 7.端电压均衡性：标称12V蓄电池，在开路时，端电压最高与最低差值应＜15mV；进入浮充状态24h后,端电压差应＜20mV；放电时，端电压差应＜85mV。 8.蓄电池需采用内化成生产工艺，减少对环境污染，保护环境。节能方面至少有一项技术能响应到《国家重点节能技术推广目录》里面的内容，节约能耗，造福社会。提供电池制造商内化成生产工艺照片和《国家重点节能技术推广目录》。 9.蓄电池在使用中应无渗液.漏液.爬液和膨胀现象。极性正确，正负极性及端子有明显标志，便于连接。 10.容量要求：蓄电池10小时率放电，终止电压10.8V，放电容量应≥1.00C10；蓄电池3小时率放电，终止电压10.8V，放电容量应≥0.92C10；蓄电池1小时率放电，终止电压10.5V，放电容量应≥0.85C10； | 节 | 80 |
| 3 | 电池柜 | 1. UPS 专用电池柜，整机经磷化喷塑，耐磨防蚀，采用 1.25mm 钢板制成； 2.可拆装式全开放式结构，安装检修方便，造型美观，曲线流畅，拆装方便。 | 套 | 2 |
| 4 | 电池连接线 | 国标线缆 | 套 | 1 |
| 5 | 电池开关柜 | 1.每组电池配置一个电池分路开关，XT1N160 TMD 100 3P FF； 2.电池开关可安装在电池柜内； | 台 | 2 |
| 6 | 柜式空调 | 5P柜式空调，三级能效 | 台 | 2 |
| 7 | 五工位操作台 | 定制 | 套 | 1 |
|  | （五）机柜系统 |  |  |  |
| 1 | 机柜 | 1.名称:弱电机柜 2.规格:42U标准机柜 3.安装方式:落地 | 台 | 2 |
| 2 | 机柜搬迁 | 利旧 | 台 | 3 |
| 3 | PDU | 32A输入：20*国标10A，4*国标16A，带1.5米3*6mm²输入线缆，来电指示灯 | 个 | 10 |
| 4 | 工业连接器 | 32A三孔工业连接器，含公头和母头 | 个 | 10 |
| 5 | 灭火器箱 | 5KG灭火器 | 个 | 2 |
| 五 | 公共广播系统 |  |  |  |
| 1 | IP网络广播主机 | 1.高档7U铝合金黑色（白色）拉丝面板，美观大方。 2.嵌入触摸屏和键鼠触摸板一体数字矩阵工业键盘。 3.工业级机柜式机箱设计，耐指纹电解锌钢板，有较高的防磁.防尘.防冲击的能力。 4.强大的兼容性，兼容支持Windows.LINUX等操作系统。 5.防震抗干扰，节能静音，耐高低温，适应各种环境 6.支持7*24小时不间断运行。 7.支持网络唤醒，定时开关机，支持上电开机等。 8.安装方式：支持机架安装方式，桌面放置 技术参数： 1.处理器：Core I7 四核八线程（主频2.3G）。 2.显示屏：17.3寸高分辨率液晶显示屏（京东方1600*900）。 3.内存：8G 支持单双通道 1600/1333MHz DDR3 内存，最大支持16G。 4.硬盘：板载128G SSD固态硬盘，mSATA接口。 5.板载 ALC897 6 声道高保真音频控制器，支持 MIC/Line-out，功放（可内置监听喇叭）。 6.电源类型:100W工业开关电源。 7.触摸屏:电钢化玻璃电容式触摸屏.G+G全贴合工艺.工业级触控驱动IC.10点触摸.7H表面硬度。 8.主板扩展接口：可支持 1 个Mini-PCIe（WIFI/4G）和 1 个MSATA。 9.显示接口:1个VGA接口，1个HDMI。 10.网口：2个千兆网口，支持10/100/1000Mbps。 11.串口：6 个串口，4个RS232，可支持2个RS485。 12.USB :6个USB 前面板2个，后板4个。 13.线路输入：7路独立音量调节，3路话筒输入，4路线 路输入，3路辅助输出，带有高低音音量调节。 14.线路接口：1个3.5话筒输入接口，1个3.5音频输出接口，3个6.35话筒输入接口，4组莲花输入接口，2组莲花输出接。 15.并行端口：1组标准LPT 打印口。 | 台 | 1 |
| 2 | IP网络广播主控 软件 | 1.数字IP网络广播对讲控制软件，是系统的核心部件，支持Windows系统.国产系统（如麒麟系统等)，是广播系统数据交换.系统运行和功能操作的综合管理平台，集成了终端管理.用户管理，定时任务.消防报警.文件广播.外部采播.终端馈送.定时任务等软件模块。 2.可运行在电脑以及IP网络广播主机上，支持C/S .B/S 架构,通过网页登陆可进行文件广播.定时任务.文本转语音.终端广播.声卡采播.任务状态查看等功能，方便维护.升级。 产品功能： 1.标准TCP/IP网络协议，系统可在同网段的局域网内.跨网关的局域网内以及Internet网上使用；即在总部配置上相关的设备及软件，可以通过internet网对各分部进行远程广播通知等功能，支持多级服务器(适合广域网大型项目)。 2.带有检测功能，可以实时监测任意一个终端节点的使用状态； 3.系统具有传统和网络广播两套系统共存功能，当网络广播出现故障时，可自动切换到模拟系统进行广播，音箱仍然利用IP网络广播系统的音箱，无需再布置； 4.系统软件具有双保险功能，可设置主服务器以及备份服务器，当主服务器故障或感染病毒时，备份服务器可自动接替主服务器进行工作，提高了系统的稳定.可靠性； 5.软件具有全双工双向对讲.对讲自动录音.对讲日志.网络话筒自动排队.来电提醒.占线等待及转接等功能； 6.软件具有终端馈送演讲功能：可任意指定一个终端作为广播音源，把此终端本身自带线路.话筒音源实时编码成数字音频流广播到其它任意一个或多个终端； 7.软件具有消防联动报警功能，能接收并处理消防中心信号，按照预先设置，使广播系统发出报警语音；可支持临层.全区报警.分区报警等多种报警模式；内置报警语音播放模块和报警语音采集模块，可播放预存的报警语音或采集外部报警语音； 8.能实现断网定时播放定时任务功能，同时能将IP网络定时任务文件定时更新到各IP终端机本地自带的SD卡中，确保IP终端本地的定时任务及时更新； 9.软件具有考试模式功能，在考试时将此项选择，可以禁止用户登记以及用户编辑的定时任务运行，以确保考试的顺利进行，同时操作简单.快捷； 10.软件具有多层实时的IP网络广播保障功能，可大大提升广播系统使用过程中的稳定性，在遇到各种网络或设备故障时，都能保证系统的正常运行，声音的正常播放； 11.具有三级优先功能，优先级别支持自定义，可在消防报警.定时任务.即时广播中设置任一广播类型优先；能够满足不同领域广播项目需求； 12.软件具有终端定时复位和终端网络防故障处理功能；能根据不同的网络环境进行动态自检维护，确保声音的正常播放； 13.软件支持加密狗和序列号两种授权模式，可安装在本地服务器或云端服务器，满足不同领域项目需求，实现本地局域网或跨公网跨路由跨网段广播功能； 14.软件具有终端在线升级和终端在线批量修改参数功能，可对在线终端进行一键升级和一键批量修改设备参数，让维护更快速便捷； 15.具有外部音源自动触发.手动.定时编码采播功能，可选择音频信号或短路信号自动触发.手动或定时编码采播外部音源信号进行广播，同时可设置任意接收终端，实现无人值守实时广播功能； 16.软件支持文本广播功能，可通过软件选择文本或输入文字方式进行，能自动识别文字内容，实现实时文本广播或者定时文本广播功能，男声女声可选； 17.支持一键报警功能，可支持一键拨打管理人员电话或直接拨打全国紧急求助电话，如110报警等； 18.服务器软件支持第三方平台开发，提供SDK第三方软件开发包，实现与大系统.大平台的系统整合； | 套 | 1 |
| 3 | 触屏网络寻呼话筒 | 1.桌面式设计，带7寸彩色显示电容触屏，人性化操作界面，无操作进入休眠，低功耗省电； 2.可与各终端，寻呼话筒等实现全双工双向对讲功能，也可对各点.各区域及所有区域进行广播和文件播放功能； 3.支持一键实现寻呼对讲.广播任意终端功能，可自定义功能键数量,可根据用户情况，提供了数量为132的四种快捷键显示界面，方便直观； 4.具有红色紧急求助按键，实现快速求助功能，同时支持自定义一键求助快捷键功能； 5.内置输入法功能，可实现文本文件本地编辑及广播功能，能在本地对文本文件进行修改和编辑，同时能直接将本地U盘或SD卡中的文本文件转换成音频文件进行广播； 6.具有USB接口，自带SD卡，并支持点播或广播U盘.SD卡和服务器的音频文件； 7.具有短路控制输入输出接口，可实现触发联动功能； 8.具有1个10/100M RJ45网络接口，支持DHCP自动获取IP地址功能； 9.内置3W全频扬声器，声音清晰，洪亮，可播放本地音频和接收远程音频信号进行本地播放，同时还可实现监听功能； 10.具有免提通话功能，支持外接耳机或有音源音箱进行外放功能； 11.能接收多个对讲呼叫功能，并自动进行排队，同时支持未接来电提醒和快捷回拨功能； | 只 | 1 |
| 4 | 网络报警矩阵 | 1.采集消防中心消防报警信号，实现与消防系统进行联动报警功能； 2.基于网络的传输控制形式，直接接入网络中，无需其它转换设备，能实现消防邻层.全区报警功能； 3.标准机柜式设计（2U），黑色氧化铝拉丝面板，人性化的抽手，考究的工艺，尽显高档气质； 4.32路消防报警采集接口，可任意扩展路数； 5.自动发送报警信息到服务器，执行播放任务，可任意设置进行邻层报警.全区报警； 6.报警语音文件预存储在IP网络广播服务器中，无需再配置报警语音发生器，能对报警音乐任意设定，报警矩阵具有地址拨码功能，一套系统中可以任意添加多台报警矩阵； 7.各路具有LED报警指示； 8.具有两种报警采集触发方式，高.低电平方式以供用户选择； 9.标配2个10/100M RJ45网络交换机接口，接口无输入输出之分，直接接入网络中，能接受IP广播控制软件的控制； 10.有以太网口地方即可接入,支持跨网段和路由； 11.待机功率小于2W，满足国家环保节能认证的标准； 12.一键本机全区报警功能； 13.支持协议：TCP/IP.UPP，IGMP（组播）； | 台 | 1 |
| 5 | DVD/CD/MP3播放器 | 1. 2U标准机柜设计，高度铝合金面板； 2. 微电脑控制，轻触式按键操作； 3. 高亮度动态VFD荧光显示，电源指示灯； 4. 采用进口数码机芯，系统+ESS解码方案，超强纠错功能； 5. 通讯速度：9600bps； 6. 自动播放控制，全数码伺服； 7.兼容DVD.CD.MP3.VCD.HDCD.WAV等多种格式光碟； 8. 2路音频信号左右声道（L /R）输出； 9. 1路色差视频输出； 10. 可外扩U盘和SD卡； | 台 | 1 |
| 6 | 8路机架式调音台 | 1.8路单声道话筒输入，一路立体声/MP3/蓝牙/声卡，数字控制； 2.每分路输入信号一键衰减功能； 3.带48V幻象电源,每分路设有48V独立开关； 4.每分路四段均衡且带中音扫频功能； 5.1路AUX辅助输出； 6.内置效果器，内置24种DSP效果； 7.带声卡功能，可连接电脑/手机信号播录功能； 8.带蓝牙和USB录音功能的MP3播放器； 9.MP3播放器带两段均衡可调； 10.2.5寸点阵屏显示； | 台 | 1 |
| 7 | 调谐器 | 1. 2U标准机柜式设计，高亮度动态VFD荧光显示，清晰醒目，微电脑控制，轻触式按键操作，采用快闪存储器； 2. 自动搜台；可存储40个频道；电台频率自动搜索存储功能，且有断电记忆功能； 3. 石英锁相环路频率合成器调谐回路技术，接收频率精准无偏移； 4. 两组接收天线输入：AM接收天线输入；FM接收天线75Ω输入； 5. 1路音频信号左右声道（L /R）输出；可通过面板按键或红外遥控器控制操作； 6. 频率范围：AM：522KHz-1602KHz；FM：87.8MHz-107.8MHz； 7. 天线输入阻抗：灵敏度：AM：63dBuV；FM：15dBuV。 | 台 | 1 |
| 8 | IP音箱 | 1. 专业的一体化壁挂式网络音频解码音箱，内置网络解码模块.数字立体声定阻功率放大器和高保真扬声器； 2. 室内使用，直接接入网络即可使用，每个音箱可做为一个独立的分区，适合房间.教室.客房等处。 产品概述: 1. 一体化壁挂式设计，木质箱体，精致美观，工艺考究，尽显高档气质； 2. 集IP网络音频解码.数字功放.音箱于一体，音频采用硬解码形式，集成IP网络硬件解码模块，可接收来自服务器远程传送的音乐进行实时播放，同时能接收单向广播呼叫功能； 3. 采用高速工业级双核(ARM+DSP)芯片，启动时间≤1秒； 4. 内置立体声功率放大器，输出阻抗/功率：8Ω/2x20W，音质达到CD级； 5. 具有1路话筒输入.1路立体声线路输入.1路音频线路输出接口； 6. 具有1路RJ45 10/100M网络接口，直接接入网络即可使用； 7. 具有1组辅音箱输出接口，能外接辅音箱（定阻）； 8. 具有高音.低音.总音量调节旋纽，实现本地灵活调节功能； 9. 具有本地线路输入.话筒输入调节旋纽，在本地可直接对外接的音源及话筒灵活调整节； 10.能通过IP网络广播软件对音量进行远程任意调节； 11.内置6.5寸低音+3寸高音高保真喇叭单元； 12.待机功率小于2W，满足国家环保节能认证的标准； 13.有以太网口的地方即可接入，支持跨网段和跨路由。 | 只 | 1 |
| 9 | 电源时序器 | 1.RS-232串口控制协议，可连接中控及控制电脑； 2.采用 16A 万能插座，能兼容全部产品电源接口； 3.最大输入电流 30A，单路最大输出电流16A，工作电压 95V-240V； 4.无序主.副机控制选择开关，即插即用； 5.联机后可通过系统内任意一台时序器开工控制整个系统的开机.关机； 6.设备采用接线柱接线方式，配置63A大电流空气开关； 7.前面板拥有电压显示功能； 8.最大输入电流: 30A； 9.单路最大输出电流: 16A； 10.控制协议: RS-232串口协议； 11.工作电压: 110V ～ 240V； 12.输出电源插座: 后面板 8 个受控 16A 万用插座； 13.插座标准: 兼容国标 6A.10A.16A.英标 13A.美标 15A.欧标 G/M 插头； 14.开关间隔时间:1 秒； | 台 | 1 |
| 10 | 一拖二真分集无线话筒 | 1.采用UHF双通道真分集接收机,双通道四天线选讯系统.运用高精度锁相环频率合成PLL技术，信号更稳定； 2.双通道独立AFS频率自动搜索功能,扫描并锁定所在工作环境中干忧最少的频率； 3.具备两个3.5寸彩色 LED显示屏，显示双通道多段位射频及编号.音频工作状态.电子音量.SQ数值.自动搜频.话筒电量及编号.系统锁屏等； 4.具备两路独立卡侬，6.35mm非平衡混合输出接口； 5.具备系统锁键，上锁后所有功能无法使用，防止误操作； 6.具备两个一键对频的IR按键红外对频，两组独立的设置及音频控制； 7.具备6编组切换功能,可同时叠机6套使用，可一键切换预设的手持话筒.腰包； 8.具备信号接收距离多档（功率）可调SQ功能，数值范围65-95(理想控制距离60-150米），根据环境控制接收距离，减少干扰源； 9.具备470-510MHz.540-590MHz.610-670MHz.740-790MHz.807-857MHz五个通道模块频率范围选择； 10.可选无线手持话筒.头戴话筒.领夹话筒等混搭使用。 | 台 | 1 |
| 11 | 一拖二无线会议话筒 | 1.双通道UHF无线系统，每通道100个频率可选。 2.背光式LED显示屏指示了RF和AF信号强度，电池状态，分集通道指示（A/B），频率，频率组/频道等工作状态。 3.采用数字音码锁定技术，有效阻隔使用环境中的杂讯干扰。 4.采用最新红外线自动对频（IR）技术，设定和操作更简便。 5.2支话筒可互换使用，通用性强，全金属电镀管体，坚固，抗摔，耐磨。 6.频率范围：610MHz-690MHz 7.信道数目：200个 8.信道间隔：300KHZ 9.频率稳定度：±0.005% 10.动态范围：100db 11.最大偏移：±45KHZ 12.音频频率响应：40HZ-18KHZ(±2db) | 台 | 1 |
| 12 | 6"钢网壁挂音箱 | 1.喇叭单元：6.5"×1； 2.额定功率：10W； 3.可选功率：5W/10W； 4.输入电压：70V/100V； 5.灵敏度(1m，1W)：92dB； 6.最大声压级(1m)：102dB； 7.频率响应：150-15kHz； | 只 | 11 |
| 13 | IP网络广播功放 | 1.标准机柜式设计，具有2路线路输入，2路话筒输入，每个通道均可以独立调校音量； 2.带显示屏和USB接口，可外接U盘，支持MP3格式播放；同时支持蓝牙和收音功能； 3.支持5路分区输出，每个分区支持5档单独音量控制调节； 4.输出功率强劲,宽频带.低噪声.高保真效果； 5.具有全面的指示功能，具有信号指示，保护指示（过载.过流.超温.短路指示等），失真指示，启动指示，电源指示等功能； 6.内置2级有源高通滤波和低通滤波器，自动消波还原信号,拥有完整的线路安全工作保证； 7.机器异常工作保护警告功能。 8.定阻.定压两种功率输出方式：定压输出110V，70V；输出功率：60W-650W；定阻输出4～16Ω；不均匀度小于1.5dB； 9.标准 RJ45网络接口，内置网络解码板，有以太网口的地方即可接入，支持跨网段和跨路由的使用。 10.可扩展实现主备功放自动切换功能。 | 台 | 1 |
| 14 | 5"天花喇叭 | 1.喇叭单元：5"×1； 2.额定功率：6W； 3.可选功率：3W/6W； 4.输入电压：70V/100V； 5.灵敏度(1m，1W)：93dB； 6.最大声压级(1m)：100dB； 7.频率响应：100-15kHz； | 只 | 70 |
| 15 | IP网络广播功放 | 1.标准机柜式设计，具有2路线路输入，2路话筒输入，每个通道均可以独立调校音量； 2.带显示屏和USB接口，可外接U盘，支持MP3格式播放；同时支持蓝牙和收音功能； 3.支持5路分区输出，每个分区支持5档单独音量控制调节； 4.输出功率强劲,宽频带.低噪声.高保真效果； 5.具有全面的指示功能，具有信号指示，保护指示（过载.过流.超温.短路指示等），失真指示，启动指示，电源指示等功能； 6.内置2级有源高通滤波和低通滤波器，自动消波还原信号,拥有完整的线路安全工作保证； 7.机器异常工作保护警告功能。 8.定阻.定压两种功率输出方式：定压输出110V，70V；输出功率：60W-650W；定阻输出4～16Ω；不均匀度小于1.5dB； 9.标准 RJ45网络接口，内置网络解码板，有以太网口的地方即可接入，支持跨网段和跨路由的使用。 10.可扩展实现主备功放自动切换功能。 | 台 | 18 |
| 16 | 辅材 | 音频跳线等 | 项 | 1 |
| 六 | 门禁系统 |  |  |  |
| 1 | 双门门禁控制器 | 1.管控门数：2门 2.通讯方式：上行TCP/IP 3.可接读卡器：RS485读卡器*4.Wiegand读卡器*4 4.存储容量：10万张卡和30万记录存储 5.门禁高级功能：支持多门互锁.跨主机反潜回.多重卡认证等 | 台 | 4 |
| 2 | 四门门禁控制器 | 1.管控门数：4门 2.通讯方式：上行TCP/IP 3.可接读卡器：RS485读卡器*8.Wiegand读卡器*4 4.存储容量：10万张卡和30万记录存储 5.门禁高级功能：支持多门互锁.跨主机反潜回.多重卡认证等 | 台 | 30 |
| 3 | 人脸识别门禁一体机 | 1. 设备应采用嵌入式 linux 系统。 2. 前面板防破坏能力应满足 IK07 的要求；结构后壳防破坏能力应满足 IK10 的要求；防水等级应大于IP65；应支持选择嵌入式.壁挂.桌面.立式.人员通道安装； 3. TCP/IP 有线网络通信，支持 10M/100M/1000M 网络自适应配置，应支持局域网.互联网环境的网络通信；应支持 TCP/IP 有线网络通信，应支持通过 IPV4 或 IPV6 网络地址登录。 | 台 | 115 |
| 4 | 单门磁力锁 | 1.锁体主体颜色为：氧化银。 2.最大静态直线拉力：280kg ± 5%； 3.断电开锁，满足消防要求； 4.具有电锁状态指示灯（红灯为开锁状态， 绿灯为上锁状态）； 5.支持锁状态侦测信号(门磁)输出：NO/NC/COM接点； | 个 | 3 |
| 5 | 双门磁力锁 | 1.锁体主体颜色为：氧化银。 2.最大静态直线拉力：280kg ± 5%*2； 3.断电开锁，满足消防要求； 4.具有电锁状态指示灯（红灯为开锁状态， 绿灯为上锁状态）； 5.支持锁状态侦测信号(门磁)输出：NO/NC/COM接点； | 个 | 110 |
| 6 | 磁力锁电源 | 1.输入电压：100-240VAC； 2.输出电压：12VDC； 3.输出电流：4.17A；； | 台 | 113 |
| 7 | 单门磁力锁支架 | 1.选用材料：高强铝合金，表面喷沙，颜色为氧化银。 2.外壳处理：阳极硬化电镀处理 3.适用门型：木门.金属门 | 个 | 3 |
| 8 | 双门磁力锁支架 | 1.选用材料：高强铝合金，表面喷沙，颜色为氧化银。 2.外壳处理：阳极硬化电镀处理 3.适用门型：木门.金属门 | 个 | 110 |
| 9 | 开门按钮 | 1.开门按钮 2.结构：塑料面板； 3.性能：最大耐电流1.25A，电压250V； 4.输出：常开； | 个 | 113 |
| 10 | 对接扩容 | 与原系统对接扩容 | 项 | 1 |
| 11 | 辅材 | 按钮连接线.读卡器连接线.电锁连接线.电源线消防报警连接线网线等 | 批 | 1 |
| 七 | 出入口道闸管理系统 |  |  |  |
| 1 | 车辆抓拍显示一体机 | 1.与现有海康威视车辆管理系统无缝接入，实现车辆管理数据无缝对接，实现统一管理（需提供无缝对接承诺函） 2.满足GA/T 992-2012《停车库（场）出入口控制设备技术要求》 3.脱机运行功能检查 系统应支持断网脱机运行，脱机情况下，授权用户单数据应能存储20万条，过车事件记录数100万条 4.入场功能检查:1.车辆驶至入口一体化道闸前，设备根据视频检测感应到车辆; 2.设备自身具备车牌识别功能，识别到车辆后自动抬杆放行;" 5.对讲功能检查 应能通过平台或设备端发起双向语音对讲 6.应支持二维码显示信息功能，通过手机扫码时可准确读取二维码信息，扫码距离为4m 7.当网络断开时，支持将抓拍图存储于样机内置TF卡中，当网络恢复时，可上传抓拍图片至PC 本地。支持TF卡自动识别自动格式化和TF卡抓拍图片自动覆盖功能。 8.异常车牌识别功能检查：支持对污损以及遮挡面积不超过1/3的车牌进行检测和识别。 9.机动车行进方向识别功能检查：支持识别机动车行进方向，行进方向包括来向.去向。 10.机动车结构化属性识别功能检查： 支持识别机动车车牌号结构化属性信息。 支持识别大(小)型汽车.使领馆汽车.警用汽车.教练汽车.军车的车牌号。 支持识别倾斜角度0°30°的车牌号。 支持识别相机法线与行车方向角度小于65°以内的车牌号。 支持识别车牌宽度范围为70像素~300像素 的车牌号。 支持识别新能源汽车车牌。 支持识别机动车类型结构化属性信息。 机动车类型包括轿车.客车.面包车.大货车.小货车.中型车.SUV/MPV.皮卡车。 支持识别机动车品牌.子品牌结构化属性信息。 支持识别机动车车身颜色结构化属性信息。 机动车车身颜色共11种，包括红色.黄色(含橙色.金色).绿色.青色.蓝色.紫色.粉色.棕色.白色.灰色(含银色).黑色。" 11.过滤抓拍功能检查: 支持过滤抓拍功能，可设置正向抓拍.背向抓拍和 全部抓拍。" 12.虚假车牌过滤功能检查 : 支持对打印车牌.单独车牌照片和单独车牌等虚假车牌进行过滤。" 13.大车锁闸功能检查 : 支持大车锁闸功能，当视频判断为大货车过车时道闸不落杆" 14.连续过车功能检查 : 支持连续过车模式，连续过车时道闸不落杆。" 15.检查宽动态设置: 具有宽动态设置选项，并可通过菜单设置功能开启/关闭。" 16.LCD屏幕功能检查： 采用21.5英寸显示屏，可支持过车信息显示自定义无牌车扫码进出.支持二维码显示.支持图片视频广告播放。" 17.防砸保护功能检查 ： 可连接地感 红外.压力波等进行车辆防砸保护。" 18.联动功能检查 ： 设备可连接红绿灯显示放行禁行状态。" 19.放行计数控制功能检查 ： 设备具有放行计数功能，当收到的开闸指令计数与过车计数不一致时，控制道闸处于放行状态，当计数相等且防砸线圈无车时，控制道闸落杆。 " 20.运行噪声试验 整机运行平稳无异响，噪音<75dB(A)。" 21.最低照度试验 ： 0.002lx(F=1.5， AGC ON，彩色模式)， 能基本分辨被摄目标的轮廓特征和色彩。 0.0002lx(F=1.5，AGC ON，黑白模式)， 能基本分辨被摄目标的轮廓特征。 22.为保证道闸管理系统的兼容性，要求所有道闸设备为同一品牌。 | 台 | 2 |
| 2 | 车辆道闸 | 1.调速功能:采用直流电机控制，可以实现起.落杆时间调整，起.落杆速度默认三档（可调）； 2.变频功能:支持起.落杆加减速调整，实现快速起竿.慢速落杆，平稳运行； 3.按键或遥控控制功能:可通过控制盒面板按键进行手动控制或通过遥控器控制档杆的开.停.关； 4.防砸保护功能:可连接地感.红外.压力电波等设备进行车辆防砸保护； 5.到位自检功能:道闸上电后，会自动寻找开到位和关到位； 6.遥控器学习功能:有遥控器对码学习功能，一台道闸可支持学习48个遥控器； 7.到位信号输出:有开到位.关到位信号输出； 8.限位调整:可通过内部按键进行微调限位位置； 9.状态显示:可通过数码管显示当前运行状态，故障时显示故障代码，并可显示参数设置菜单； 10.事件日志功能:可以通过RS485串口获取操作事件日志； 11.放行计数控制功能:设备具有放行计数功能，当收到的开闸指令计数，与过车计数不一致时，控制道闸处于放行状态，当计数相等且防砸线圈无车时，控制道闸落杆； 12.自动落杆功能:道闸同时满足开到位状态.无其他控制开信号.计时到设定时间.防砸线圈上无车条件时，道闸会自动落杆； 13.应急放行功能:断电后，可通过工具手动操作使道闸处于开闸状态；通过增加配件，支持断电自动抬杆； 14.雷达检测:通过雷达可进行检测车辆和行人； 15.具有遇阻反弹功能：当闸杠下落时，遇到物体阻挡，将立即开闸（即遇到阻力自动返回）。 | 台 | 2 |
| 3 | 出入口控制终端 | 1.显示一体机，标配键盘.鼠标套装，屏幕尺寸≥21.5英寸LCD显示器，分辨率≥1080P； 2.具备≥1路3.5mm标准输入，≥1路3.5mm标准输出，≥4路报警输入，≥4路报警输出，≥2路RS232接口，≥1路RS485接口，≥4路USB接口，≥1路外网千兆网口，≥5路内网百兆网口，≥1路HDMI接口； 3.内存≥4G，存储≥128G SSD； 4.具有多口交换机功能，能够使用5个10M/100M/1000M自适应RJ45接口进行网络交换功能； 5.可通过WEB.NTP.客户端软件模块进行校时，可自动对连接的IP摄像机等设备进行校时； 6.支持5个终端同时运行管理独立停车场，无需平台； 7.支持内嵌停车场，支持一个大停车场嵌套四个同级内嵌子停车场； 8.设备根据过车自动计算当前停车场的余位数，自动将余位数发送到对应对应出入口下的LED显示屏上； 9.支持声.光.软件三重报警功能，使管理人员和车主都能及时了解包期情况； 10.支持无卡固定车和无车固定卡放行，车卡一致时，该类型默认通过； 11.能够实现收费时入场车辆的自动匹配，若无法匹配则系统能自动切换到模糊匹配模式进行模糊匹配； 12.支持过车信息.收费信息.缴费信息.操作记录.行人信息.场内信息.卡片信息.交接班信息等多种数据查询； 13.支持添加储值车,车辆到中心充值,车辆出场后可以支持扣除余额出场，支持收费员使用扫描枪扫车主的支付宝.微信条形码实现移动支付方形； 14.能够进行强制放行规则的增删改操作，配置后能够进行强制规则进行收费。 | 台 | 1 |
| 4 | 触发雷达 | 1.支持宽电压范围为：DC9V~16V，一般采用DC12V供电； 2.功耗≤3W； 3.设备具有电源和状态指示灯，一个红色电源指示灯，一个绿色状态指示灯，实时反映是否有车或有人； 4.在触发雷达作用区域内，车速30km/h以内，触发捕获率大于99%； 5.具有人车区分功能，可对行人和车辆进行区分，控制触发； 6.触发模式具有区分方向功能，方向区分成功率大于95%； 7.检测距离：最远6米（可设置）；检测宽度：最宽2米（可设置）； 8.可通过WIFI和串口线进行数据通信，对设备进行升级和调试； 9.具备≥1组RS485接口，≥1组报警信号输出，≥1组固件升级接口，支持WIFI； 10.外壳防护等级不低于IP67。 | 台 | 2 |
| 5 | 辅材 | 电源线.信号线.网线等 | 批 | 1 |
| 八 | 信息发布系统 |  |  |  |
|  | 门厅1LED显示屏 |  |  |  |
| 1 | P1.5LED屏 | 1、像素间距：≤1.54mm；模组分辨率：≥208×104；像素密度：≥422500点/㎡，分辨率：3536*2184。 2、对比度：≥5000∶1；刷新率：≥3840Hz；水平角度≥160°，垂直视角≥160°；亮度均匀性≥99%；色度均匀性±0.002 (Cx, Cy 之内)；最大亮度≥450cd/㎡ 3、连续工作200小时，设备画面可正常显示，亮度、色度、色温正常无衰减。画面色彩、亮度、饱和度高度一致，可完美呈现自然界真实色彩，长时间使用无衰减，保持画面的色彩和亮度处于长期稳定状态；播放画面流畅，避免摩尔纹，在1/1500秒专业相机拍摄情况下，画面无频闪线，无晃动，完全满足现场直播镜头切换无闪烁无黑场需求；可实现LED单点检测，通讯检测，温度检测，电源检测，温度检测；可实现远程监督控制； 4、平均功耗≤105W/㎡，峰值功耗≤280W/㎡。 5、亮度均匀性符合SJ/T 11141-2017中C级要求（≥95%）。 6、色度均匀性满足±0.002 (Cx, Cy 之内)。。 7、基色主波长误差等级符合SJ/T 11141-2017中要求的C级（≤5nm）。 8、支持通过软件实现不同亮度情况下，灰度设置在 10~14bit 区间变化。100%亮度时，灰度等级为14bit；75%亮度时，灰度等级为12bit；50%亮度时，灰度等级为12bit；20% 亮度时，灰度等级为10bit；彩色信号处理深度＞14bit。q 9、NTSC色域覆盖率≥115%；BT.709色域覆盖率≥98%；BT.2020色域覆盖率≥86%；DCI-P3色域覆盖率≥94%。 10、支持2000K～14000K色温调节，色温在100%、75%、50%、25%四档电平白场调节误差≤±200K。 11、屏体表面喷黑处理，反光率≤1.8%；墨色一致性满足△ECIE＜0.5的要求。 12、系统具有大屏幕亮暗线修复、隐亮消除功能，从软、硬两方面彻底改善困扰小间距LED的低亮高灰问题及安装精度造成的亮、暗线问题 13、采用多层PCB设计，一体化驱动控制，PCB表面沉金处理，采用抗消隐设计，无“毛毛虫”、“鬼影”跟随现象，模组与HUB板采用排线连接，无级联，可直接插拔和热插拔。 14、大屏具有安全监测模块，可对电路线缆温度、环境温度、漏电（剩余电流）、相电流、相电压、负载功率、电压频率、功率因数、用电量、三相电压平衡度、电流平衡度、相电流相位角、相电压相位角、信号强度、相电压频率、线电压等进行实时监测，可对电流、电压、剩余电流、温度、过载等数据设置报警值，超过限值自动报警；为降低国家资源浪费，倡导节能环保，LED显示屏所使用的开关电源在100%负载的情况下，功率因数达到0.95以上； 15、支持双电网供电，当其中一路交流电网跳闸后，另外一路电网继续供电；支持接收卡冗余，当一张接收卡信号传输中断，自动切换备份接收卡信号；支持冗余电源，当其中一块电源失效后，另外一块电源继续工作。以上备份切换时不影响大屏显示，过程无黑屏。 | ㎡ | 18.28 |
| 2 | 支架 | 主框架材料采用30*50mm镀锌方钢. 40*40mm镀锌角钢，安装龙骨30*50的矩形管；不锈钢包边。 | ㎡ | 18.28 |
| 3 | LED视频处理器 | 1.最大4096X2160@60Hz输入分辨率 2.最大带载1048万像素，16路千兆网口输出 3.最宽16384像素点或最高8192像素点 4.支持6路信号输入:1xHDMI2.0，1xDP1.2，2xHDMI1.4，2xDVI 5.支持视频同步锁相技术 6.支持1路独立音频输入，1路独立音频输出 7.支持6画面显示，位置、大小可自由调节 8.支持视频信号任意切换，裁剪，拼接，缩放 9.支持低亮高灰，能有效地保持低亮下灰阶的完整显示 10.支持LAN口控制，支持手机端APP控制 11.支持主动式3D显示功能（选配） | 台 | 1 |
| 4 | 配电柜 | 1、支持PLC远程控制，采用三相五线制供电方式，配电柜输入电压为交流 380V±10%，工频 50HZ； 2、配电柜内装有空气开关、漏电保护开关、熔断器、交流接触器、电源防雷器等，配电柜门上还装有电流电压检测仪表、旋钮开关和信号指示灯等； 3、平台软件主页显示：实时时间、实时温湿度折线图、实时相线温度折线图、实时三相电压折线图、实时三相电流折线图、实时耗电量、报警饼形图及当前设备位置地图，在地图上点击设备显示当前设备名称、功率、状态(在线、离线)、电量、温度、湿度、单位信息；用户管理提供账号审核、账号冻结、账号重置密码等安全管理功能；（投标文件中提供软件功能截图） 4、系统管理后台：提供用户管理、设备管理、设备控制、设备信息、主页设置、项目管理及系统角色、菜单、权限设置； 5、提供添加大屏设备功能，提供添加设备电源控制功能，可以远程控制开启、关闭大屏设备电源，提供电源开启关闭操作日志。 6、功率不小于20KW，满足现场使用要求。 | 台 | 1 |
| 5 | 辅材 | 安装LED时需要的电源.网线.电源线等 | 套 | 1 |
|  | 门厅2LED显示屏 |  |  |  |
| 6 | P1.5LED屏 | 1、像素间距（mm）≤1.54mm； 2、像素密度≥422753点/㎡； 3、模组尺寸（mm）：约 320*160mm； 4、产品的外壳，机架等结构件在保证结构稳定的条件下，宜采用合符国家相关标准的轻质材料，以减少产品自身重量。 5、发光芯片按照共阴原理设计，LED 发光二极管公共端为阴极。 6、显示单元亮度 ≥600cd/㎡，亮度调节 0-100%无极可调。 7、亮度与视角关系（中央亮度=100cd/㎡白场），水平视角 80°时亮度衰减率≤10%，垂直视角60°时亮度衰减率≤10。 8、采用真空吸盘维护工具，设备有任何硬件问题，能在不拆装的基础上，支持全前维护。 9、LED线路板采用6层印制线路板,PCB表面沉金处理工艺，有效的去消隐、节能设计。 10、支持通过实时智能分析算法，识别高亮画面，自动调整高亮亮度，解决刺眼问题，提高人眼观看舒适度，并实现功耗降低 20%。支持通过实时智能分析算法，提高图像动态范围，低灰部分更深邃，高灰部分更清澈，SDR 图像显示 HDR 效果。 11、刷新率：≥3840HZ，分辨率：≥3120*1560 12、屏体色温 ≥8500K 13、防止屏幕烫手，在常温27℃下全白场亮度600cd/㎡模式点亮2H，屏幕表面温度≤55℃ 14、静态对比度 ≥5000:1,动态对比度≥500000:1 15、通过 GB/T 2423.37-2006 4.2 沙尘试验，粒子尺寸＜75μm 的滑石粉， 尘 降量 600g/（㎡·d），自由降尘，试验时间 8h，产品未发现尘沉积及侵入 16、模组支持带电维护，热插拔，更换模组支持自动校正。模组工作电压＜5V 17、为防止产品对其它设备的干扰，整机需通过EMC电磁兼容测试，符合国家标准GB/T 9254.1-2021 信息技术设备、多媒体设备和接收机 电磁兼容 第1部分：发射要求 18、高低温性能：-30℃-70℃ 19、支持灯板熔断技术，当灯板出现短路的时候，灯板会自动保护，避免烧坏灯板上的元器件，造成更大损失 20、峰值功率≤500W/㎡、平均功率≤215W/㎡ 21、带电黑屏功率：≤40W/㎡ 22、具备显示信息自动审核功能，防止显示不良信息 23、LED 显示屏供电电源的功率因数不小于 95%，转换效率不小于 86%，带有智能节电功能、带电黑屏节电功能，开启智能节电功能比没有开启节能 45%以上 24、LED显示屏所有使用的各种材料和元器件，都应满足《SJ/T 11363-2006电子信息产品中有毒有害物质的限量要求》，铅、汞、六价铬、多溴联苯、多溴二苯醚（十溴二苯醚除外）的含量不应超过0.1%，镉的含量不应超过0.01% 25、LED显示屏支持单点检测逐点校正功能，单点亮度校正，单点颜色校正； 支持多bin色度校正，校正数据存储在模组里，采用色彩管理系统，在LED控制系统对视频解码后，添加二次过滤显示算法，对显示屏每一个发光二极管进行逐点14位颜色校正 26、在通电工作状态下进行扫频震动试验，频率范围为2Hz-150Hz；在2Hz-9Hz时按定位移控制，位移幅值3.5mm：9Hz-150Hz时按加速度控制，加速度幅值为10m/S²：2Hz-9Hz-150Hz-9Hz-2Hz为一个循环，共经历20个循环后，产品功能正常，结构不受影响，零部件无松动 27、产品的耐候性能，外壳防腐层经过人工加速老化试验累计能量达到3.5*10^6KJ/m²后，产品外观应无明显退色、粉化、龟裂、溶解、锈蚀等老化现象。 | ㎡ | 11.52 |
| 7 | 支架 | 主框架材料采用30*50mm镀锌方钢. 40*40mm镀锌角钢，安装龙骨30*50的矩形管；不锈钢包边。 | ㎡ | 11.52 |
| 8 | LED视频处理器 | 1.支持采集能力800*600~4096*2160@60Hz 2.支持带载能力≥520万像素，最宽8192，最高4320 3.支持单网口最大带载65万像素 4.支持点对点和全屏缩放 5.支持多图层，同时最多支持2个视频源 6.支持亮度手动和自动调节 7.支持显示纯色、线条、灰阶的测试图像，以及黑屏、锁定画面等功能 8.支持输出网口冗余配置，实现主备切换 9.支持电压、温度监测，及误码率检测 10.支持多台间同步 11.支持网络接口≥9个，≥1个百兆网口，连接PC通讯，实现配置和升级。≥8个千兆网口，用于连接接收卡 12.支持≥3个HDMI接口，≥1个DP接口，≥1个RS-232接口，≥1个RS-485接口，≥1个光探头接口，≥1个USB接口，1个3D SYNC接口，1个3.5mm音频输出接口 13.支持手动和自动智能除湿，除湿过程中有明确的除湿进度信息； 14.支持智能节能功能，自动检测当前环境是否有人，无人时自动调暗屏幕画面或黑屏；支持同时接入3个以上人体检测传感器；支持设置从无人到熄屏的时间；支持防动物误触发；支持无视频信号输入时，自动黑屏。支持智能火情预警功能，自动检测当前环境是否存在高温火点，当出现火情时，自动断开大屏电源，防止火情随着电流快速蔓延；支持3个以上火情检测传感器。 | 台 | 1 |
| 9 | 辅材 | 安装LED时需要的电源.网线.电源线等 | 套 | 1 |
| 10 | 配电柜 | 1、支持PLC远程控制，采用三相五线制供电方式，配电柜输入电压为交流 380V±10%，工频 50HZ； 2、配电柜内装有空气开关、漏电保护开关、熔断器、交流接触器、电源防雷器等，配电柜门上还装有电流电压检测仪表、旋钮开关和信号指示灯等； 3、须具备防雷、过压、过流、欠压、短路、断路以及漏电保护措施； 4、冷轧钢板，外表喷塑，具备防水、防锈、防腐能力； 5、功率不小于10KW，满足现场使用要求。 | 台 | 1 |
| 11 | 信息发布盒 | 1、RK3288，四核，主屏最高达 1.8 GHZ； 2、操作系统：Android7.1; 3、内存：标配2GB（4G可选），储存：标配8GB（16/32/64G可选）； 4、HDMI输出：1个，支持1080P@120Hz，4K×2K@60Hz输出； 5、LVDS输出：1个单/双路，可直接驱动50/60Hz液晶屏； 6、eDP输出：可直接驱动多种分辨率的eDP接口液晶屏； 7、视频格式支持：支持wmv、avi、flv、mpeg、ts、mp4等 8、图片格式支持：支持BMP、JPEG、PNG、GIF。 | 台 | 2 |
|  | 电梯信息发布屏 |  |  |  |
| 11 | 32寸信息发布屏 | 1.显示尺寸：32 inch 2.物理分辨率：1920 × 1080 3.屏幕可视区域：698.40 mm(H) × 392.85 mm(V) 4.像素间距：0.364 mm(H) × 0.121 mm (V) 5.背光源类型：D-LED 6.可视角：178°(H)/178°(V) 7.亮度：300 cd/m² 8.色深度：16.78M Colours 8Bit 9.对比度：3000：1 10.响应时间：9.5ms（Typ） 11.色域：68% NTSC 12.连续使用时间：7 × 16 H 13.刷新率≥60 Hz 14.雾度：3% 15.操作系统：Android 9 16.CPU：CPU: Cortex-A53，4核，主频1GHz； 17.GPU: Mali-450 MP2 18.内存：2 GB 19.内置存储：16 GB EMMC 20.网卡：百兆网卡 21. 防火等级：为保证产品使用安全，箱体内部的线材均采用符合低烟无卤标准JB/T10491-2004,关键原材料采用防火材料，防火等级达到国际最高标准BS476等级 22. 页面自动跳转：当处于主页面时，10s不进行操作画面会自动跳转到节目播放页面;当处于子页面时60s不进行操作画面会自动跳转到主页面。 | 台 | 16 |
|  | 信息发布配套管理软件及硬件 |  |  |  |
| 12 | 信息发布系统 | 1、基于TCP/IP局域网或广域网，通过WEB方式登录系统，实现多用户不同位置进行系统操作及管理； 2、系统节目支持文字、图像、视频、音频、天气、时间、直播流、文档（PPT、Word、Exc）等任意组合多媒体节目，节目元素可随意拖动位置和调整，实现分屏播放效果，节目场景可调整播放顺序，可保存为模板并使用，方便节目制作； 3、系统权限：引入灵活的权限管理系统，使管理员能够根据具体需求为每个用户分配特定的权限； 4、安全性：登录密码错误输入3次将冻结账号，且验证码需在3分钟内输入；服务器和设备通讯数据采用加密传输，设备可分配角色管理，增强设备信息安全； 5、节目发布采用不低于3级权限审核方式，支持播放日程，可按小时、天、周等进行节目内容播放，可切换追加、插播、替换等模式； 6、实现紧急插播：可发布滚动字幕按时间段、播放次数进行控制，播放列表支持快速制作、发布图片、视频、节目混播内容； 7、系统模块：用户管理、设备管理、素材管理、信息发布、播放列表、发布管理、播放统计、节目管理、模板管理、led管理、令牌管理、系统设置、展厅管理等功能模块，系统可按需求定制开发； 8、支持展厅自定义一键切换管理多块屏的播放内容； 9、实现灾害信息插播（全国24小时地震）；实现网页播放控制：刷新、前进、后退、缩放等；支持实现播放切换、飞屏切换； 10、系统同时支持两种节目内容制作及发布：信息发布（自动播放）、触摸查询； 11、客户端实现U盘导入节目，远程升级；支持看门狗，保障软件运行； 12、实现设备多种控制，可以远程监控播放终端的画面，控制播放终端的音量、重启、背光、亮度、播放旋转、横竖屏、状态栏、开机自启、应用守护、校时、播放控制切换等，可支持定时开关机； 13、服务端支持兼容安卓、window、信创等客户端，龙芯、统信操作系统等客户端平台获得互认证书； 14、支持手机、平板端操作，APP集成web大部分功能，可上传素材（图片、视频、音频、文档）、编辑制作及发布节目，设备控制等； 15、APP支持语音操作：界面跳转、设备控制、节目切换及定制网页语音控制； | 套 | 1 |
| 13 | 信息发布管理终端 | 8G /56G SSD/2G独显/显示器≥23寸 | 套 | 1 |
| 14 | 信息发布内容安全管控系统 | 1.产品基于Linux Arm架构研发 2.视频警卫系统采用B/S架构，通过Web页面实现对产品管理，可配置包括网络配置、模型类型配置、模型敏感度配置以及对敏感人物、监测记录和遮盖图等的内容管理。用户可通过Web界面进行系统固件和识别模型升级，确保获得长期的支持和维护 3.Mini盒式，低功耗ARM系统，防尘防潮，支持7*24小时持续开机 4.设备具有2路HDMI输出、1路HDMI输入，2路以太网接口、2路USB2.0接口 5.产品可通过公网进行NTP小时、设备未接入公网时，可通过本地校时； 6.产品可对三类模型进行敏感度设置：色情、低俗类；敏感信息类（涉藏、疆、台、港、澳以及法沦功等）；人脸识别（涉案政府官员、劣迹艺人等） 7.产品可对人脸识别进行风险等级设定、可预览、删除、搜索、添加；当产品检测出违规内容后，可进行遮盖，遮盖内容用户可自定义，此功能具有添加、搜索、预览、删除等功能。 8.为方便用户使用，当设备需要关机或者重启，可在Web界面进行电源管理； 9.设备具有日志管理功能，可对日志保存天数进行设定，可导出日志，可查看不同时间的日志，可查询某段时间内的所有日志选择，可查询违规日志详情； | 台 | 1 |
| 15 | 内容安全采集网关 | 1、产品具有嵌入式linux系统，便携式铝合金壳体。 2、采用专用的硬件平台和软件系统相结合的方式，USB接口和网络接口进行USB安全隔离和行为管理，USB隔离能有效地杜绝移动介质病毒传播。 3、支持7*24小时工作,支持USB3.0接口。支持网络管理；支持U盘，USB移动硬盘，P2读卡器等。 设备需具备文件传输日志可查询和系统工作日志可查询两种日志信息。 4、文件传输日志中具有详细的记录查询，有效管理和监控设备运行情况，多种查询设置如：起始时间与截止时间查询、主机名、主机用户查询、文件名称关键字查询、存储对象查询、操作类型查询、动作查询（写入、读取）等，设备具有时间段设置功能，可设置时间段名、开始时间、结束时间，利用时间段，可以让指定的策略在指定的时间段内灵活的进行文件监控。 设备文件类型检测支持（如：mpg；mpeg；avi；wmv；wav；wma；mp3；flv；fli；flc；swf；bmp；jpg；jpeg；tga；gif；tif；png；psd；doc；docx；xls；xlsx；ppt；pptx；pdf等）支持对已知文件的深度检测，包含：策略禁用模式、存储对象选择、文件类型选择、自定义文件类型选择、文件大小最大值选择、缺省文件类型读写禁用功能、文件深度检测功能（是否对文件进行除扩展名之外的检测）、文件乱码率检测功能。 | 批 | 1 |
| 16 | 辅材 | 设备所需的电源线信号线等 | 批 | 1 |
| 九 | 电子班牌系统 |  |  |  |
| 1 | 电子班牌 | 一、电子班牌硬件要求：（支持云及本地化部署） 1:屏幕尺寸≥21.5英寸，屏幕比例: 16:9 、分辨率:1920*1080、点距: 0.282*0.282 、对比度:1000:1、响应时间:标准8ms（灰阶至灰阶）、视角: 水平/垂直:178° 背光: LED背光； 2:操作系统：Android 11以上； 3:RAM≥4G，ROM≥16G， 4：CPU类型：≥四 核 、最高主频≥1.8G； 5:扬声器：2x3W，具备麦克风和蓝牙模块； 6:圆弧边框设计、有独立内置走线槽、保证设备纯贴合安装方式，为了保证设备美观，设备整机尺寸不超过28MM 7:高亮度≥ 300nit高亮度显示，在户外环境下画面也清晰可见; 8:外置接口：1个RJ45、2个USB、1个OTG、船型电源开关*1个； 9：内置200万像素摄像头，≥1920*1080分辨率，摄像头视场角：水平HFOV≥100°，垂直VFOV≥80°，对角DFOV≥120°。 10:支持蓝牙+wifi模块，802.11b/g/n协议;支持10M/100M以太网，外置隐藏WIFI天线，防止天线丢失损坏 11:内置高灵敏度的全向麦克风，拾音半径不小于 0.5m，支持学生语音留言，留言内容同步发送至家长微信。 12:投射式电容屏，G+G 10 点触摸，需支持多点手势，透光率＞85%,最高可达到100%、最小触摸体: ≥3mm 、响应速度:≤8ms、表面硬度：莫氏7级、扫描率：50scans/s； 13:电源适配: 输入电源90-260V的电压范围内正常工作 14:整机功耗：20W-45W; 15:待机功耗 ≤1W 16:音频输出功率：8Ω 3W×2: 17:工作温度: 按照GB/T 2423.1-2008的方式进行: 在-10℃ 低温环境条件下运行2h、在60℃高温环境条件下运行2h,试验中及试验后运行状态及工作状态正常。 18:支持图片格式JPEG、BMP、PNG、GIF，音频格式MP3、WMA、AAC，视频格式MPEG-1/2/4、WMV、H.264、RM、DivX、FLV。: 19:供电方式 内置和外置兼容。 20：远程维护：产品支持远程开关机，定时开关机。支持通过Web端和USB端口进行软件升级，升级后保留原有配置，无需重新进行参数配置。 二、班牌软件参数要求： 1. 班牌样式：系统可进行自定义拖拽模板样式设置，模块背景不少于10个、模块数量不少于100个，设置不同的菜单风格，支持自定义添加流媒体(图片、视频)、文本组件，可动态添加第三方链接作为模块，在指定区域对接校园门户网站，底部菜单可进行自定义编辑，配置菜单，并生成自定义模板，呈现在班牌前端。 2. 流媒体管理：系统可混合编排节目单，并支持自定义添加素材:名人名言、二十四节气、中国传统节日、社会核心价值观、等资源，并可图片视频混排播放，自定义拖拽模块形成模板。 3. 通知模板：系统至少提供15种以上的通知模板，可以根据不同内容快速编写和发布校级通知公告，班主任也可以发布班级公告。 4. 班牌具备人脸识别考勤、刷卡考勤功能，支持门禁功能，老师、学生可以通过人脸识别、刷卡等打开教室门，同时可以满足考试人脸识别、刷卡签到功能。 5. 系统需支持断网脱机运行，包括视频、图片、课表、学生信息全部功能在脱机下运行。脱机时保证刷卡考勤及抓拍数据的完整性，联网自动上传。 6. 智慧校园电子班牌需支持学生自助查询，通过登录个人账号密码或刷卡以及人脸登录可以自助查询个人信息、个人作业、个人成绩、个人课表。 7. 辅助功能：设备支持辅助功能，使用辅助功能，可以快速定位功能位置，如班级简介、班级相册、个人中心、学生留言、查看监控等。 8. 支持不同年级不同课节时间，支持单双周课表生成。 9. 支持直播教室内监控画面，能实现同步预览教室内的内控画面,（摄像机支持不少于两种品牌） 10. 学生或教师可以提交班级报修，也可以查看报修记录，设置接单人进行维修 11. 课程考勤：支持教师学生进行刷卡、二维码、人脸识别课程考勤，支持签到、签退功能,课程考勤数据可在系统中按日、周、月等进行查询。 12. 需支持课程签退模式，防止学生上课途中逃课现象 13. 需支持设置普通模式及走班模式,用以满足多种教学模式的需求,电子班牌可实时显示班级授课内容、授课老师、授课时间、授课地点以及下节课授课教师、授课时间等。 14.教室空间管理功能：系统支持手机端和pc端，在教室开放时间内，预约人能够通过手机端、pc端在线预约教室。支持手机app、小程序和电子班牌端提供当前教室预约使用信息查询，并且能够提供可预约教室的预约信息和可预约时间及预约人，预约信息可按照日期、时间查询。预约成功后预约人自动获得预约时段开门权限。 15.定向预约管理：系统能够支持教室在一日之内设置多时段预约，并且能够指定预约对象（老师、学生），能够指定专业定向预约，能够设置预约条件（包括开放时段、同时预约人数和当日最多预约人数），能够为责任人提供预约策略设置，方便后续教室复制预约策略； | 台 | 65 |
| 2 | 服务器 | 1.CPU：配置≥1颗intel至强4510处理器，核数≥12核，主频≥2.4GHz 2.内存：配置≥64G DDR5，8根内存插槽，最大支持扩展至1TB内存 3.硬盘：配置≥2块1.2T 10K 2.5寸 SAS硬盘，默认支持8个3.5寸/2.5寸硬盘，可选最大支持12个3.5寸/2.5寸硬盘，可选兼容4个NVMe硬盘 4.阵列卡：配置SAS+HBA卡，支持RAID 0/1/10; 5.PCIE扩展：支持4个PCIe扩展插槽（包括1个OCP 插槽），其中2个PCIe 5.0 6.网口：板载2个千兆电口； 支持选配10GbE.25GbE SFP+等多种网络接口 7.其他接口：1个RJ45管理接口，后置2个USB 3.0接口，前置2个USB2.0接口，1个VGA接口 8.电源：标配550W（1+1）高效白金热插拔冗余电源 | 台 | 1 |
| 3 | 软件平台 | 1、基本信息管理 ①.校区/学部管理：支持多校区、多学部管理，不同校区/学部相关信息录入。 ②.学期管理：支持创建学年，支持创建同一学年下的不同学期，能够管理不同学期相关数据，并保留历史记录；课表数据与学期挂钩，可以根据学期查询课表信息，支持保留历史数据。 ③.教师组织管理：用于建立教师组织架构，可以根据学校的实际情况自定义管理架构。 二、用户信息管理 ①.支持用户角色设置：角色包括教师、学生、家长。 ②.支持针对用户个人设置系统权限。 ③.支持用户信息批量导入、批量更新、批量导出、批量删除等操作。 ④.支持分账号的管理，可以设置不同身份分帐号权限。 ⑤.支持按教师组织管理设置的架构对教师进行导入和查询。 ⑥.支持按入学年份管理学生信息。 ⑦.支持异常状态学生查询：例如，休学在籍不在校的学生等。 三、教室信息管理 ①.教学楼管理：支持教学楼名称和教学楼所属校区信息配置，支持教学楼停用； ②.教室类别管理：支持教室类别定义，可以设置教室类别名称； ③.教室管理：支持教室创建，支持教室相关信息配置，包括：教室名称、编号、教室类别、座位数、所属校区、教学楼、所在楼层、是否可预约等。 四、其他 ①. 支持提供完善的API标准接口,可对接校内现有的人员档案数据平台,实时同步档案数据,或作为主数据平台,自动分发校内档案。手机端、平台端、终端设备录入人员档案照片自动同步至手机端、平台端、终端设备,减少信息重复录入，可详细拓展个人信息 ②. 支持平台端、班牌等终端设备多端录入人员档案照片并自动同步至其他终端,减少信息重复录入。 ③. 支持拓展个人信息、手机号码、教师车牌号、卡号、家长信息等可在不同的模块直接使用。 ④.支持身份角色自定义,一人可拥有多种身份角色。通过角色划分模块权限,通过身份限制考勤规则。人员信息包含年级、班级、学生姓名、联系电话、学籍号、一卡通卡号、就读方式、当前就读状态、照片(可同步至其它模块并支持人脸识别)、紧急联系人信息,并可以按照实际需求开放教育管理信息标准中的其它字段。需支持添加、修改、删除学生的家长信息,包括家长姓名、联系电话、是否监护人、家庭关系、照片。人员基础信息需通用于智慧校园平台的所有模块,终端设备与平台遵循一人(人脸识别),一卡(物理卡),一账号原则。 ⑤.支持批量上传组织部门、人员档案、班级学届信息,灵活操作,子父级菜单无限制,适用于各种学校场景。 ⑥.区域楼宇管理：学校可按校区、教学楼、楼层进行划分。 ⑦.台统一管理为优先级别。但是要可以实现每个班可以独立设置页面显示内容，比如班主任可以通过电脑或者手机无线上传本班的内容 | 套 | 1 |

注：项目工程量以磋商文件中工程清单为准，项目技术规格要求以技术规范书为准，技术规范书中的相关证书、检测报告、截图等要求，合同签订前向采购人提供。