## 控制价表（分项报价表）
梅山水库日常维修维护项目控制价（分项报价）表
序号 | 项目名称及分类 | 项目主要内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 备注
1 | 大坝等建筑物运行维护 | [5 empty] | 最高限价12万元
1.1 | 坝顶原扶手、杆件拆除 | 1.原防腐木扶手拆除，铸铁杆件拆除 2.废料清运至指定位置 3.孔洞、破损混凝土等修补 | m | 210
1.2 | 竹木扶手（直形）采购 | 1.3050*100*40高耐竹竹木扶手 2.原厂底部开槽，缝宽满足使用要求 3.未尽事宜详见设计图纸及相关规范 | m | 170
1.3 | 竹木扶手（弧形）采购 | 1.弧形高耐竹竹木扶手，规格型号按设计图纸定制 2.原厂底部开槽，缝宽满足使用要求 3.未尽事宜详见设计图纸及相关规范 | m | 40
1.4 | 杆件采购 | 1.定制304不锈钢杆件 2.安装需要水平对齐，需要和扶手同步施工 3.未尽事宜详见设计图纸及相关规范 | 个 | 172
1.5 | 杆件连接钢板 | 1.定制304不锈钢钢板3mm*40mm，弧度与扶手一直 2.安装需要水平对齐，满焊美观需要和扶手同步施工 3.未尽事宜详见设计图纸及相关规范 | m | 210
1.6 | 杆件、连接件安装 | 1.墙顶部开槽，杆件预埋，高强混凝土修补，连接件安装（含焊接修饰） 2.安装需要水平对齐，需要和扶手同步施工 3.未尽事宜详见设计图纸及相关规范 | m | 210
1.7 | 扶手安装 | 1.高耐竹竹木扶手安装 2.缝宽满足实际使用要求 3.未尽事宜详见设计图纸及相关规范 | m | 210
1.8 | 打磨、维护保养 | 含安装过程中切割打磨、成品维护，以及质保期保养等 | 项 | 1
1.9 | 防浪墙表面维修 | 防浪墙顶部杆件、扶手拆除、安装过程中损坏墙面，需对墙面表面氟硅装饰层进行维修，含基层清理、材料、机械、人工、措施等全部，颜色尽可能与原有墙面保持一致 | ㎡ | 55
2 | 水库工程维修 | [5 empty] | 最高限价43万元
2.1 | 溢洪道工作桥混凝土防护维修
2.1.1 | 满搭脚手架 | 满搭脚手架，材质、安全防护保护措施等符合规范要求，高度12米 | m³ | 8400
2.1.2 | 基层铲除、打磨清理 | 人工清除表面剥蚀松动、损坏部位的混凝土，打磨、冲洗清理彻底；切除锈蚀钢筋，不易凿除的钢筋表面除锈、涂刷专用防锈剂、界面剂等 | ㎡ | 720
2.1.3 | 修复砂浆 | 使用专用修复砂浆（耐蚀型），甲方监购，批刮两道找平 | ㎡ | 720
2.1.4 | 水性环氧封闭底漆 | 使用专用水性环氧封闭底漆，甲方监购，滚涂/喷涂，一道 | ㎡ | 720
2.1.5 | 水性环氧中间漆 | 使用专用水性环氧中间漆，甲方监购，滚涂/喷涂，二道 | ㎡ | 720
2.1.6 | 高耐候氟碳面漆 | 使用专用高耐候氟碳面漆，甲方监购，滚涂/喷涂，二道 | ㎡ | 720
2.1.7 | 辅材 | 除锈剂、界面剂、美纹纸、保护膜等各类所需要的辅材 | ㎡ | 720
2.1.8 | 排水管 | PVC排水管制作安装，引出桥侧边混凝土 | 处 | 30
2.1.9 | 人工费 | 按相关规范计列施工人工 | 工日 | 180
2.1.10 | 其他措施费 | 其他文明施工、环保、雨季施工、临时用电、景区游客防护等临时措施费 | 项 | 1
2.1.11 | 其他设施维修 | 其他临时性维修，需甲方同意后实施，据实结算 | 项 | 1 | 8000 | 8000 | 不可竞争项
2.2 | 坝顶启闭机房等架柱防护处理
2.2.1 | 脚手架/安全绳 | 坝顶灌溉隧洞进水口、放水底孔等共8处启闭机房架柱等防护作业，临边临水满搭脚手架，材质、安全防护保护措施等符合规范要求，最大高度约12米 | 处 | 8
2.2.2 | 基层铲除、打磨清理 | 人工清除混凝土表面装饰层，打磨、冲洗清理彻底；切除、打磨锈蚀钢筋，钢筋表面除锈、涂刷专用防锈剂、界面剂等，每处面积约30-80m2不等（按项计，结算不再调整） | 处 | 8
2.2.3 | 修复砂浆 | 使用专用修复砂浆（耐蚀型），甲方监购，批刮两道找平，每处面积约30-80m2不等（按项计，结算不再调整） | 处 | 8
2.2.4 | 水性环氧封闭底漆 | 使用专用水性环氧封闭底漆，甲方监购，滚涂/喷涂，一道；每处面积约30-80m2不等（按项计，结算不再调整） | 处 | 8
2.2.5 | 水性环氧中间漆 | 使用专用水性环氧中间漆，甲方监购，滚涂/喷涂，二道；每处面积约30-80m2不等（按项计，结算不再调整） | 处 | 8
2.2.6 | 高耐候氟碳面漆 | 使用专用高耐候氟碳面漆，甲方监购，滚涂/喷涂，二道；每处面积约30-80m2不等（按项计，结算不再调整） | 处 | 8
2.2.7 | 辅材 | 除锈剂、界面剂、美纹纸、保护膜等各类所需要的辅材 | 项 | 1
2.2.8 | 人工费 | 根据施工内容及现场实际，以及相关规范计列施工人工 | 工日 | 80
2.2.9 | 其他措施费 | 其他文明施工、环保水源保护、临水临边作业、雨季施工、临时用电、景区游客防护等临时措施费 | 项 | 1
2.3 | 大坝垛墙局部混凝土防护处理
2.3.1 | 脚手架 | 大坝垛内、垛墙边等拟处理部位，因施工需要满搭脚手架，材质、安全防护保护措施等符合规范要求，最大高度20米以内，含人工转运、安拆等全部 | ㎡ | 1280
2.3.2 | 基层铲除、打磨清理 | 人工清除表面剥蚀松动、损坏部位的混凝土，打磨、冲洗清理彻底；切除锈蚀钢筋、钢筋头，不易凿除的钢筋表面除锈、涂刷专用防锈剂、界面剂等 | ㎡ | 1280
2.3.3 | 修复砂浆 | 使用专用修复砂浆（耐蚀型），甲方监购，批刮两道找平 | ㎡ | 1280
2.3.4 | 水性环氧封闭底漆 | 使用专用水性环氧封闭底漆，甲方监购，滚涂/喷涂，一道 | ㎡ | 1280
2.3.5 | 水性环氧中间漆 | 使用专用水性环氧中间漆，甲方监购，滚涂/喷涂，二道 | ㎡ | 1280
2.3.6 | 高耐候氟碳面漆 | 使用专用高耐候氟碳面漆，甲方监购，滚涂/喷涂，二道 | ㎡ | 1280
2.3.7 | 辅材 | 除锈剂、界面剂、美纹纸、保护膜等各类所需要的辅材 | ㎡ | 1280
2.3.8 | 人工费 | 按相关规范计列施工人工 | ㎡ | 1280
2.3.9 | 其他措施费 | 其他文明施工、环保、高处作业、临时用电、雨季施工、夜间施工、设施防护等临时措施费 | 项 | 1
2.4 | 溢洪道进口护底塌陷维修
2.4.1 | 破损混凝土清除 | 机械或人工破除、清运 | ㎡ | 100
2.4.2 | 基础回填压实 | 基础回填、压实 | ㎡ | 100
2.4.3 | C20混凝土 | 混凝土现浇、养护，切缝等 | m³ | 18
3 | 闸门及机电设备维护 | [5 empty] | 最高限价10万元
3.1 | 溢洪道金结及机电设备维护 | 溢洪道闸门金属结构设备日常维修养护，卷扬启闭机、钢丝绳、配电、电气设备及其控制系统等运行维护 | 年度 | 1
3.2 | 泄洪隧洞事故闸门及机电设备维护 | 泄洪隧洞事故闸门、检查钢梯、埋件等金属结构设备日常维修养护，液压启闭机、油缸、油路、配电、电气设备及其控制系统等运行维护 | 年度 | 1
3.3 | 泄洪隧洞工作闸门及机电设备维护 | 泄洪隧洞工作闸门、止水、检查钢梯、埋件等金属结构设备日常维修养护，液压启闭机、油缸、油路、配电、电气设备及其控制系统等运行维护 | 年度 | 1
3.4 | 灌溉隧洞事故闸门及机电设备维护 | 灌溉补水隧洞事故闸门、轨道、检查钢梯、埋件等金属结构设备日常维修养护，卷扬启闭机、钢丝绳、配电、电气设备及其控制系统等运行维护 | 年度 | 1
3.5 | 灌溉隧洞工作闸门及机电设备维护 | 灌溉补水隧洞工作闸门、止水、吊耳、埋件等金属结构设备日常维修养护，液压启闭机、油缸、油路、配电、电气设备及其控制系统等运行维护 | 年度 | 1
3.6 | 放水底孔事故闸门及机电设备维护 | 放水底孔事故闸门、轨道、检查钢梯、埋件等金属结构设备日常维修养护，卷扬启闭机、钢丝绳、配电、电气设备及其控制系统等运行维护 | 年度 | 1
3.7 | 放水底孔工作闸门及机电设备维护 | 放水底孔工作闸门、止水、吊耳、埋件等金属结构设备日常维修养护，液压启闭机、油缸、油路、配电、电气设备及其控制系统等运行维护 | 年度 | 1
3.8 | 走道地面维修 | 9号拱放水底孔处走道地面原有破损装饰层清除，基层清理处理彻底，界面剂，整体做聚合物耐蚀砂浆，分别水性环氧封闭漆、中间漆、聚氨酯耐污面漆 | ㎡ | 110
3.9 | 备用柴油发电机维护 | 溢洪道、泄洪隧洞两台备用柴油发电机日常运行维护保养，零星维修更换 | 年度 | 1
3.10 | 各类备品备件等 | 各类闸门、启闭机、机电设备、配电系统、安全管理设施等运行用备品备件及维修维护 | 项 | 1
3.11 | 其他闸门及机电设备维修 | 根据实际工作需要，由甲方同意后实施，据实结算 | 项 | 1 | 5000 | 5000 | 不可竞争项
4 | 应急管理设施完善 | [5 empty] | 最高限价38.925万元
4.1 | 应急管理及调度值班设施
4.1.1 | 全彩LED显示屏 | 显示尺寸：宽度≥3米，高度≥1.6875米； 1、点间距≤1.25mm，点密度≥640000点/㎡； 2、需采用COB倒装封装，即RGB晶片全倒装技术，晶片直接焊在PCB上，无焊线，发光晶片单边尺寸需≤100μm，需采用巨量转移固晶工艺；（提供经CMA或CNAS认证的第三方检测机构出具的检测报告） 3、箱体尺寸：600mm×337.5mm；箱体分辨率：宽480*270； 4、为保证整屏拼接和显示效果，要求平整度≤0.05mm；模块拼接间隙≤0.05mm，且支持屏体拼缝亮线、暗线校正； 5、箱体需采用压铸铝合金材质，需采用一次性整体压铸成型，全金属自然散热结构，无风扇、防尘、静音设计； 6、LED显示屏需采用超低功耗节能设计，要求峰值功耗≤350W/㎡，平均功耗≤120W/㎡； 7、显示屏亮度需不低于600 cd/㎡；发光点中心距偏差≤0.8%，校正后亮度均匀性需≥99%，色度均匀性需在±0.01Cx，Cy之间； 8、水平和垂直可视角度均需≥175°，色温需满足1000K-20000K范围可调；刷新率≥3840Hz；（提供经CMA或CNAS认证的第三方检测机构出具的检测报告） 9、依据SJ/T11590-2016标准，对LED显示屏的图像质量进行检测，检测内容需包括但不限于回扫线或频闪线、图像均匀性、大面积色彩还原、灰阶表现力、运动图像清晰度和静态图像清晰度，检测结果应当全部为合格； 10、屏体采用EBL技术，超黑底色，提升屏体黑色水平和对比度，最大对比度不低于30000:1；（提供经CMA或CNAS认证的第三方检测机构出具的检测报告） 11、要求LED显示单元正面需采用哑光处理，反光率需≤1.5%，发光面光泽度需≤10GU；墨色一致性△E≤0.5，色准△E≤0.9；（提供经CMA或CNAS认证的第三方检测机构出具的检测报告） 12、模组与主板采用硬连接、板对板设计，无排线，采用浮动式接插件，且接插件需采用镀金工艺，提升稳定性； 13、支持表面防氧树脂覆膜工艺、压膜工艺，采用表面平面封装、无点状以及凸点，一次性整体灌胶，无像素独立、二次封装，屏体表面光滑、无凹凸感、触摸无颗粒感； 14、灯面采用高分子材料，高透光率，发光晶片损耗降低，达到低耗低温升效果； 15、单元箱体烟气毒性测试需符合BS6853标准；防腐蚀性需符合GB/T6461-2002标准10级；箱体防火等级需符合BS476-7标准CLASS 2级；防碰撞能力需通过20J冲击能量的IK10测试； 16、在最常规的白场应用场景下， 具有白场亮色度补偿技术，能够快速准确地对当前LED显示屏亮色度进行补偿，使显示屏白场亮色度达到目标状态； 17、具备亮度均匀性修复技术，以RGB三原色的校正系数为基础，对校正结果进行灰度处理，得到亮度校正后均匀性不一致区域，利用算法对原校正系数图中该区域内的像素点的灰度值进行处理运算，得到每个像素点修正后的灰度值并应用到系统中，从而确保亮度均匀性； 18、为了防止现场使用人员由于长期受到屏体蓝光辐射而产生视网膜光化学损伤，要求屏体蓝光危害福射需≤1W/㎡/sr； 19、可通过像素引擎算法，提高显示屏像素分辨率，使显示更加细腻清晰； 20、所投LED显示屏系统具有逐点亮度色度校正与检测功能、电源智能温控功能、多点温度监测功能、参数自动存储备份及丢失自恢复功能、区域图像死灯率检测功能。 注：成交供应商在供货前提供以上检测报告的原件供采购人审核确认，如无法提供有效检测报告或检测报告数据不符合以上要求的，由成交供应商承担一切后果。 | ㎡ | 5.12
4.1.2 | 视频处理器 | 三画面，带载390万，单台设备输出最大宽度10240，最大高度8192，支持多台级联拼接，输入：1个3G-SDI（IN+LOOP）选配， 2*HDMI1.3，1个DVI，1路HDMI1.3输出接口，可支持预监或视频输出 1路OSD，支持HDMI和3.5mm伴随音频输入和3.5mm独立音频输出，支持10个用户场景模板 | 套 | 1
4.1.3 | LED配电柜 | 1、10KW智能PLC成套配电柜，输入电压3相380V，50Hz； 2、控制方式：面板控制、电脑控制、电脑定时、中控控制； 3、保护功能：短路保护、零线温度保护、过流、过载保护、环境温度保护、环境烟雾保护、防雷保护 | 套 | 1
4.1.4 | 钢结构 | 为了考虑结构安全，投标人根据现场实际情况定制。投标人钢结构图纸需采购人确认 | ㎡ | 5.12
4.1.5 | 线缆 | 信号线，电源线，线管等满足大屏使用需求 | 项 | 1
4.1.6 | 安装调试 | 满足大屏使用需求 | 项 | 1
4.1.7 | 其他铺材配件 | LED大屏（LED辅材配件）安装、调试使用、发送卡、处理器等配件及铺材，中标方后期不得以缺少配件辅材等为由增加费用 | 项 | 1
4.1.8 | 操作台 | 1.框架结构：内部主框架为钢架防静电喷塑处理，前后门板为防火板。 2.台面板：高压耐磨防火板+实木颗粒板，整体厚度不低于27mm，大面板之间需做隐藏式箭头所链接，整体连接后必须平整光滑无缝隙。 3.台面边缘：台面边缘的手枕位应为台板本体延伸加工形成。后端面使用不小于6mm厚的软聚氨酯封边条。 4.前后门板：防火板。 5.后背墙：有木护板，铝型材，表面要经过耐磨电喷处理，防静电，有易于显示器支臂悬挂的凹槽。 6.配备主机托盘、键盘支臂等。 | 项 | 1
4.1.9 | 墙面装饰板 | 1、A级阻燃板基础、木饰面板 | ㎡ | 8
4.1.10 | 墙面乳胶漆 | 1、原破损、污染处铲除，批刮腻子三遍，打磨平整 2、墙面喷乳胶漆两遍 | ㎡ | 40
4.1.11 | 硅PU地面 | 需满足环保、耐磨、阻燃要求，厚度不低于3mm，施工内容包含但不限于地面处理、底涂施工、哇PU中层施工、硅PU面层施工及养护等全部 | ㎡ | 42
4.1.12 | 强弱电改造及布线 | 1.强电采用铜线，单芯铜线、穿线管及线卡、辅材等配件、机械、人工费全部。 2.网线、电话线为5类线，材料包含：网线、电视线、电话线、穿线管及线卡等配件及辅材、机械、人工费全部。 3.地面、墙面切槽、恢复，开孔，放线等。 | ㎡ | 42
4.1.13 | 室内设施设备临时保护 | 室内原有空调、电脑、桌椅、柜、沙发等办公用品移出恢复、临时保护等，施工完成后需恢复，清理垃圾、卫生清洁等全部 | 项 | 1
4.2 | 防汛电源T接问题整改
4.2.1 | 开关柜 | 柜内设备包含但不限于真空断路器、电流互感器、保护器、接地开关、多功能仪表、开关状态指示仪、综合保护装置、柜体、绝缘材料及辅材等，均采用品牌设备，甲方参与采购 | 套 | 2
4.2.2 | 电缆中间接头 | 用于电缆连接的中间接头，确保电缆连接的电气性能和机械性能 | 个 | 2
4.2.3 | 开关柜调试 | 对开关柜内各设备进行调试，使其达到正常运行状态，包括设备参数设置、功能测试、电气保护试验等 | 台 | 2
4.2.4 | 电缆试验 | 对电缆进行绝缘测试、耐压测试等相关电气试验，确保电缆性能符合要求 | 点 | 2
4.2.5 | 母线 | 用于电力汇集和分配的母线，材质、规格符合设计要求 | 段 | 2
4.2.6 | 送配电装置系统 | 包含相关的送配电设备及装置，构成完整的送配电系统 | 项 | 1
4.2.7 | 相关土建及设备安装 | 电缆沟开挖、设备基础建设等，以及设备的安装就位工作 | 项 | 1
4.3 | 日常安全管理
4.3.1 | 安全隐患排查整改 | 日常运行期间安全隐患检查整改，由甲方根据实际需要安排实施，据实结算 | 项 | 1 | 15000 | 15000 | 不可竞争项
4.3.2 | 日常安全管理 | 日常安全生产检查、安全演练、安全会议、安全宣传、安全生产月活动等日常安全工作业务开展期间安全横幅、宣传牌、警示牌、安全工器具、活动场所临时搭设等，根据实际发生计量，据实结算 | 项 | 1 | 12000 | 12000 | 不可竞争项
5 | 工程设施设备保洁等维护 | [5 empty] | 最高限价16万元
5.1 | 启闭机房及观测房室内日常保洁维护
5.1.1 | 泄洪隧洞启闭机房及室内外设备日常维护 | 含室内外启闭设备外表清洁，门、窗、地面、内墙面等；正常运行状况每周1次 | 次 | 50
5.1.2 | 泄洪隧洞配电房、柴油发电机房、二层值班室等内部设备、地面墙面保洁维护 | 含室内外启闭设备外表清洁，门、窗、地面、内墙面等；正常运行状况每周1次 | 次 | 50
5.1.3 | 放水底孔上游闸门启闭机房设备保洁维护 | 含室内外启闭设备外表清洁，门、窗、地面、内墙面等；正常运行状况每2个月1次，汛期适当增加频次 | 次 | 6
5.1.4 | 放水底孔下游闸门启闭机设备保洁维护 | 室外启闭设备外表清洁，地面等；正常运行状况每2个月1次，汛期适当增加频次 | 次 | 6
5.1.5 | 灌溉隧洞上游检修闸门启闭机房设备保洁维护 | 含室内启闭设备外表清洁，门、窗、地面、内墙面等；正常运行状况每1-2个月1次，汛期适当增加频次 | 次 | 8
5.1.6 | 灌溉隧洞下游检修闸门启闭机房设备保洁维护 | 启闭机房室内清洁维护，含室内启闭设备外表清洁，门、窗、地面、内墙、吊顶面等；正常运行状况每1-2个月1次，汛期适当增加 | 次 | 8
5.1.7 | 溢洪道启闭机房设备保洁维护 | 启闭机房、配电房、柴油发电机房等室内清洁维护，含室内启闭设备外表清洁，门、窗、地面、内墙、顶面等；正常运行状况每周1次，汛期根据需要增加频次 | 次 | 50
5.1.8 | 13号拱廊道内保洁维护 | 13廊道内地面清扫、排水沟池清淤、排水孔及水管防堵塞清理等，约1各月1次 | 次 | 8
5.1.9 | 启闭机等值班房用品清洗 | 坝区启闭机值班房、调度楼防汛值班室被罩床单等日用品清洗，汛期平均1个月1次，单次约需0.5工日 | 次 | 4
5.1.10 | 10个坝垛内地面保洁 | 垛内卫生清洁，含地面、护栏、线缆盒等，垃圾外运；暂按4次计，每次约需3个工 | 次 | 50
5.1.11 | 4号垛内工程展厅保洁 | 4号垛内工程图片展厅室卫生清洁，按每周1次计 | 次 | 50
5.1.12 | 垛内位移观测房内保洁 | 坝垛内20间全部位移观测房室内清洁维护，含室内观测设备外表清洁，走道、门、地面、内墙面、观测台等；正常运行状况每季度1次，汛期适当增加频次 | 次 | 8
5.2 | 室外清洗保洁
5.2.1 | 拱内卫生清扫（1-5、9、12-16拱） | 拱内杂草清除，垃圾清扫外运；每年2次。含清洗机等小型机械及抽水等措施费，场所包含13廊道门前地坪；每次约需15个工 | 次 | 2
5.2.2 | 坝后桥至灌溉洞出口段道路保洁 | 杂草清除、场地清扫；每2个月1次 | 次 | 6
5.2.3 | 灌溉隧洞出口处铺砖广场卫生保洁 | 杂草清除、场地清扫；每3个月1次 | 次 | 4
5.2.4 | 两岸沉陷观测道路及台阶边杂树清障 | 阻碍观测视线的杂树、杂草清除，路面保洁；每3个月1次，汛期适当增加频次，每次约需4个工 | 次 | 4
5.2.5 | 两岸重力坝附近杂草清理卫生保洁 | 杂草清除、场地清扫；2个月1次，汛期增加频次 | 次 | 6
5.2.6 | 至泄洪隧洞启闭机房段道路及平台场地清扫保洁 | 杂草、垃圾清除、场地清扫；每月3次 | 次 | 36
5.2.7 | 溢洪道闸门上游护底、下游护坦段卫生保洁 | 杂物、草、垃圾清理清扫；每年3次，汛期根据需要适当增加 | 次 | 3
5.3 | 漂浮物打捞及船只租用
5.3.1 | 坝前库面漂浮物打捞 | 近坝区库面漂浮物清理外运，按甲方要求打捞，据实际次数结算 | 次 | 50
5.3.2 | 拱内水面漂浮物清理（6-12拱内浮床表面卫生清理） | 拱内6-12号水上生态浮床表面垃圾清理、维护，按甲方要求打捞，据实结算；单价按所有拱内均清理一次计，若只清理部分拱则按相应比例折算 | 次 | 3
5.3.3 | 水库工程日常检查、年度检查及其他专项安全检查等船只租用 | 按业主通知要求租用 | 次 | 10
5.4 | 零星维修及调工
5.4.1 | 日常及专项检查用脚手架 | 不可竞争项，按甲方要求，据实结算 | 项 | 1 | 28000 | 28000 | 不可竞争项
5.4.2 | 混凝土维修工程 | 工程区混凝土维修类工程C20混凝土 | m³ | 25
5.4.3 | 土方工程 | 土方类工程，汛期冲刷后挖填，绿化用补充种植土、日常养护用土等 | m³ | 60
5.4.4 | 工程管理区零星维护调工 | 按业主通知要求调工，据实结算 | 工 | 40
6 | 安全生产费用 |  |  |  |  | 30750
6.1 | 安全生产费用 | 本项目安全生产、文明施工等专项措施费，不得低于30750元 | 项 | 1 | 30750 | 30750
合计 | [6 empty] | 最高限价123万元