# 采购需求及技术规格要求

## 一、总则

1、本技术规格所提出的要求是对本次招标货物的基本技术要求，并未涉及所有技术细节，也未充分引述有关标准、规范的全部条款。投标人应保证其提供的货物除了满足本技术规格的要求外，还应符合中国国家、行业、地方或设备制造商所在国的有关标准、规范（尤其是必须符合中国国家标准的有关强制性规定)。

2、本技术规格中提及的工艺、材料、设备的标准及参考品牌或型号（如有）仅起说明作用，并没有强制性。投标人在投标文件中可以用替代工艺、材料、设备的标准及品牌或型号，但这种替代须实质上满足、等同或优于本技术规格的要求，同时须提供证明材料进行详尽的描述并经评标委员会认可，否则视为负偏离。

3、除非有特别说明，本技术规格中所列的具体参数或参数范围，均理解为采购人可接受的最低要求。

4、下列采购需求中：标注▲的产品（即核心产品），投标人在投标文件《主要中标标的承诺函》中填写名称、规格、型号、数量、单价等信息，承诺函经评标委员会评审认可后随评审结果一并公示，如投标文件中未提供、提供不全将可能导致投标无效。

5、单一产品采购的标包，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格。非单一产品采购的标包，核心产品均提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格。

## 二、技术规格书

1、技术规格书前置说明：

（1）下述技术参数所涉及的具体物理尺寸允许±5%误差。

（2）下述技术参数中标记★的条款须在供货前向采购人提供第三方检测机构出具的检测报告。

2、技术参数：

| 序号 | 货物名称 | 技术参数 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ▲双冷源深度除湿机 | ★1、风量：≥12000m3/h; 2、机外静压：200Pa; ★3、除湿量：≥70kg/h[进入除湿机空气状态点：26℃（干球温度）-60%] 4、出风露点温度不高于10℃ ★5、水冷盘管段冷量:≥60kW(13°C/18°C) 6、水阻：＜60KPa 7、功能段：初效过滤段、水冷预冷段、除湿段、冷凝段、送风段 8、总功率：≤35kW(380V)[:压缩机30kW、送风机5kW(一级能效)]] 9、参考尺寸:≤3000x1800x1400mm(长x宽x高) 10、配：DDC控制箱、R410a环保冷媒 11、机组噪音：≤65dB | 6 |
|  | ▲双冷源深度除湿机 | ★1、风量：≥10000m3/h; 2、机外静压：200Pa; ★3、除湿量：≥58.6kg/h[进入除湿机空气状态点：26℃（干球温度）-60%] 4、出风露点温度不高于10℃ ★5、水冷盘管段冷量:≥60kW(13°C/18°C) 6、水阻：＜60kPa 7、功能段：初效过滤段、水冷预冷段、除湿段、冷凝段、送风段 8、总功率：≤35kW(380V)[:压缩机30kW、送风机5kW(一级能效)]] 9、参考尺寸:≤3000x1800x1400mm(长x宽x高) 10、配：DDC控制箱、R410a环保冷媒 11、机组噪音：≤65dB | 1 |
|  | ▲双冷源深度除湿机 | ★1、风量：≥7000m3/h; 2、机外静压：200Pa; ★3、除湿量：≥40kg/h[进入除湿机空气状态点：26℃（干球温度）-60%] 4、出风露点温度不高于10℃ ★5、水冷盘管段冷量:≥35kW(13°C/18°C) 6、水阻：＜60kPa 7、功能段：初效过滤段、水冷预冷段、除湿段、冷凝段、送风段 8、总功率：≤17.2kW(380V)[压缩机15kW、送风机2.2kW(一级能效)] 9、参考尺寸:≤3000x1800x1400mm(长x宽x高) 10、配：DDC控制箱、R410a环保冷媒 11、机组噪音：≤65dB | 2 |
|  | ▲双冷源深度除湿机 | ★风量：≥20000m3/h; 机外静压：200Pa; ★除湿量：≥117kg/h[进入除湿机空气状态点：26℃（干球温度）-60%] 出风露点温度不高于10℃ ★水冷盘管段冷量:≥120kW(13°C/18°C) 水阻：＜60kPa 功能段：初效过滤段、水冷预冷段、除湿段、冷凝段、送风段 总功率：≤71kW(380V)[:压缩机60kW、送风机11kW(一级能效)] 参考尺寸:≤3000x1800x1400mm(长x宽x高) 配：DDC控制箱、R410a环保冷媒 机组噪音：≤65dB | 1 |
|  | ▲双冷源深度除湿机 | ★1、风量：≥3600m3/h; 2、机外静压：150Pa; ★3、除湿量：≥47.65kg/h[进入除湿机空气状态点：30℃（干球温度）-80%] 4、出风露点温度不高于16.3℃ ★5、水冷盘管段冷量:≥15kW(13°c/18°c) 6、水阻：＜60kPa 7、功能段：初效过滤段、水冷预冷段、除湿段、冷凝段、送风段 8、总功率：≤7.1kW(380V)[:压缩机6kW、送风机1.1kW(一级能效)] 9、参考尺寸:≤1300x1600x800mm(长x宽x高) 10、配：DDC控制箱、R410a环保冷媒 11、机组噪音：≤65dB | 1 |
|  | ▲双冷源深度除湿机 | ★1、风量：≥3000m3/h; 2、机外静压：150Pa; ★3、除湿量：≥39.7kg/h[进入除湿机空气状态点：30℃（干球温度）-80%] 4、出风露点温度不高于16.3℃ ★5、水冷盘管段冷量:≥15KW(13°C/18°C) 6、水阻：＜60kPa 7、功能段：初效过滤段、水冷预冷段、除湿段、冷凝段、送风段 8、总功率：≤6.1kW(380V)[:压缩机5kW、送风机1.1kW(一级能效)] 9、参考尺寸:≤1300x1600x800mm(长x宽x高) 10、配：DDC控制箱、R410a环保冷媒 11、机组噪音：≤65dB | 1 |
|  | ▲双冷源深度除湿机 | ★1、风量：≥4000m3/h; 2、机外静压：150Pa; ★3、除湿量：≥52.9kg/h[进入除湿机空气状态点：30℃（干球温度）-80%] 4、出风露点温度不高于16.3℃ ★5、水冷盘管段冷量:≥20kW(13°C/18°C) 6、水阻：＜60KPa 7、功能段：初效过滤段、水冷预冷段、除湿段、冷凝段、送风段 8、总功率：≤7.5kW(380V)[:压缩机6kw、送风机1.5kw(一级能效)] 9、参考尺寸:≤1300x1600x800mm(长x宽x高) 10、配：DDC控制箱、R410a环保冷媒 11、机组噪音：≤65dB | 6 |
|  | ▲双冷源深度除湿机 | ★1、风量：≥2400m3/h; 2、机外静压：150Pa; ★3、除湿量：≥31.77kg/h[进入除湿机空气状态点：30℃（干球温度）-80%] 出风露点温度不高于16.3℃ ★4、水冷盘管段冷量:≥12KW(13°C/18°C) 5、水阻：＜60KPa 6、功能段：初效过滤段、水冷预冷段、除湿段、冷凝段、送风段 7、总功率：≤4.7kW(380V)[:压缩机4kw、送风机0.7kw(一级能效)] 8、参考尺寸:≤1300x1600x800mm(长x宽x高) 9、配：DDC控制箱、R410a环保冷媒 10、机组噪音：≤65dB | 1 |
|  | ▲双冷源深度除湿机 | ★、风量：≥2000m3/h; 2、机外静压：150Pa; ★3、除湿量：≥26.47kg/h[进入除湿机空气状态点：30℃（干球温度）-80%] 出风露点温度不高于16.3℃ ★4、水冷盘管段冷量:≥10kW(13°C/18°C) 5、水阻：＜60kPa 6、功能段：初效过滤段、水冷预冷段、除湿段、冷凝段、送风段 7、总功率：≤4.1kW(380V)[:压缩机3.4kW、送风机0.7kW] 8、参考尺寸:≤1300x1600x800mm(长x宽x高) 9、配：DDC控制箱、R410a环保冷媒 10、机组噪音：≤65dB | 2 |
|  | 电气辅材 | 序号; 设备名称; 数量. -1CSZ配电箱; 1台. AP-B1-1'配电箱; 1台. AP-B1-2'配电箱; 1台. AP-1-2'配电箱; 1台. AP-2-1'配电箱; 1台. AP-2-2'配电箱; 1台. AP-3-1'配电箱; 1台. AP-3-2'配电箱; 1台. AP-5-1'配电箱; 1台. AP-5-2'配电箱; 1台. DDC-B1-新增1; 1台. DDC-B1-新增2; 1台. DDC-1-新增1; 1台. DDC-2-新增1; 1台. DDC-2-新增2; 1台. DDC-3-新增1; 1台. DDC-3-新增2; 1台. DDC-5-新增1; 1台. DDC-5-新增2; 1台. 精密空调监控模块; 9个. 协议转换模块箱; 3台. WDZB1-YJY-4x120+1x70; 约120米. WDZB1-YJY-4x70+1x35; 约420米. WDZB1-YJY-4x35+1x16; 约200米. WDZB1-YJY-4x25+1x16; 约100米. WDZB1-YJY-5x16; 约70米. WDZB1-YJY-4x4; 约60米. WDZB1-YJY-4x2.5; 约50米. | 1批 |
|  | 暖通辅材 | 序号; 设备名称; 规格; 单位; 数量. 蝶阀; DN65 1.6MPa; 个; 14. 比例积分电动调节阀; DN65 1.6MPa; 个; 7. 金属软连接; DN65 1.6MPa; 个; 14. 动态压差平衡调节阀; DN65 1.6MPa; 个; 7. Y型过滤器; DN65 1.6MPa; 个; 7. WNY-12内标式玻璃温度计; 0~100℃ 尾长100mm; 个; 14. 弹簧管压力表; Φ100 0~1.6 Mpa; 个; 21. 排污闸阀; DN32 1.6MPa; 个; 7. 自动排气阀; DN25; 个; 14. 橡塑海绵保温管壳; Φ65 d=32; m; 70. 镀锌低压流体输送焊接钢管; DN65; m; 70. 电动对开多叶调节阀; 800x500mm; 个; 7. 70℃常开防火阀; 800x500mm; 个; 1. 镀锌钢板风管; _d=0.75mm; m2; 210. 橡塑海绵保温板; _d=32mm; m2; 210. 双面人造革软连接; 个; 12. 序号; 设备名称; 规格; 单位; 数量. 蝶阀; DN50 1.6MPa; 个; 4. 比例积分电动调节阀; DN50 1.6MPa; 个; 2. 金属软连接; DN50 1.6MPa; 个; 4. 动态压差平衡调节阀; DN50 1.6MPa; 个; 2. Y型过滤器; DN50 1.6MPa; 个; 2. WNY-12内标式玻璃温度计; 0~100℃ 尾长100mm; 个; 4. 弹簧管压力表; Φ100 0~1.6 Mpa; 个; 6. 排污闸阀; DN32 1.6MPa; 个; 2. 自动排气阀; DN25; 个; 4. 橡塑海绵保温管壳; Φ50 d=32; m; 20. 镀锌低压流体输送焊接钢管; DN50; m; 20. 电动对开多叶调节阀; 630x400mm; 个; 2. 70℃常开防火阀; 630x400mm; 个; 1. 镀锌钢板风管; _d=0.75mm; m2; 58. 橡塑海绵保温板; _d=32mm; m2; 58. 双面人造革软连接; 个; 3.5. 序号; 设备名称; 规格; 单位; 数量. 蝶阀; DN80 1.6MPa; 个; 2. 比例积分电动调节阀; DN80 1.6MPa; 个; 1. 金属软连接; DN80 1.6MPa; 个; 2. 动态压差平衡调节阀; DN80 1.6MPa; 个; 1. Y型过滤器; DN80 1.6MPa; 个; 1. WNY-12内标式玻璃温度计; 0~100℃ 尾长100mm; 个; 2. 弹簧管压力表; Φ100 0~1.6 Mpa; 个; 3. 排污闸阀; DN32 1.6MPa; 个; 1. 自动排气阀; DN25; 个; 2. 橡塑海绵保温管壳; Φ80 d=32; m; 15. 镀锌低压流体输送焊接钢管; DN80; m; 15. 电动对开多叶调节阀; 630x630mm; 个; 2. 镀锌钢板风管; _d=0.75mm; m2; 50. 橡塑海绵保温板; _d=32mm; m2; 50. 双面人造革软连接; 个; 4. 序号; 设备名称; 名称规格; 单位; 数量. 蝶阀; DN40 1.6MPa; 个; 4. 比例积分电动调节阀; DN40 1.6MPa; 个; 2. 金属软连接; DN40 1.6MPa; 个; 4. 动态压差平衡调节阀; DN40 1.6MPa; 个; 2. Y型过滤器; DN40 1.6MPa; 个; 2. WNY-12内标式玻璃温度计; 0~100℃ 尾长100mm; 个; 4. 弹簧管压力表; Φ100 0~1.6 Mpa; 个; 6. 排污闸阀; DN32 1.6MPa; 个; 2. 自动排气阀; DN25; 个; 4. 橡塑海绵保温管壳; Φ40 d=32; m; 20. 镀锌低压流体输送焊接钢管; DN40; m; 20. 电动对开多叶调节阀; 800x320mm; 个; 2. 镀锌钢板风管; _d=0.75mm; m2; 32. 橡塑海绵保温板; _d=32mm; m2; 32. 双面人造革软连接; 个; 2.5. 序号; 设备名称; 名称规格; 单位; 数量. 蝶阀; DN50 1.6MPa; 个; 12. 比例积分电动调节阀; DN50 1.6MPa; 个; 6. 金属软连接; DN50 1.6MPa; 个; 12. 动态压差平衡调节阀; DN50 1.6MPa; 个; 6. Y型过滤器; DN50 1.6MPa; 个; 6. WNY-12内标式玻璃温度计; 0~100℃ 尾长100mm; 个; 12. 弹簧管压力表; Φ100 0~1.6 Mpa; 个; 18. 排污闸阀; DN32 1.6MPa; 个; 6. 自动排气阀; DN25; 个; 12. 橡塑海绵保温管壳; Φ50 d=32; m; 60. 镀锌低压流体输送焊接钢管; DN50; m; 60. 电动对开多叶调节阀; 800x320mm; 个; 6. 镀锌钢板风管; _d=0.75mm; m2; 100. 橡塑海绵保温板; _d=32mm; m2; 100. 双面人造革软连接; 个; 7.5. 序号; 设备名称; 名称规格; 单位; 数量. 蝶阀; DN32 1.6MPa; 个; 6. 比例积分电动调节阀; DN32 1.6MPa; 个; 3. 金属软连接; DN32 1.6MPa; 个; 6. 动态压差平衡调节阀; DN32 1.6MPa; 个; 3. Y型过滤器; DN32 1.6MPa; 个; 3. WNY-12内标式玻璃温度计; 0~100℃ 尾长100mm; 个; 6. 弹簧管压力表; Φ100 0~1.6 Mpa; 个; 9. 排污闸阀; DN32 1.6MPa; 个; 3. 自动排气阀; DN25; 个; 6. 橡塑海绵保温管壳; Φ32 d=32; m; 30. 镀锌低压流体输送焊接钢管; DN32; m; 30. 电动对开多叶调节阀; 700x400mm; 个; 3. 镀锌钢板风管; _d=0.75mm; m2; 48. 橡塑海绵保温板; _d=32mm; m2; 48. 双面人造革软连接; 个; 3. | 1批 |
|  | 便携式温湿度露点测量仪 | 1、测量范围： 0~100%RH。 2、测量精度：±0.8%RH，±0.1℃ 3、重 复 性：<0.5%RH，<0.1℃ 4、稳 定 性：<1%RH/年，<0.1℃/年 5、工作环境(表体) 0~100%RH，-10~+60℃ 6、供电：9V电池 7、液晶显示：温度、湿度或计算值（最多三行液晶同时显示温度、湿度+计算值）； 8、外壳材质 ABS 9、重量约200g | 4 |
|  | 温湿度记录仪器 | 1、温度：-20~55℃ 2、湿度：0~100%RH露点：-40~50℃NTC/电容湿度传感器(2X外置通道) 3、存储量：1000.000个数据分辨率：温度0.1℃/湿度0.1%RH 4、尺寸：149x53×27mm 5、重量：130g | 10 |
|  | 防雨百叶窗 | 1、材质：铝合金，厚度≥0.8mm 2、尺寸定制 3、颜色：可选 | 总共约55平方米 |

3、参考品牌

| 一、暖通工程 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 材料 | 推荐品牌 |
| 1 | 除湿机压缩机 | 谷轮、丹弗斯、大金、日立 |
| 2 | 比例积分电动调节阀、动态压差平衡调节阀 | 德国班尼戈、博力谋、欧文托普 |
| 3 | 热计量表、流量计 | 苏州巨瀚 上海冠龙 上海良诺 |
| 4 | 铜阀门（闸阀、球阀、截止阀、排气阀、过滤器） | 苏州巨瀚 上海冠龙 上海良诺 |
| 5 | 法兰阀门（Y 型过滤器、截止阀、蝶阀、闸阀、止回阀、压差阀） | 苏州巨瀚 上海冠龙 上海良诺 |
| 6 | 70°常开防火阀 、电动对开多叶调节阀 | 合肥兆丰、上虞江南、贵州德玛 |
| 7 | 除湿机送风机 | 德鼓、德沃、奥泰 |
| 二、电气工程 |  |  |
| 序号 | 材料 | 推荐品牌 |
| 1 | BA系统 | 霍尼韦尔、江森、西门子 |
| 2 | 低压断路器 | ABB、施耐德、西门子 |
| 3 | 智能电表 | 安科瑞、合肥艾通、苏州尧特 |
| 4 | 电缆 | 久盛、博侃、华美、远东、上上、宝胜 |
| 5 | 电线 | 久盛、博侃、华美、远东、上上、宝胜 |

## 三、其他要求

1、除湿系统：将现有空调系统增加除湿设备满足湿度要求。其中展厅湿度控制范围为：40-60%。公共空间湿度控制范围：40-70%。环境相对湿度日波动值不得大于5%。配备专业温湿度传感器，对于馆内环境温度、湿度情况做实时监控，现场显示，远程操控。

2、供电：空调机房内部配电箱负载剩余值过小，需进行电路改造以满足新增除湿机运行的工况。

3、信息化与智能化：新增设备需接入馆内智能化系统进行远程控制，与馆内原有设备、系统兼容；对原有精密空调接入馆内智能化系统实现远程监管控制。

4、试运行：安装调试完成后，进行为期一个月的试运行，试运行期间：展厅湿度控制范围为：40-60%、公共空间湿度控制范围：40-70%、环境相对湿度日波动值不得大于5%，试运行达标后进行验收。

## 四、安装调试、质保及售后服务要求

1、中标人应保证所提供的设备在材料和制造工艺上没有缺陷，并且符合生产厂家提供的技术资料或技术规格书相关具体规定，否则采购人有权拒绝签订合同。

2、中标人须按照图纸（见附件）进行安装并负责在设备安装地点负责(指导)安装调试。

3、具体设备验收标准和程序按采购人要求执行，下列验收程序可参照执行：

（1）采购人和相关部门按照采购文件和响应文件承诺进行验收。采购文件没有规定和响应文件没有相应承诺的，按照下列原则进行验收：有国家标准的按照国家标准验收，没有国家标准的按行业标准验收，无行业标准的按地方或企业标准验收，中标人予以配合。涉及需要由质检或行业主管部门验收的项目，采购人须约请相关部门和专家参加项目验收。所有需要质检部门进行检测才能使用的设备，投标报价中必须包含首次检测费用。

（2）货物在验收时，中标人应提供发票、制造厂家出具的产品合格证书、装箱清单等,涉及进口的部件须提供中国海关进口货物报关单、完税证明及商检证明等材料；提供有关货物的保养修理所需的各种随机工具及全部有关技术文件（外文应提供中文翻译资料，下同）、操作使用说明书、质保书、保修证明、维护手册及技术性指导资料以及根据中国相关法律规定制造、销售报价货物（包括主要部件和材料）所必备的各种证书 (如产品质量检验报告、国家相关检测机构出具的检验报告等）等文件汇集成册交付采购人和应由中标人提供的必要文件。

（3）中标人应根据采购人使用单位的技术要求提供相应的产品。由中标人所提供的设备部件间的连线和插接件均应视为设备内部器件，包含在相应的设备之中。

（4）运行测试及最终验收。在系统安装、调试结束后，采购人对其进行全面的测试，对测试中暴露出来的问题，中标人应及时进行整改，系统最终测试完毕经验收合格后，采购人应向中标人签发最终验收证明。

（5）中标人应向采购人提供安装调试过程中的各种文档资料,以便采购人今后能掌握操作和维护方法。依据合同与合同有关条件、本采购文件的技术规范、系统配置要求、设备技术文件和系统说明书，以及国家和省部级等要求进行验收，验收分为预验收和竣工验收，其费用包含在合同总价中。

4、如设备在验收时有一个或多个指标未能达到要求而属于中标人责任时，则中标人自费采取有效措施，在规定时间内使之达到保证指标。如在规定的时间内仍达不到合格标准时，则中标人应向采购人赔偿。

## 五、备品备件及专用工具

1、备品备件：中标人提供能够满足质量保证期内的设备维修要求的备品备件，备品备件应是新品。

2、专用工具：中标人提供设备安装、调试、验收、维修、保养所必要的专用工具、仪器、仪表等工具。

## 六、技术培训

1、为使合同设备能正常安装和运行，由中标人提供相应的技术培训，并免收招标人培训费用。培训内容应与工程进度相一致。

2、培训的时间、人数、地点等具体内容由买卖双方商定，内容至少包括：设备原理、使用、维护、运行操作、常见故障处理等。

3、采购需求里有特别规定的，以采购需求中的需求为准。

## 七、报价要求

1、本项目报总价，投标人的响应报价，在合同执行过程中保持不变，不得以任何理由向采购人要求增加费用。

2、投标报价包括货物从设计、采购、制造、交货（包括运输至采购人指定地点卸车就位）至验收和售后服务的一切费用（如设计费、采购费、制造费、试验检测费、包装费、运输保险费、运输费、装卸费、验收费、其他技术服务及质保期服务费等）、管理费、利润和税金，以及采购合同中明示或暗示的所有责任、义务和风险。