安徽电气工程职业技术学院错误接线虚拟培训系统项目采购需求

一、采购需求前附表

| 序号 | 条款名称 | 内容、说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 付款方式 | 详见供应商须知前附表 |
| 2 | 交货期 | 详见供应商须知前附表 |
| 3 | 质保期 | 详见供应商须知前附表 |
| 4 | 本项目采购标的所属行业 | 电气机械和器材制造业 |

- 货物需求

| 序号 | 名 称 | 主要技术参数及要求 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ▲ 低压计量培训装置 | 1、装置的系统组成 （1）虚负荷程控电源 （2）控制转换部分 （3）电能表联合接线盒 （4）电流互感器 （5）控制开关、负荷开关 （6）电压和电流指示表 （7）可拆卸仪表安装板 （8）控制开关、负荷开关 （9）双钳相位伏安表 （10）三相四线智能电表 （11）专变采集终端 （12）学生机 2、主要功能 （1）采用虚负荷电子程控源与控制继电器及开关、监视仪表、互感器等组合形成一套高度模拟真实用电现场的低压计量柜／计量箱培训装置； （2）虚负荷电源能很好的模拟阻性、容性和感性负荷下三相四线表的计量运行情况； （3）低压计量柜采用标准GGD柜，可选择挂接直接接入式三相四线智能电表或经电流互感器接入式三相四线智能电表和集中器，计量箱和计量柜一体化设计，前面为计量箱，后面为计量柜； （4）低压计量培训装置的电压、电流、功率因数、相位、频率均能实现连续可调； （5）有电压短路、电流开路、漏电故障时，设备可迅速报警并切断操作面供电，以确保操作人员的安全； （6）有电压短路、电流开路故障时，设备可迅速准确报警，软件实时回传报警信息，还可通过软件清除报警； （7）可进行三相四线表及集中器的接线工艺练习； （8）可以挂接三相四线电能表及其它计量设备，观察运行现象，分析正确与错误，并排查与处理等； （9）可以在计算机上看到接线是否正确； （10）可进行低压计量装置导线、电流互感器和电能表选择的技术练习； （11）可进行低压计量装置的典型故障分析与处理的练习； （12）通过仪表安装板可以进行对电能表、Ⅲ型专变终端、联合接线盒等器件根据国家相关规程的要求进行安装练习； （13）配备有虚负荷电源特性功能演示功能； （14）通过一键启停开关，可自行通过对所接线路通电，进行检查是否有错接、虚接方面的错误。 3、性能指标 （1）电压：三相0～220V 连续可调，调节细度1%； （2）电流：三相0～5A 连续可调，调节细度1%； （3）频率：45~65Hz，连续可调0.05Hz； （4）相位：0～359.5°；调节细度0.5°； （5）供电电源：单相220V +7%~-10%，50Hz； （6）电流表、电压表0.5级； （7）尺寸：不大于800×660×2300mm｛（长×深×高）｝； （8）学生机：CPU：AMD5700G，电源：500w，固态硬盘：500G，机械硬盘：1T，内存：8G，主板：B550，显卡：核显，显示器：23寸； （9）三相四线智能电表：3*100，3*1.5（6）A，支持DL645-2007通讯； （10）三相四线智能电表：3*220，3*5（80）A，支持DL645-2007通讯； （11）集中器：3*220V，1.5/6A，Q/GDW 1376.1-2013标准； （12）双钳相位伏安表：相位分辨率1°，交流电压分辨率0.01V,交流电流分辨率0.1mA。 | 4 | 套 |
| 2 | 高压计量培训装置 | 1、装置的系统组成 （1）虚负荷程控电源 （2）控制转换部分 （3）电能表联合接线盒 （4）电流互感器、电压互感器 （5）高压熔断器 （6）电压和电流指示表 （7）双钳相位伏安表 （8）三相三线智能电表 （9）专变采集终端 （10）学生机 （11）路由器 （12）摄像头 2、主要功能 （1）采用虚负荷电子程控源与控制继电器及开关、监视仪表、互感器等组合形成一套高度模拟真实用电现场的高压计量培训装置； （2）虚负荷电源能很好的模拟阻性、容性和感性负荷下三相三线表的计量运行情况； （3）高压计量柜采用标准GGD柜，可选择挂接三相三线有功表和无功表以及智能电表； （4）高压计量培训装置的电压、电流、功率因数、相位、频率均能实现连续可调； （5）有电压短路、电流开路、漏电故障时，设备可迅速报警并切断操作面供电，以确保操作人员的安全； （6）有电压短路、电流开路故障时，设备可迅速准确报警，软件实时回传报警信息，还可通过软件清除报警； （7）设备设有专门的过载保护报警功能，当负载过大时，设备会有安全报警提示； （8）通过设备可学习三相三相电能表的结构组成、工作原理、性能特点、安装、运行及维护等； （9）通过高压计量柜配接各类三相三线有功及无功电能表，可以观察运行现象，分析正确与错误，并排查与处理等目的； （10）可以在计算机上看到接线是否正确； （11）可进行高压计量导线、电流互感器和电能表选择的技术练习； （12）可以通过计算机设置高压计量柜的典型接线错误； （13）采用LAN通讯实现多机联调，一台计算机可控制多台高压计量柜； （14）配备有虚负荷电源特性功能演示功能； （15）可以通过计算机设置高压计量柜的典型相序错误； 3、主要技术参数 （1）电压：0～100V连续可调，可以模拟0~10kV高压，调节细度1%； （2）电流：0～5A，连续可调，调节细度1%； （3）频率：45~65Hz，连续可调，调节细度0.05Hz； （4）相位：0～359.5°；调节细度0.5°； （5）供电电源：单相220V +7%~-10%，50Hz； （6）尺寸：不大于800×660×2300mm｛（长×深×高）｝； （7）电流表、电压表0.5级； （8）三相三线智能电表：3*100V 3*1.5（6）A，支持DL645-2007通讯； （9）专变采集终端：3*100V，3*1.5/6A，Q/GDW 1376.1-2013标准； （10）双钳相位伏安表：相位分辨率1°，交流电压分辨率0.01V，交流电流分辨率0.1mA； （11）学生机：CPU：AMD5950X，电源：850W，固态硬盘：2T，机械硬盘：8T，内存：16G*2，主板：X570，显卡：3060ti，显示器：34寸； （12）摄像头：1/2.8英寸传感器、300万像素、64G存储卡； （13）路由器： 2.4GHz+5GHz，支持IPv6，支持Mesh | 2 | 套 |
| 3 | 智能教育电视机 | 1、装置的系统组成 （1）75英寸液晶显示屏 （2）移动电视落地支架 2、规格参数 （1）屏幕尺寸：75英寸； （2）显示类型：LED显示； （3）分辨率：超高清4K； （4）CPU核数：四核； （5）存储内存：16GB； （6）运行内存/RAM：2GB； （7）USB接口数：2个。 | 2 | 台 |

三、服务要求

（1）选用符合招标合同要求的适宜包装，保证产品在存储、运输过程中完好无损。

（2）提供设备应符合IEC及国标、行标的有关规范，并提供型式试验、出厂试验及现场投运试验三种类型试验报告。

（3）提供设备安装服务，按设计图纸要求摆放到位。

（4）提供设备调试、软件调试服务。

（5）提供设备现场技术培训。

（6）产品免费保修60个月，终身维修服务。

（7）提供产品的各种软件（免费）、硬件升级服务。

四、质量标准

（1）卖方应保证制造过程中的所有工艺、材料、试验等（包括卖方的外购件在内）均应符合本规范的规定。若买方根据运行经验指定卖方提供某种外购零部件，卖方应积极配合。卖方对所购配套部件设备质量负责，采购前向买方提供主要国产元器件报价表，采购中应进行严格的质量检验，交货时必须向买方提供其产品质量合格证书及有关安装使用等技术文件资料。

（2）对于采用引进技术的设备、元器件，卖方在采购前应向买方提供主要进口元器件报价表。引进的设备、元器件应符合引进国的技术标准或IEC标准，当标准与本规范有矛盾时，卖方应将处理意见书面通知买方，由买卖双方协商解决。假若卖方有更优越或更为经济的设计和材料，足以使卖方的产品更为安全、可靠、灵活、适应时，卖方可提出并经买方的认可，然而必须遵循现行的国家工业标准，并且有成熟的设计和工艺要求以及工程实践经验。

（3）双方签订合同后，卖方应按工程设计及施工进度分批提交技术文件和图纸。必要时，买卖双方尚需进行技术联络，以讨论合同范围内的有关技术问题。

（4）卖方应保证所提供的设备为由最适宜的原材料并采用先进工艺制成，且未经使用过的全新产品；保证产品的质量、规格和性能与投标文件所述一致。

（5）卖方提供的设备平均无故障运行时间26000h。

（6）卖方保证所提供的设备在各个方面符合招标文件规定的质量、规格和性能。在合同规定的质量保证期内，卖方对由于设计、制造和材料、外购零部件的缺陷而造成所供设备的任何破坏、缺陷故障，当卖方收到买方的书面通知后，卖方在2天内免费负责修理或更换有缺陷的设备，以达到技术规范书的要求。质保期以合同商务部分为准。质保期后发生质量问题，卖方应提供维修服务。

五、引用标准

L/T448-2016电能计量装置管理规程

L/T825-2002 电能计量装置安装接线规则

B/T16934-1997 电能计量柜

D109-1983 电能计量装置检验规程

B/T17215-1998  1、2级直接接入式有功电能表

B/T17882-1999  2、3静止式交流无功电度表

GB/T 2423.4电工电子产品基本环境 试验规程  交变湿热试验方法

GB/T 2423.5电工电子产品环境试验第2部分：试验方法 试验Ea和导则：冲击

GB/T 2423.10电工电子产品环境试验 第2部分：试验方法 试验Fc和导则：振动

JJG596-2012 电子式交流电能表检定规程

注: 1. 若国家颁布最新相关技术规范须以最新规范为准。

2. 若装置中出现跟上述技术规范相违背的地方，须以上述国家规范为准。