## 省局总表
工程量预算清单
序号 | 项目地点 | 项目名称 | 实施内容及技术参数要求 | 单位 | 数量
一 | 颍东局
1 | 新口孜所 | 院区视频移位 | 新口孜所院区视频移位（由原管理所楼顶移至大门处，含1台摄像机及支架移位，增加电源线、信号线、PE保护管约50米） | 项 | 1
二 | 颍上局
1 | 刘集涵外河侧 | 增设浮子式水位计 | 原水位计测量河道水位，离水闸较远，水位低时无法显示闸前水位。在翼墙处增设浮子水位计，水位低时系统自动选择浮子式水位计。详见附表1 | 项 | 1
2 | 小集涵外河侧 | 增设浮子式水位计 | 原水位计测量河道水位，离水闸较远，水位低时无法显示闸前水位。在翼墙处增设浮子水位计，水位低时系统自动选择浮子式水位计。详见附表1 | 项 | 1
三 | 潘集局
1 | 贺疃所堤防 | 视频监控站点电源改造 | 电池包（锂电池；400Ah；满足清单内所有设备在连续阴雨天条件下工作7天）更换及调试。 | 项 | 1
2 | 老平圩所堤防 | 视频监控站点电源改造 | 原市电供电拆除，改为太阳能供电。详见附表3 | 项 | 1
3 | 卢沟涵 | 水闸网络通信机柜UPS维修 | UPS（1台机架式UPS；功率2000VA/1600W，含更换及调试。详见参数要求2.7 | 项 | 1
4 | 尹家沟闸交通桥 | 高清网络球型摄像机维修（1台） | 1.高清网络球型摄像机由采购人提供；2.供应商负责原高清网络球型摄像机拆除，新网络球型摄像机的安装，含拆除、安装及调试。 | 项 | 1
|  | 安装及调试 | 1.三层脚手架租赁及搭建，登高施工作业；2.启闭机房吊顶打开，线路排除整理、线缆头拆接；3.摄像机调试，画面需接入现地LCU柜，并上传至省淮河局业务管理系统。 | 项 | 1
5 | 青年闸 | 雷达水位计横杆 | 横杆定制加工，横杆长度不低于6米，增加固定支架 | 项 | 1
|  | 机械作业 | 吊机租赁 | 项 | 1
|  | 安装及调试 | 1.8米杆拆卸，原雷达水位计横臂拆卸，新雷达水位计横臂安装；2.雷达水位计拆装；3.雷达水位计安装及调试 | 项 | 1
四 | 蒙城局
1 | 涡左77-80之间 | 视频监控站点设施维修改造 | 结合行水沟自动化改造敷设光缆，监控站点接入光缆。详见附表4 | 项 | 1
2 | 行水沟涵西侧启闭机房外侧 | 高清网络球型型摄像机维修 | 1、不低于400万像素；2.支持区域入侵侦测，越界侦测，进入区域侦测和离开区域侦测等智能侦测；3.采用高效补光阵列，红外补光；4.不低于23倍光学变倍，16倍数字变倍；详见参数要求2.1 | 台 | 1
|  | 摄像机安装、调试 | 摄像机安装、调试（结合行水沟自动化改造敷设光缆，监控站点接入光缆；摄像机登高作业安装；摄像机调试，摄像机支架购安；增加10米电源线、网线及保护管；画面上传至省淮河局业务管理系统） | 项 | 1
3 | 行水沟涵东侧启闭机房外侧 | 高清网络球型型摄像机维修 | 1、不低于400万像素；2.支持区域入侵侦测，越界侦测，进入区域侦测和离开区域侦测等智能侦测；3.采用高效补光阵列，红外补光；4.不低于23倍光学变倍，16倍数字变倍；详见参数要求2.1 | 台 | 1
|  | 摄像机安装、调试 | 摄像机安装、调试（结合行水沟自动化改造敷设光缆，监控站点接入光缆；摄像机登高作业安装；摄像机调试，摄像机支架购安；增加10米电源线、网线及保护管；画面上传至省淮河局业务管理系统） | 项 | 1
4 | 行水沟涵（1孔） | 自动化系统维修改造 | 详见附表5 | 项 | 1
5 | 孙沟涵-行水沟涵 | 沿堤脚光缆敷设 | 2根12芯光缆，含土方、顶管、手井等，详情见技术要求1.8 | 米 | 4400
6 | 刘沟涵 | 网线 | 超六类网线 | 米 | 100
|  | 土方开挖、回填等 | 内河侧摄像机网线路由人工开挖，超六类网线敷设后回填夯实，警示桩制作。 | 米 | 100
|  | 系统安装及调试 | 1.网络电缆敷设；2.涵闸登高作业；3、摄像机监控画面调试，并上传至省淮河局业务管理系统。 | 项 | 1
7 | 于沟涵 | 网线 | 超六类网线 | 米 | 100
|  | 土方开挖、回填等 | 内河侧摄像机网线路由人工开挖，超六类网线敷设后回填夯实，警示桩制作。 | 米 | 100
|  | 系统安装及调试 | 1.网络电缆敷设；2.涵闸登高作业；3、摄像机监控画面调试，并上传至省淮河局业务管理系统。 | 项 | 1
8 | 双涧所 | 高清网络枪型摄像机 | 1.像素不低于400万；2.图像传感器CMOS尺寸不小于1/3英寸，低照度效果好，图像清晰度高；3.内置高效红外补光灯，最大红外监控距离不低于50米；详见参数要求2.4 | 处 | 2
五 | 五河局
1 | 沫河口所淮北大堤29+980 | 视频监控站点设施维修改造 | 堤顶处：监视狗獾洞详见附表6 | 项 | 1
2 | 新集所淮北大堤49+200 | 视频监控站点设施维修改造 | 堤顶处：监视乱倒垃圾详见附表6 | 项 | 1
3 | 城关所淮北大堤88+500 | 视频监控站点设施维修改造 | 堤顶处：监视防汛物料及限高架详见附表6 | 项 | 1
4 | 五河分洪闸 | UPS | 1.UPS 6KVA主机及1小时后备电池采购；2.包含拆除及系统安装调试，详见参数要求2.7 | 项 | 1
六 | 怀远局
1 | 怀远局5楼会商室 | 视频会议增加矩阵、摄像机施工调试 | 5楼视频会商室改造，内容如下： 1.约10米200*100mm桥架采购安装； 2.3楼至5楼音频线更换约25米； 3.采购8进8出矩阵，详见参数需求2.10； 4.原3楼会议室1台摄像机拆除重新安装到5楼； 5.投影仪安装到5楼会议室（投影仪由采购人提供，供应商提供支架及安装调试），安装制作一个不小于13平方米的石膏投影背景板； 6.本项内容含5楼会议室布线、地插、摄像机支架、PVC线槽、RVV 3*2.5电源线、音频线RVV 2*1.5、 HDMI 高清线等；含脚手架租赁、搭建；具体详见技术标准1.7 | 项 | 1
2 | 怀远下游重点滩地 | 摄像机网络故障排查及维修 | 详见附表7 | 项 | 1
3 | 河溜重点堤防 | 摄像机网络故障排查及维修 | 详见附表8 | 项 | 1
4 | 双沟涵堤防 | 视频监控站点设施电源改造 | 双沟涵拆除后，有线摄像机改为无线摄像机。详见附表9 | 项 | 1
5 | 芡河新闸 | 开度仪表更换调试 | 开度仪表由采购人提供 | 项 | 1
八 | 明光局
1 | 泊岗所 | 院区内监控站点移位 | 1.6米监控立杆采购及安装，摄像机利旧，供应商出图，由采购人确认；2.杆塔基础制作；3.立杆接地处理；4.增加50米电源线、网线及保护管；详见技术标准1.4 | 套 | 1
2 | 泊岗所网络维护 | 网线 | 超六类网线 | 米 | 100
|  | 无线AP更换 | 无线AP规格参数详见参数要求2.11 | 个 | 3
|  | POE交换机 | 8口 | 台 | 1
|  | 安装调试 | 交换机、无线AP，线缆；网络组网安装测试 | 项 | 1
九 | 曹台闸
1 | 下游水位计 | 水位计维修 | 下游水位计及支架拆装（现场为雷达水位计，更换的水位计由采购人提供；拆除支架3米长，重新安装（临水作业）） | 套 | 1
十 | 颍上闸
1 | 东、西桥头堡入户门 | 高清网络枪型摄像机 | 1.像素不低于400万；2.图像传感器CMOS尺寸不小于1/3英寸，低照度效果好，图像清晰度高；3.内置高效红外补光灯，最大红外监控距离不低于50米；详见参数要求2.4 | 台 | 2
|  | 电源线 | RVV 3*2.5 | 米 | 20
|  | 网线 | 超6类 | 米 | 20
|  | 安装及调试 | 1.电源线及网线敷设； 2.摄像机及支架拆除换新，布线槽； 3.监控画面上传至省局监控系统平台。 | 项 | 1
2 | 中控室 | 线路改造 | 低压配电房单独引出一路电源对水闸中控室电气设备进行供电，设置总空气开关，并在总空气开关之下安装两处分路空气开关，一路为市电供电，接入电动门、拼接大屏、空调等大功率用电设备；一路为UPS供电，接入二期网络机柜、原自动化系统网络机柜、操作台电脑等关键设备，供应商需勘验现场，后期据实结算。详见技术标准1.9 | 项 | 1
十一 | 阜阳闸
1 | 硬盘录像机 | 维修 | 64路（8槽不带硬盘）详见参数要求2.5 | 项 | 1
2 | 中控室工程师站电脑 | 设备维修 | 中控室工程师站损坏。工程师站（工业计算机）返厂维修，具体包括：损坏的设备部件更换、操作系统、工业控制软件安装调试。 | 项 | 1
十二 | 东湖闸
1 | 流量计算 | 增加引水流量自动计算 | 根据闸管单位提供的水闸堰流公式，在上位组态软件完成引水流量自动计算，并将计算结果在省淮河局控制系统及综合业务平台中显示。 | 项 | 1
2 | 备品备件 | 东湖闸电气控制系统易损件 | 详见附表10 | 项 | 1
十三 | 东淝闸
1 | 流量计算 | 增加引水流量自动计算 | 根据闸管单位提供的水闸堰流公式，在上位组态软件完成引水流量自动计算，并将计算结果在省淮河局控制系统及综合业务平台中显示。 | 项 | 1
十四 | 蒙城闸
1 | 显示单元维修 | 86寸显示单元维修 | 显示单元主板维修 | 台 | 1
十五 | 其他
1 | 省淮河局 | 25米及以上杆塔设备维修 | 登高及设备维修费用，详见技术要求1.10 | 处 | 4
2 | 省淮河局 | 15米杆塔设备维修 | 登高及设备维修费用，详见技术要求1.10 | 处 | 2
3 | 省淮河局 | 8米杆设备维修 | 登高及设备维修费用，详见技术要求1.10 | 处 | 10
4 | 河溜管理所唐家沟段、荆芡管理所至河溜管理所段、龙亢管理所至河溜管理所段、桂集所等 | 光缆修复 | 详见附表11 | 处 | 6
5 | 大中型水闸 | 水闸启闭功能应急维修 |  | 次 | 6
6 | 省淮河局 | 视频监控现地端语音报警 | 1.监控摄像机增加语音入侵报警模块；2.监控摄像机划定入侵报警区域；3.入侵报警调试。 | 台 | 4
7 | 省淮河局 | 硬盘录像机维修 | 16路，4槽带4块4T硬盘。详见参数要求2.6 | 项 | 1
8 | 省淮河局 | 白光球机 | 1、不低于400万像素；2.支持区域入侵侦测，越界侦测，进入区域侦测和离开区域侦测等智能侦测；3.采用高效补光阵列，红外补光；4.不低于23倍光学变倍，16倍数字变倍； 5.不小于256G存储卡； 6、支持sim卡接入 | 台 | 2
9 | 省局工控画面修改 | 拆除涵闸对应的省局、县局、管理所画面修改 | 根据现有涵闸管理情况，调整省局、县局、管理所上位机组态软件，满足管理单位管理需求 | 项 | 1
10 | 省淮河局 | 无线AP更换 | 无线AP参数详见参数要求2.11 | 项 | 2
11 | 省淮河局 | 省局3楼机房半球机维修 | 原有网线更换整理 | 项 | 1
12 | 省淮河局 | 模拟量防雷 |  | 个 | 40
13 |  | USB无线网卡 | AX1800 | 个 | 8
14 |  | USB延长线 | 1.5m-USB3.0 | 根 | 10
15 |  | 空白光盘 |  | 盘 | 50
16 |  | PCIE无线网卡 | AX210 5100M | 个 | 1
17 |  | 5#充电电池 | 锂电池3300mWh，每8节电池配置电池仓 | 节 | 16
18 |  | 硬盘保护盒 | 3.5寸硬盘保护防震防潮 | 个 | 20
19 | 省淮河局 | 视频管理平台升级 | 参数要求详见2.12 | 项 | 1
20 | 淮北大堤45+850 | 视频监控站点设施维修 | 堤顶处：监视上堤路及乱倒垃圾详见附表2 | 项 | 1
21 | 邵沟涵 | UPS供电系统维护 | UPS（机架式UPS：功率2000VA/1600W）更换及调试：邵沟涵机架式UPS临时拆除，直供市电电源，保证自动化系统正常运行；采购UPS设备，更换设备，接入系统，功能测试 | 项 | 1
22 | 安全生产费 |  | 安全生产费用：不低于最高限价的2.5%，否则其响应文件将被认定为响应无效。专款专用，开工前报具体的措施方案，经合同甲方审核同意后实施，据实结算。 | 项 | 1
合计（元）

## 附表1
附表1：增设浮子式水位计
序号 | 实施内容 | 技术规格及要求 | 单位 | 数量 | 备注
1 | 浮子水位计安装 | 浮子水位计由采购人提供 | 台 | 1
2 | 热镀锌钢管（浮子水位计保护管） | 热镀锌钢管DN100（浮子水位计保护管，约10米；热镀锌钢管由采购人提供，供应商需考虑从怀远局搬运至施工现场；热镀锌钢管切割、焊接工艺） | 项 | 1
3 | 浮子水位计保护管安装支架 | 抱箍、化学螺栓等安装材料。 | 项 | 1
4 | 信号电缆 | RVVP 4*1.0 | 米 | 150
5 | 施工安装及调试 | 1.浮子水位计至涵闸电缆路由开挖及回填；2.浮子水位计保护管及安装支架安装，需水上作业；3.涵闸下方桥架打开、电缆敷设及桥架恢复；4.LCU底板线缆引上及整理；5.浮子水位计设备调试；6.LCU柜PLC程序调试，并上传至管理所、县局及省局业务管理系统。 | 项 | 1
合计（元）

## 附表2
附表2：视频监控站点设施维修
序号 | 实施内容 | 技术规格及要求 | 单位 | 数量 | 备注
1 | 高清网络球型摄像机 | 1、不低于400万像素；2.支持区域入侵侦测，越界侦测，进入区域侦测和离开区域侦测等智能侦测；3.采用高效补光阵列，红外补光；4.不低于23倍光学变倍，16倍数字变倍； 5.不小于256G存储卡； 6、支持sim卡接入 详见参数要求2.2 | 台 | 1
2 | 监控立杆 | 监控立杆（8米杆件由采购人提供，含运费、立杆改造费、地笼、杆件安装费等） | 根 | 1
3 | 4G网卡 | 物联网卡（非互联网，部署在水利专网） | 张/年 | 1
4 | 太阳能板 | 单晶200w；工作温度范围:-40℃~+85℃；太阳能板充电效率:≧22% | 块 | 2
5 | 电池包 | 锂电池；400Ah | 块 | 1
6 | 控制器 | 稳压控制器 | 个 | 1
7 | 变压器模块 | DC24v转化DC12v电压 | 个 | 1
8 | 空开 | 2P 16A | 个 | 2
9 | 背包箱 | 室外防水型不锈钢箱体，尺寸500*600*350，壁厚2mm | 个 | 1
10 | 音柱 | 供电：220V，功率：60W，室外防水型 | 台 | 2
11 | 电源线 | RVV-3*2.5电源线 | 米 | 6
12 | 网线 | 超六类 | 米 | 6
13 | 施工调试 | 立杆基础浇筑；接地处理；太阳能及支架固定安装；摄像机固定安装；设备箱固定安装；电池组组装接线；音柱、变压器模块等安装；相关线缆敷设及接线；通讯设备安装调试；监控画面调试；监控数据接入省淮河局监控管理平台； | 项 | 1
合计（元）

## 附表3
附表3：潘集局老平圩所无线监控
序号 | 实施内容 | 技术规格及要求 | 单位 | 数量 | 备注
1 | 太阳能板 | 单晶200w；工作温度范围:-40℃~+85℃；太阳能板充电效率:≧22%。 | 块 | 2
2 | 电池包 | 锂电池；400Ah；满足清单内所有设备在连续阴雨天条件下工作7天 | 块 | 1
3 | 控制器 | 稳压控制器 | 个 | 1
4 | 变压器模块 | DC24V转DC12V | 个 | 1
5 | 空开 | 2P 16A | 个 | 2
6 | 背包箱 | 室外防水型不锈钢箱体，尺寸500*600*350，壁厚2mm； | 个 | 1
7 | 电源线 | RVV 3*2.5电源线 | 米 | 10
8 | 网线 | 超六类 | 米 | 10
9 | 施工调试 | 施工安装及调试（太阳能及支架固定安装；变压器模块等安装；背包箱固定安装；电池组组装接线；线缆敷设及接线；通讯设备安装调试；摄像机本地调试；省淮河局视频管理平台调试） | 项 | 1
合计（元）

## 附表4
附表4：视频监控站点设施维修改造
序号 | 实施内容 | 技术规格及要求 | 单位 | 数量 | 备注
1 | 高清网络球型摄像机 | 1、不低于400万像素；2.支持区域入侵侦测，越界侦测，进入区域侦测和离开区域侦测等智能侦测；3.采用高效补光阵列，红外补光；4.不低于23倍光学变倍，16倍数字变倍；详见参数要求2.1 | 台 | 1
2 | 监控立杆 | 监控立杆（杆形：钢管杆，外型美观、简洁、协调，颜色暂定为白色，高度6米；杆体选用Q235或优质钢材制造，壁厚不小于4mm，杆体釆用数控折弯机一次成型，釆用自动缩口；监控杆防腐处理为热镀，镀锌层表面光滑美观，光泽一致。无皱皮、流坠及锌瘤、起皮、斑点、阴阳面缺陷存在，锌层厚度＞85um以上，镀锌层附着力应符合GB2694-98标准，20年不褪色，灯杆防腐寿命大于30年；焊机自动焊接，整个杆均按相关设计标准执行；主杆与底法兰采用双面焊接，外焊加强筋；杆体表面全部热浸镀锌，高温烤漆，静电喷塑，表面喷塑厚度MlOOum,附着力达到GB9286-880级，表面光滑：硬度M2H,采用室外耐候性材料，喷塑材料为全聚酯塑粉；监控杆强抗风、坚固耐用，设计抗风能力＞36m/s,抗震能力为10级；接线门釆用内置式M6内六角螺栓固定、防盗；杆件口径450-200-12mm； 底法兰800-25；含图纸设计；具体详见采购需求） | 根 | 1
3 | 背包箱 | 室外防水型不锈钢箱体，尺寸500*600*350，壁厚2mm | 个 | 1
4 | 喊话音柱 | 供电：220V，功率：60W，室外防水型 | 台 | 2
5 | 电源线 | RVV 3*2.5电源线 | 米 | 200
6 | 网线 | 超六类 | 米 | 25
7 | 机械费用 | 机械费用（具体详见采购需求） | 项 | 1
8 | 光缆熔接 | 光缆熔接（具体详见采购需求） | 项 | 1
9 | 辅材 | 包括光纤收发器、终端盒、跳线管材等，具体详见采购需求 | 项 | 1
10 | 施工调试 | 施工调试（土方开挖及回填；立杆基础浇筑及接地处理；摄像机固定安装；背包箱固定安装；音柱安装；相关线缆敷设及接线；通讯设备安装调试；监控画面调试；监控数据接入省淮河局监控管理平台） | 项 | 1
合计（元）

## 附表5
附表5：行水沟涵自动化系统维修改造
序号 | 实施内容 | 技术规格及要求 | 单位 | 数量 | 备注
1 | 闸位计 | 光电编码器，每周1024组编码，连续64周；分辨力：开度1cm；测量精度：±1cm；量程：0～10m。 | 台 | 1
2 | 编码器信号电缆 | KYJVP-14*1.5，约10米 | 根 | 1
3 | 开度仪通讯电缆 | RVVP 4*1.0 | 米 | 15
4 | 高清网络半球形摄像机 | 高清网络半球型摄像机由采购人提供；供应商需提供安装辅材及摄像机安装； | 台 | 1
5 | 高清网络球型摄像机 | 1、不低于400万像素；2.支持区域入侵侦测，越界侦测，进入区域侦测和离开区域侦测等智能侦测；3.采用高效补光阵列，红外补光；4.不低于23倍光学变倍，16倍数字变倍； | 台 | 2
6 | 有源音柱 | 供电：220V，功率：60W，室外防水型 | 台 | 4
7 | 上下游立杆安装 | 8米杆件由采购人提供，含运费、立杆改造费、地笼、杆件安装费等 | 处 | 2
投标人根据采购人提供的图纸，制作地笼并提供其他安装辅材；
8 | 上下水位计安装 | 上下水位计安装（雷达水位计由采购人提供；供应商出图，经采购人确认后制作安装横臂（约3米）及其他安装辅材） | 台 | 2
9 | 声光报警器 | 高分贝声光报警器，220V供电 | 台 | 1
10 | 电源线 | RVV 3*2.5 | 米 | 200
11 | 电源线 | KVV 4*4 | 米 | 30
12 | 网线 | 超六类网线 | 米 | 200
13 | 保护管 | PE25 | 米 | 200
14 | 雷达水位计信号线 | RVVP 4*1.0 | 米 | 200
15 | 桥架 | 100*100 镀锌桥架 | 米 | 10
16 | 接地线 | 黄绿接地线16平方 | 米 | 25
17 | 接地辅材 | 控制柜接地，3根50*5角钢；30米-40*4镀锌扁钢 | 项 | 1
18 | 旧控制柜 | 旧控制柜拆除后按照现场管理单位要求搬运至指定地点保存 | 项 | 1
19 | 新控制柜 | 1.采购人提供控制柜 | 套 | 1
2.按照采购人要求，将采购人提供的控制柜（存放在怀远淮河河道管理局）搬运至行水沟；
3.柜内PLC、触摸屏返厂固件更新（PLC为南大傲拓NJ200，触摸屏为南大傲拓NA2102-21）；
4.柜内电流保护器、接触器等元器件按照新控制柜内设施重新选配，品牌型号达到或优于原控制柜元器件；
20 | 过路顶管 | 内河至外河侧，约20米 | 处 | 1
21 | 手孔井 | 详见技术标准要求1.8 | 处 | 2
22 | 警示桩 | 内外河到涵闸，包含过路处 | 根 | 8
23 | 系统安装 | 1.立杆基础浇筑及接地安装； | 项 | 1
2.土方开挖及回填；
3.桥架及支架安装；
4.管线敷设；
5.音柱安装、声光报警器安装
6.杆件改造及组装，摄像机固定安装；
7.编码器安装；
8.控制柜安装；
24 | 系统安装 | 1.视频监控系统调试；2.闸门开度率定；3.触摸屏、PLC程序开发；4.水位计调试；5.上位机组态软件开发；6.自动化控制系统与省淮河局自动化控制系统联合调试及数据对接。详见技术标准要求1.6 | 项 | 1
合计（元）

## 附表6
附表6：视频监控站点设施维修改造
序号 | 实施内容 | 技术规格及要求 | 单位 | 数量 | 备注
1 | 高清网络球型摄像机 | 1、不低于400万像素；2.支持区域入侵侦测，越界侦测，进入区域侦测和离开区域侦测等智能侦测；3.采用高效补光阵列，红外补光；4.不低于23倍光学变倍，16倍数字变倍； 5.不小于256G存储卡； 6、支持sim卡接入 详见参数要求2.2 | 台 | 1
2 | 监控立杆 | 6米立杆，详见技术标准1.4 | 根 | 1
3 | 4G网卡 | 物联网卡（非互联网，部署在水利专网） | 张/年 | 1
4 | 太阳能板 | 单晶200w；工作温度范围:-40℃~+85℃；太阳能板充电效率:≧22% | 块 | 2
5 | 电池包 | 锂电池；400Ah | 块 | 1
6 | 控制器 | 稳压控制器 | 个 | 1
7 | 变压器模块 | DC24v转化DC12v电压 | 个 | 1
8 | 空开 | 2P 16A | 个 | 2
9 | 背包箱 | 室外防水型不锈钢箱体，尺寸500*600*350，壁厚2mm | 个 | 1
10 | 音柱 | 供电：220V，功率：60W，室外防水型 | 台 | 2
11 | 电源线 | RVV-3*2.5电源线 | 米 | 6
12 | 网线 | 超六类 | 米 | 6
13 | 施工调试 | 施工调试（立杆基础浇筑；接地处理；太阳能及支架固定安装；摄像机固定安装；设备箱固定安装；电池组组装接线；音柱安装；变压器模块安装；相关线缆敷设及接线；通讯设备安装调试；监控画面调试；监控数据接入省淮河局监控管理平台） | 项 | 1
合计（元）

## 附表7
附表7：怀远下游重点滩地网络故障排除及维修恢复
序号 | 实施内容 | 技术规格及要求 | 单位 | 数量 | 备注
1 | 光缆断点排查费用 | 需对故障点位排查，确定具体断点 | 项 | 1
2 | 防水接续包 | 室外防水型 | 个 | 2
3 | 光缆 | GYTA53-24B1 | 米 | 50
4 | 电源电缆 | RVV 4*4 | 米 | 40
5 | 手孔井原料 | 含砖砂水泥等自拌原材料 | 批 | 2
6 | PE管 | 直径40mm的PE保护管 | 米 | 40
7 | 光缆断点修复及测试 | 桥面保护管敷设安装；光缆及电缆路由开挖、手孔井基础开挖、手孔井修建施工；光缆熔接，光损耗测试；电源线接头防水处理；网络测试。详见技术标准1.8 | 项 | 1
合计（元）

## 附表8
附表8：河溜重点堤防网络故障排除及维修恢复
序号 | 实施内容 | 技术规格及要求 | 单位 | 数量 | 备注
1 | 光缆断点排查费用 | 需对故障点位排查，确定具体断点 | 项 | 1
2 | 防水接续包 | 室外防水型 | 个 | 2
3 | 光缆 | GYTA53-24B1 | 米 | 50
4 | 电源电缆 | RVV 4*4 | 米 | 80
5 | 手孔井原料 | 含砖砂水泥等自拌原材料 | 批 | 2
6 | PE管 | 直径40mm的PE保护管 | 米 | 40
7 | 光缆断点修复及测试 | 25米杆塔登高作业；光缆及电缆路由开挖、手孔井基础开挖、手孔井修建施工；光缆熔接，光损耗测试；电源线接头防水处理；网络测试。详见技术标准1.8 | 项 | 1
合计（元）

## 附表9
附表9：怀远双沟涵无线监控
序号 | 实施内容 | 技术规格及要求 | 单位 | 数量 | 备注
1 | 监控立杆 | 8米杆件由采购人提供，含运费、立杆改造费、地笼、杆件安装费等 | 根 | 1
2 | 太阳能板 | 单晶200w；工作温度范围:-40℃~+85℃；太阳能板充电效率:≧22%。详见参数要求2.9 | 块 | 2
3 | 电池包 | 锂电池；400Ah；满足清单内所有设备在连续阴雨天条件下工作7天 | 块 | 1
4 | 控制器 | 稳压控制器 | 个 | 1
5 | 变压器模块 | DC24V转DC12V | 个 | 1
6 | 空开 | 2P 16A | 个 | 2
7 | 背包箱 | 室外防水型不锈钢箱体，尺寸500*600*350，壁厚2mm； | 个 | 1
8 | 电源线 | RVV 3*2.5电源线 | 米 | 6
9 | 网线 | 超六类 | 米 | 6
10 | 施工调试 | 原立杆拆除；立杆基础浇筑；接地处理；太阳能及支架固定安装；设备箱固定安装；电池组组装接线；变压器模块安装；相关线缆敷设及接线；通讯设备安装调试；监控画面调试；监控数据接入省淮河局监控管理平台 | 项 | 1

## 附表10
附表10：东湖闸电气控制系统易损件
序号 | 实施内容 | 技术规格及要求 | 单位 | 数量 | 备注
一 | 东湖闸
1 | 开度仪表 | 开度2路；分辨力：开度1cm；测量精度：开度±2cm。 | 套 | 1
2 | 主令开关 | 光电编码器，每周1024组编码，连续64周；分辨力：开度1cm；测量精度：±1cm；量程：0～10m。 | 套 | 1
3 | 继电器 | 电源方式: 直流电 触点形式: 二开二闭，即每组包含公共端(COM)、常开端(NO)和常闭端(NC) | 个 | 5
4 | 接触器 | 额定工作电压：AC 220V/400V 额定工作电流：40A 适用频率：50Hz 触点类型：3极主触点+辅助触点 | 个 | 4
5 | 接触器触点 | 额定电流: 9A 主触头触点形式: 连接辅助触点型式: B型 线圈电压: 220V | 个 | 4
6 | 电机保护器 | 标称电流:5A、6.5A、7.5A、8.5A等 额定电压:AC/DC 24-240V 触点形式:三开一闭1 防护等级:封闭式 | 个 | 2
7 | 信号隔离器 | 4-20MA电流输入信号隔离器 | 个 | 2
8 | 24v集中电源模块 | 国产（24V10A） | 块 | 1
合计（元）

## 附表11
附表11：光缆断点修复
序号 | 实施内容 | 技术规格及要求 | 单位 | 数量 | 备注
1 | 光缆断点排查费用 | 需对故障点位排查，确定具体断点 | 项 | 1
2 | 防水接续包 | 室外防水型 | 个 | 2
3 | 光缆 | GYTA53-24B1 | 米 | 50
4 | 手孔井原料 | 含砖砂水泥等自拌原材料 | 批 | 2
5 | PE管 | 直径40mm的PE保护管 | 米 | 20
6 | 光缆断点修复及测试 | 含光缆路由开挖、手孔井基础开挖、手孔井修建施工；光缆熔接，光损耗测试；网络测试。详见技术标准1.8 | 项 | 1
合计（元）

## 凤台局
工程量预算清单
序号 | 项目地点 | 项目名称 | 实施内容及技术参数要求 | 单位 | 数量 | 备注
1 | 淮北大堤46+350视频监控站点设施维修 | 高清网络球型摄像机 | 1、不低于400万像素；2.支持区域入侵侦测，越界侦测，进入区域侦测和离开区域侦测等智能侦测；3.采用高效补光阵列，红外补光；4.不低于23倍光学变倍，16倍数字变倍； 5.含256G存储卡； 6、支持sim卡接入 | 台 | 1
|  | 监控立杆 | 监控立杆（8米杆件由采购人提供，含运费、立杆改造费、地笼、杆件安装费等） | 根 | 1
|  | 4G网卡 | 物联网卡（非互联网，部署在水利专网） | 张/年 | 1
|  | 太阳能板 | 单晶200w；工作温度范围:-40℃~+85℃；太阳能板充电效率:≧22% | 块 | 2
|  | 电池包 | 锂电池；400Ah | 块 | 1
|  | 控制器 | 稳压控制器 | 个 | 1
|  | 变压器模块 | DC24v转化DC12v电压 | 个 | 1
|  | 空开 | 2P 16A | 个 | 2
|  | 背包箱 | 室外防水型不锈钢箱体，尺寸500*600*350，壁厚2mm | 个 | 1
|  | 音柱 | 供电：220V，功率：60W，室外防水型 | 台 | 2
|  | 电源线 | PVR3*2.5电源线 | 米 | 6
|  | 网线 | 超六类 | 米 | 6
|  | 施工调试 | 立杆基础浇筑；接地处理；太阳能及支架固定安装；摄像机固定安装；设备箱固定安装；电池组组装接线；相关线缆敷设及接线；通讯设备安装调试；监控画面调试；监控数据接入省淮河局监控管理平台； | 项 | 1
2 | 淮北大堤46+850视频监控站点设施维修 | 高清网络球型摄像机 | 1、不低于400万像素；2.支持区域入侵侦测，越界侦测，进入区域侦测和离开区域侦测等智能侦测；3.采用高效补光阵列，红外补光；4.不低于23倍光学变倍，16倍数字变倍； 5.含256G存储卡； 6、支持sim卡接入 | 台 | 1
|  | 监控立杆 | 8米杆件由采购人提供，需要技术要求详见立杆设计图；立杆基础及接地处理 | 根 | 1
|  | 4G网卡 | 物联网卡（非互联网，部署在水利专网） | 张/年 | 1
|  | 太阳能板 | 单晶200w；工作温度范围:-40℃~+85℃；太阳能板充电效率:≧22% | 块 | 2
|  | 电池包 | 锂电池；400Ah | 块 | 1
|  | 控制器 | 稳压控制器 | 个 | 1
|  | 变压器模块 | DC24v转化DC12v电压 | 个 | 1
|  | 空开 | 2P 16A | 个 | 2
|  | 背包箱 | 室外防水型不锈钢箱体，尺寸500*600*350 | 个 | 1
|  | 音柱 | 供电：220V，功率：60W，室外防水型 | 台 | 2
|  | 电源线 | RVV-3*2.5电源线 | 米 | 6
|  | 网线 | 超六类 | 米 | 6
|  | 施工调试 | 立杆基础浇筑；接地处理；太阳能及支架固定安装；摄像机固定安装；设备箱固定安装；电池组组装接线；音柱、变压器模块等安装；相关线缆敷设及接线；通讯设备安装调试；监控画面调试；监控数据接入省淮河局监控管理平台； | 项 | 1
3 | 邵沟涵 | 摄像机维护 | 外河侧1台摄像机重新固定安装；内河侧更换50米网线及电缆;调试并接入钱庙所NVR | 项 | 1
|  | 水位数据接入 | 格雷码分配器（一分二） | 台 | 1
|  |  | 格雷码转485信号转换器 | 台 | 1
|  |  | 凤台县水利局内河侧已建水位计重新采集，现场水位计采用格雷码信号传输，信号分配后通过485信号采集至启闭机LCU内PLC，重新敷设RVVP-2*1.0线缆100米，现地并联合管理所调试 | 项 | 1
4 | 安全生产费 |  | 安全生产费用：不低于凤台局分项限价的2.5%，否则其响应文件将被认定为响应无效。专款专用，开工前报具体的措施方案，经合同甲方审核同意后实施，据实结算。 | 项 | 1
合计（元）