## 分组清单报价表
工程量清单计价表
工程名称：省淮河局、省临淮岗局水闸自动化运行维护等（第4包）
序号 | 项目名称 | 规格及参数 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 备注
1 | 自动化系统维修
1.1 | 颍东局
1.1.1 | 魏沟所 | 补充管理所院区内仓库及物料池监控视频
1.1.1.1 | 高清网络球型摄像机1 | 1、不低于400万像素；2.支持区域入侵侦测，越界侦测，进入区域侦测和离开区域侦测等智能侦测；3.采用高效补光阵列，红外补光；4.不低于23倍光学变倍，16倍数字变倍；5、支持sim卡接入 | 台 | 1 | 3378.74 | 3378.74
1.1.1.2 | 监控立杆 | 户外摄像机立杆均采用6m高锥形杆，其材质为Q345B，壁厚不得小于4mm，结构防腐措施为热镀锌，锌层厚度≥86μm，外观不能有锌刺和锌渣，表面油漆不能有流挂、起泡等缺陷 | 根 | 1 | 3200 | 3200
1.1.1.3 | 监控立杆基础及安装 | 1.基础浇筑。规格要求：混凝土与钢筋的要求：C35商混基础，尺寸不小于800mm*800mm*1000mm； 2.基础成型后,吊机吊装作业立杆; 3.接地体接地电阻要求不大于10Ω。 | 项 | 1 | 2241.68 | 2241.68
1.1.1.4 | 电源线 | RVV 3*2.5 | 米 | 90 | 9.41 | 846.9
1.1.1.5 | 网线 | 超五类 | 米 | 90 | 2.56 | 230.4
1.1.1.6 | 线缆保护管 | 部分路段穿PE/PVC/镀锌钢管保护 | 米 | 30 | 6.19 | 185.7
1.1.1.7 | 其他系统设备安装、调试 | 1.电缆沟人工开挖、回填；2.网线、电源线敷设；3.监控画面调试；4.监控数据接入省淮河局监控管理平台； | 项 | 1 | 2437.69 | 2437.69
1.2 | 颍上局
1.2.1 | 黄桥所 | 补充院区兼堤防摄像机
1.2.1.1 | 高清网络球型摄像机1 | 1、不低于400万像素；2.支持区域入侵侦测，越界侦测，进入区域侦测和离开区域侦测等智能侦测；3.采用高效补光阵列，红外补光；4.不低于23倍光学变倍，16倍数字变倍；5、支持sim卡接入 | 台 | 1 | 3378.74 | 3378.74
1.2.1.2 | 监控立杆 | 户外摄像机立杆均采用6m高锥形杆，其材质为Q345B，壁厚不得小于4mm，结构防腐措施为热镀锌，锌层厚度≥86μm，外观不能有锌刺和锌渣，表面油漆不能有流挂、起泡等缺陷 | 根 | 1 | 3200 | 3200
1.2.1.3 | 监控立杆基础及安装 | 1.基础浇筑。规格要求：混凝土与钢筋的要求：C35商混基础，尺寸不小于800mm*800mm*1000mm； 2.基础成型后,吊机吊装作业立杆; 3.接地体接地电阻要求不大于10Ω。 | 项 | 1 | 2241.68 | 2241.68
1.2.1.4 | 设备箱 | 室外防水型不锈钢箱体，尺寸500*600*350，壁厚2mm，柜内含防浪涌保护器1个、空开2个（2P 16A） | 项 | 1 | 1500 | 1500
1.2.1.5 | 电源线 | RVV 3*2.5 | 米 | 150 | 9.41 | 1411.5
1.2.1.6 | 光纤 |  | 米 | 150 | 5.01 | 751.5
1.2.1.7 | 线缆保护管 | 部分路段穿PE/PVC/镀锌钢管保护 | 米 | 30 | 6.19 | 185.7
1.2.1.8 | 其他系统设备安装、调试 | 1.电缆沟人工开挖、回填；2.光纤、电源线敷设；3.配套光纤收发器及光纤熔接；4.监控画面调试；5.监控数据接入省淮河局监控管理平台； | 项 | 1 | 4428.45 | 4428.45
1.2.2 | 曹沟涵 | 电气防雷接地
1.2.2.1 | 接地桩 | 50角钢 | 米 | 10 | 17.04 | 170.4
1.2.2.2 | 接地扁铁 | 40扁铁 | 米 | 35 | 5.79 | 202.65
1.2.2.3 | 铜铁转换头 | / | 个 | 1 | 130 | 130
1.2.2.4 | 接地线 | 16平方黄绿线 | 米 | 30 | 20 | 600
1.2.2.5 | 保护管 | PVC/PE | 米 | 30 | 2.14 | 64.2
1.2.2.6 | 安装调试 | 1.50角钢制作3-4根2.5米接地桩； 2.沿堤脚开挖0.5米沟槽，在沟槽内安装接地桩，接地桩距离5米以上，相互用扁铁串联焊接后首尾再串联，2根接地线（工作接地和保护接地）引上涵闸边缘； 3.接地线连接扁铁后引上涵闸； 4.接地电阻小于4欧姆 | 项 | 1 | 1612.69 | 1612.69
1.2.3 | 池沟涵 | 电气防雷接地
1.2.3.1 | 接地桩 | 50角钢 | 米 | 10 | 17.04 | 170.4
1.2.3.2 | 接地扁铁 | 40扁铁 | 米 | 35 | 5.79 | 202.65
1.2.3.3 | 铜铁转换头 | / | 个 | 1 | 130 | 130
1.2.3.4 | 接地线 | 16平方黄绿线 | 米 | 30 | 20 | 600
1.2.3.5 | 保护管 | PVC/PE | 米 | 30 | 2.14 | 64.2
1.2.3.6 | 安装调试 | 1.50角钢制作3-4根2.5米接地桩； 2.沿堤脚开挖0.5米沟槽，在沟槽内安装接地桩，接地桩距离5米以上，相互用扁铁串联焊接后首尾再串联，2根接地线（工作接地和保护接地）引上涵闸边缘； 3.接地线连接扁铁后引上涵闸； 4.接地电阻小于4欧姆 | 项 | 1 | 1612.69 | 1612.69
1.2.4 | 小三道冲涵 | 电气防雷接地
1.2.4.1 | 接地桩 | 50角钢 | 米 | 10 | 17.04 | 170.4
1.2.4.2 | 接地扁铁 | 40扁铁 | 米 | 35 | 5.79 | 202.65
1.2.4.3 | 铜铁转换头 | / | 个 | 1 | 130 | 130
1.2.4.4 | 接地线 | 16平方黄绿线 | 米 | 30 | 20 | 600
1.2.4.5 | 保护管 | PVC/PE | 米 | 30 | 2.14 | 64.2
1.2.4.6 | 安装调试 | 1.50角钢制作3-4根2.5米接地桩； 2.沿堤脚开挖0.5米沟槽，在沟槽内安装接地桩，接地桩距离5米以上，相互用扁铁串联焊接后首尾再串联，2根接地线（工作接地和保护接地）引上涵闸边缘； 3.接地线连接扁铁后引上涵闸； 4.接地电阻小于4欧姆 | 项 | 1 | 1612.69 | 1612.69
1.2.5 | 王湾涵 | 电气防雷接地
1.2.5.1 | 接地桩 | 50角钢 | 米 | 10 | 17.04 | 170.4
1.2.5.2 | 接地扁铁 | 40扁铁 | 米 | 35 | 5.79 | 202.65
1.2.5.3 | 铜铁转换头 | / | 个 | 1 | 130 | 130
1.2.5.4 | 接地线 | 16平方黄绿线 | 米 | 30 | 20 | 600
1.2.5.5 | 保护管 | PVC/PE | 米 | 30 | 2.14 | 64.2
1.2.5.6 | 安装调试 | 1.50角钢制作3-4根2.5米接地桩； 2.沿堤脚开挖0.5米沟槽，在沟槽内安装接地桩，接地桩距离5米以上，相互用扁铁串联焊接后首尾再串联，2根接地线（工作接地和保护接地）引上涵闸边缘； 3.接地线连接扁铁后引上涵闸； 4.接地电阻小于4欧姆 | 项 | 1 | 1612.69 | 1612.69
1.2.6 | 宋沟涵 | 电气防雷接地
1.2.6.1 | 接地桩 | 50角钢 | 米 | 10 | 17.04 | 170.4
1.2.6.2 | 接地扁铁 | 40扁铁 | 米 | 35 | 5.79 | 202.65
1.2.6.3 | 铜铁转换头 | / | 个 | 1 | 130 | 130
1.2.6.4 | 接地线 | 16平方黄绿线 | 米 | 30 | 20 | 600
1.2.6.5 | 保护管 | PVC/PE | 米 | 30 | 2.14 | 64.2
1.2.6.6 | 安装调试 | 1.50角钢制作3-4根2.5米接地桩； 2.沿堤脚开挖0.5米沟槽，在沟槽内安装接地桩，接地桩距离5米以上，相互用扁铁串联焊接后首尾再串联，2根接地线（工作接地和保护接地）引上涵闸边缘； 3.接地线连接扁铁后引上涵闸； 4.接地电阻小于4欧姆 | 项 | 1 | 1612.69 | 1612.69
1.2.7 | 小长沟涵 | 电气防雷接地
1.2.7.1 | 接地桩 | 50角钢 | 米 | 10 | 17.04 | 170.4
1.2.7.2 | 接地扁铁 | 40扁铁 | 米 | 35 | 5.79 | 202.65
1.2.7.3 | 铜铁转换头 | / | 个 | 1 | 130 | 130
1.2.7.4 | 接地线 | 16平方黄绿线 | 米 | 30 | 20 | 600
1.2.7.5 | 保护管 | PVC/PE | 米 | 30 | 2.14 | 64.2
1.2.7.6 | 安装调试 | 1.50角钢制作3-4根2.5米接地桩； 2.沿堤脚开挖0.5米沟槽，在沟槽内安装接地桩，接地桩距离5米以上，相互用扁铁串联焊接后首尾再串联，2根接地线（工作接地和保护接地）引上涵闸边缘； 3.接地线连接扁铁后引上涵闸； 4.接地电阻小于4欧姆 | 项 | 1 | 1612.69 | 1612.69
1.2.8 | 二龙沟涵 | 电气防雷接地
1.2.8.1 | 接地桩 | 50角钢 | 米 | 10 | 17.04 | 170.4
1.2.8.2 | 接地扁铁 | 40扁铁 | 米 | 35 | 5.79 | 202.65
1.2.8.3 | 铜铁转换头 | / | 个 | 1 | 130 | 130
1.2.8.4 | 接地线 | 16平方黄绿线 | 米 | 30 | 20 | 600
1.2.8.5 | 保护管 | PVC/PE | 米 | 30 | 2.14 | 64.2
1.2.8.6 | 安装调试 | 1.50角钢制作3-4根2.5米接地桩； 2.沿堤脚开挖0.5米沟槽，在沟槽内安装接地桩，接地桩距离5米以上，相互用扁铁串联焊接后首尾再串联，2根接地线（工作接地和保护接地）引上涵闸边缘； 3.接地线连接扁铁后引上涵闸； 4.接地电阻小于4欧姆 | 项 | 1 | 1612.69 | 1612.69
1.2.9 | 战沟涵 | 电气防雷接地
1.2.9.1 | 接地桩 | 50角钢 | 米 | 10 | 17.04 | 170.4
1.2.9.2 | 接地扁铁 | 40扁铁 | 米 | 35 | 5.79 | 202.65
1.2.9.3 | 铜铁转换头 | / | 个 | 1 | 130 | 130
1.2.9.4 | 接地线 | 16平方黄绿线 | 米 | 30 | 20 | 600
1.2.9.5 | 保护管 | PVC/PE | 米 | 30 | 2.14 | 64.2
1.2.9.6 | 安装调试 | 1.50角钢制作3-4根2.5米接地桩； 2.沿堤脚开挖0.5米沟槽，在沟槽内安装接地桩，接地桩距离5米以上，相互用扁铁串联焊接后首尾再串联，2根接地线（工作接地和保护接地）引上涵闸边缘； 3.接地线连接扁铁后引上涵闸； 4.接地电阻小于4欧姆 | 项 | 1 | 1612.69 | 1612.69
1.2.10 | 白果树涵 | 电气防雷接地
1.2.10.1 | 接地桩 | 50角钢 | 米 | 10 | 17.04 | 170.4
1.2.10.2 | 接地扁铁 | 40扁铁 | 米 | 35 | 5.79 | 202.65
1.2.10.3 | 铜铁转换头 | / | 个 | 1 | 130 | 130
1.2.10.4 | 接地线 | 16平方黄绿线 | 米 | 30 | 20 | 600
1.2.10.5 | 保护管 | PVC/PE | 米 | 30 | 2.14 | 64.2
1.2.10.6 | 安装调试 | 1.50角钢制作3-4根2.5米接地桩； 2.沿堤脚开挖0.5米沟槽，在沟槽内安装接地桩，接地桩距离5米以上，相互用扁铁串联焊接后首尾再串联，2根接地线（工作接地和保护接地）引上涵闸边缘； 3.接地线连接扁铁后引上涵闸； 4.接地电阻小于4欧姆 | 项 | 1 | 1612.69 | 1612.69
1.2.11 | 乌江涵 | 维修上游水位计
1.2.11.1 | 维修上游浮子水位计 | 1.上游原有浮子水位计拆除；2.上游浮子水位计返厂维修；3.维修后的浮子水位计安装；4.水位计数据调试及上传。 | 项 | 1 | 2537.86 | 2537.86
1.3 | 凤台局
1.3.1 | 焦岗闸 | 现地控制LCU柜，QF11（iC65N 2P C32A+iMSU）空开更换 | 项 | 1 | 248.84 | 248.84
1.3.2 | 庙沟涵 | 监控系统、水位监测系统维修
1.3.2.1 | 高清网络球型摄像机1 | 1、不低于400万像素；2.支持区域入侵侦测，越界侦测，进入区域侦测和离开区域侦测等智能侦测；3.采用高效补光阵列，红外补光；4.不低于23倍光学变倍，16倍数字变倍；5、支持sim卡接入 | 台 | 1 | 3378.74 | 3378.74
1.3.2.2 | 高清网络监控摄像机维修 | 1.8米监控视频立杆机械吊机吊装作业；2.高清网络监控摄像机更换安装；3.监控画面调试；4.监控数据接入省淮河局监控管理平台； | 项 | 1 | 2076.17 | 2076.17
1.3.2.3 | 上、下游浮子水位计维修 | 1.上下游原有浮子水位计拆除；2.上下游浮子水位计返厂维修；3.维修后的浮子水位计安装；4.水位计数据调试及上传。 | 项 | 1 | 2537.86 | 2537.86
1.4 | 潘集局
1.4.1 | 方沟涵 | 清洗水位计管、维修通信光缆
1.4.1.1 | 清洗上游浮子水位计管 | 1.原有浮子水位计、水位计安装管拆除；2.水位计管清理，高压清洗。3.浮子水位计、水位计安装，水位数据测试。 | 项 | 1 | 1556.78 | 1556.78
1.4.1.2 | 维修通信光缆 | 光缆GYTA53-24B1，埋深不小于0.8m，含土方开挖及回填、24芯铠装光缆本体、中间接头、标识桩、预留长度等，具体要求详见招标文件技术要求。 | 米 | 300 | 24.04 | 7212
|  | 机械顶管作业，内河侧至外河侧堤坝底部顶管和相间路过路顶管，2处长度约30米和20米，实现光缆过路路段的地下隐蔽铺设，避免路面开挖破坏，保护管线不受外力碾压损坏。 | 米 | 50 | 468.46 | 23423
|  | 手孔井制作，用于光缆线路转接、检修、预留，方便后期线路运维、故障排查与检修作业。 | 处 | 3 | 581.94 | 1745.82
|  | 接续盒，用于光缆线路对接、防护，保障光缆接头处密封、防水、防破损，提升线路稳定性。 | 台 | 2 | 177.45 | 354.9
|  | 光缆熔接，光损耗测试；网络测试。 | 项 | 1 | 1200 | 1200
1.4.2 | 余大郢涵 | 电气防雷接地
1.4.2.1 | 接地桩 | 50角钢 | 米 | 10 | 17.04 | 170.4
1.4.2.2 | 接地扁铁 | 40扁铁 | 米 | 35 | 5.79 | 202.65
1.4.2.3 | 铜铁转换头 | / | 个 | 1 | 130 | 130
1.4.2.4 | 接地线 | 16平方黄绿线 | 米 | 30 | 20 | 600
1.4.2.5 | 保护管 | PVC/PE | 米 | 30 | 2.14 | 64.2
1.4.2.6 | 安装调试 | 1.50角钢制作3-4根2.5米接地桩； 2.沿堤脚开挖0.5米沟槽，在沟槽内安装接地桩，接地桩距离5米以上，相互用扁铁串联焊接后首尾再串联，2根接地线（工作接地和保护接地）引上涵闸边缘； 3.接地线连接扁铁后引上涵闸； 4.接地电阻小于4欧姆 | 项 | 1 | 1612.69 | 1612.69
1.4.3 | 孔沟涵 | 电气防雷接地
1.4.3.1 | 接地桩 | 50角钢 | 米 | 10 | 17.04 | 170.4
1.4.3.2 | 接地扁铁 | 40扁铁 | 米 | 35 | 5.79 | 202.65
1.4.3.3 | 铜铁转换头 | / | 个 | 1 | 130 | 130
1.4.3.4 | 接地线 | 16平方黄绿线 | 米 | 30 | 20 | 600
1.4.3.5 | 保护管 | PVC/PE | 米 | 30 | 2.14 | 64.2
1.4.3.6 | 安装调试 | 1.50角钢制作3-4根2.5米接地桩； 2.沿堤脚开挖0.5米沟槽，在沟槽内安装接地桩，接地桩距离5米以上，相互用扁铁串联焊接后首尾再串联，2根接地线（工作接地和保护接地）引上涵闸边缘； 3.接地线连接扁铁后引上涵闸； 4.接地电阻小于4欧姆 | 项 | 1 | 1612.69 | 1612.69
1.4.4 | 张岗涵 | 电气防雷接地
1.4.4.1 | 接地桩 | 50角钢 | 米 | 10 | 17.04 | 170.4
1.4.4.2 | 接地扁铁 | 40扁铁 | 米 | 35 | 5.79 | 202.65
1.4.4.3 | 铜铁转换头 | / | 个 | 1 | 130 | 130
1.4.4.4 | 接地线 | 16平方黄绿线 | 米 | 30 | 20 | 600
1.4.4.5 | 保护管 | PVC/PE | 米 | 30 | 2.14 | 64.2
1.4.4.6 | 安装调试 | 1.50角钢制作3-4根2.5米接地桩； 2.沿堤脚开挖0.5米沟槽，在沟槽内安装接地桩，接地桩距离5米以上，相互用扁铁串联焊接后首尾再串联，2根接地线（工作接地和保护接地）引上涵闸边缘； 3.接地线连接扁铁后引上涵闸； 4.接地电阻小于4欧姆 | 项 | 1 | 1612.69 | 1612.69
1.4.5 | 后集涵 | 电气防雷接地
1.4.5.1 | 接地桩 | 50角钢 | 米 | 10 | 17.04 | 170.4
1.4.5.2 | 接地扁铁 | 40扁铁 | 米 | 35 | 5.79 | 202.65
1.4.5.3 | 铜铁转换头 | / | 个 | 1 | 130 | 130
1.4.5.4 | 接地线 | 16平方黄绿线 | 米 | 30 | 20 | 600
1.4.5.5 | 保护管 | PVC/PE | 米 | 30 | 2.14 | 64.2
1.4.5.6 | 安装调试 | 1.50角钢制作3-4根2.5米接地桩； 2.沿堤脚开挖0.5米沟槽，在沟槽内安装接地桩，接地桩距离5米以上，相互用扁铁串联焊接后首尾再串联，2根接地线（工作接地和保护接地）引上涵闸边缘； 3.接地线连接扁铁后引上涵闸； 4.接地电阻小于4欧姆 | 项 | 1 | 1612.69 | 1612.69
1.4.6 | 芦沟涵 | 更换上游浮子水位计线缆
1.4.6.1 | 线缆 | rvvp4*1.5 | 米 | 100 | 9.74 | 974
1.4.6.2 | 保护管 | PVC/PE | 米 | 20 | 2.14 | 42.8
1.4.6.3 | 安装调试 | 原有水位计线缆更换及调试 | 项 | 1 | 731.3 | 731.3
1.4.7 | 利民新河涵 | 更换上游摄像机线缆
1.4.7.1 | 电源线 | RVV 3*2.5 | 米 | 90 | 9.41 | 846.9
1.4.7.2 | 网线 | 超五类 | 米 | 90 | 2.56 | 230.4
1.4.7.3 | 保护管 | PVC/PE | 米 | 30 | 2.14 | 64.2
1.4.7.4 | 交换机 | 8口千兆交换机 | 台 | 1 | 800 | 800
1.4.7.5 | 安装调试 | 原有线缆更换调试，接入现有管理所院区摄像机 | 项 | 1 | 770.25 | 770.25
1.5 | 蒙城局
1.5.1 | 涡左堤82+261/白杨沟西 | 补充涵闸闸室屋顶处球机
1.5.1.1 | 高清网络球型摄像机1 | 1、不低于400万像素；2.支持区域入侵侦测，越界侦测，进入区域侦测和离开区域侦测等智能侦测；3.采用高效补光阵列，红外补光；4.不低于23倍光学变倍，16倍数字变倍；5、支持sim卡接入 | 台 | 1 | 3378.74 | 3378.74
1.5.1.2 | 电源线 | RVV 3*2.5 | 米 | 15 | 9.41 | 141.15
1.5.1.3 | 网线 | 超五类 | 米 | 15 | 2.56 | 38.4
1.5.1.4 | 施工安装及调试 | 1.相关线缆敷设；2.摄像机安装，需脚手架搭建，登高作业安装；3.监控系统调试，视频画面接入省淮河局视频管理平台 | 项 | 1 | 2485.82 | 2485.82
1.5.2 | 蔡桥涵 | 维修工业交换机：现有型号为华为AR550，更换原型号或者不低于该型号的工业交换机 | 台 | 1 | 5344.63 | 5344.63
1.5.3 | 廊庙沟涵 | 电气防雷接地
1.5.3.1 | 接地桩 | 50角钢 | 米 | 10 | 17.04 | 170.4
1.5.3.2 | 接地扁铁 | 40扁铁 | 米 | 35 | 5.79 | 202.65
1.5.3.3 | 铜铁转换头 | / | 个 | 1 | 130 | 130
1.5.3.4 | 接地线 | 16平方黄绿线 | 米 | 30 | 20 | 600
1.5.3.5 | 保护管 | PVC/PE | 米 | 30 | 2.14 | 64.2
1.5.3.6 | 安装调试 | 1.50角钢制作3-4根2.5米接地桩； 2.沿堤脚开挖0.5米沟槽，在沟槽内安装接地桩，接地桩距离5米以上，相互用扁铁串联焊接后首尾再串联，2根接地线（工作接地和保护接地）引上涵闸边缘； 3.接地线连接扁铁后引上涵闸； 4.接地电阻小于4欧姆 | 项 | 1 | 1612.69 | 1612.69
1.5.4 | 东怀德涵 | 电气防雷接地
1.5.4.1 | 接地桩 | 50角钢 | 米 | 10 | 17.04 | 170.4
1.5.4.2 | 接地扁铁 | 40扁铁 | 米 | 35 | 5.79 | 202.65
1.5.4.3 | 铜铁转换头 | / | 个 | 1 | 130 | 130
1.5.4.4 | 接地线 | 16平方黄绿线 | 米 | 30 | 20 | 600
1.5.4.5 | 保护管 | PVC/PE | 米 | 30 | 2.14 | 64.2
1.5.4.6 | 安装调试 | 1.50角钢制作3-4根2.5米接地桩； 2.沿堤脚开挖0.5米沟槽，在沟槽内安装接地桩，接地桩距离5米以上，相互用扁铁串联焊接后首尾再串联，2根接地线（工作接地和保护接地）引上涵闸边缘； 3.接地线连接扁铁后引上涵闸； 4.接地电阻小于4欧姆 | 项 | 1 | 1612.69 | 1612.69
1.5.5 | 张大桥闸 | 更换电机保护器： 电流范围‌：45A–60A； ‌极数‌：3P； ‌功能‌：过载、短路、缺相保护； ‌外壳防护等级‌：IP55； ‌安装方式‌：导轨或螺钉安装。 | 台 | 1 | 675.55 | 675.55
1.5.6 | 双涧沟涵 | 更换上游视频支架： 1.原有8米杆件拆倒； 2.更换新摄像机支架； 3.8米杆件吊机安装； 4.通讯测试 | 项 | 1 | 1388.64 | 1388.64
1.5.7 | 丁花沟涵 | 更换上游视频监控线缆
1.5.7.1 | 电源线 | RVV 3*2.5 | 米 | 180 | 9.41 | 1693.8
1.5.7.2 | 网线 | 超五类 | 米 | 180 | 2.56 | 460.8
1.5.7.3 | 施工安装及调试 | 原有线缆更换及调试 | 项 | 1 | 731.44 | 731.44
1.6 | 怀远局
1.6.1 | 设备拆除并搬迁 | 孙庄所：LCU柜1台； 荆山所：浮子水位计2台、浮子水位计支架1套、半球及1台； 淝南所：闸位计2台、浮子水位计支架1套、半球机1台； 河溜所：LCU柜1台，浮子水位计支架1套； 龙亢所：LCU柜1台，浮子水位计3台、浮子水位计支架2套、闸位计1台、球机1台； 六孔闸所：浮子水位计1台、浮子水位计支架1套. 以上搬迁至孙庄所仓库。 | 项 | 1 | 3000 | 3000
1.6.3 | 河溜所 | 维修管理所院区摄像机
1.6.3.1 | 电源线 | RVV 3*2.5 | 米 | 100 | 9.41 | 941
1.6.3.2 | 网线 | 超五类 | 米 | 100 | 2.56 | 256
1.6.3.3 | 线缆保护管 | 部分路段穿PE/PVC/镀锌钢管保护 | 米 | 80 | 4.17 | 333.6
1.6.3.4 | 安装及调试 | 1.土方开挖回填；2.水泥路面开挖及回填15米；3.脚手架登高作业保护管敷设固定；4.线缆敷设；5.墙面开孔等作业；6.监控系统调试，视频画面接入省淮河局视频管理平台 | 项 | 1 | 2916.25 | 2916.25
1.7 | 五河局
1.7.1 | 淮北大堤涡下段1 | 补充无线监控系统1处
1.7.1.1 | 高清网络球型摄像机2 | 1.不低于400万像素；2.支持区域入侵侦测，越界侦测，进入区域侦测和离开区域侦测等智能侦测；3.采用高效补光阵列，红外补光；4.不低于23倍光学变倍，16倍数字变倍；5.支持sim卡接入；6.含256G存储卡； | 台 | 1 | 3578.74 | 3578.74
1.7.1.2 | 监控立杆 | 现有6米杆利旧，位于怀远局 | 根 | 1 | 1500 | 1500
1.7.1.3 | 监控立杆基础及安装 | 1.基础浇筑。规格要求：混凝土与钢筋的要求：C35商混基础，尺寸不小于800mm*800mm*1000mm； 2.基础成型后,吊机吊装作业立杆; 3.接地体接地电阻要求不大于10Ω。 | 项 | 1 | 2241.68 | 2241.68
1.7.1.4 | 4G路由器 | 1个WAN接口，4个LAN接口，工作温度：-20℃~70℃，可插卡，全网通 | 台 | 1 | 800 | 800
1.7.1.5 | 4G网卡 | 物联网卡（非互联网，部署在水利专网） | 张/年 | 1 | 1000 | 1000
1.7.1.6 | 太阳能板 | 18v200w单晶硅*2块产品参数:单晶200W，工作范围:-40°C~+85°C，太阳能版充电效率≥22%边框材质材质为铝型材合金，表面为钢化玻璃加厚支架采用定制热镀锌钢管抱箍双板支架 | 块 | 2 | 520 | 1040
1.7.1.7 | 电池包 | 定制国产一线品牌12V400AH磷酸铁锂电池，磷酸铁锂保护板，定制钣金电池壳内部打胶防水，内置于定制控制箱内，满足阴天条件下工作7天。 | 块 | 1 | 5800 | 5800
1.7.1.8 | 设备箱 | 室外防水型不锈钢箱体，尺寸500*600*350，壁厚2mm，柜内含稳压控制器1个、变压器模块2个（DC24V转DC12V、AC12V-DC12V）、DC12V稳压器、浪涌保护器、空开5个（2P 16A） | 个 | 1 | 1500 | 1500
1.7.1.9 | 电源线 | RVV 3*2.5电源线 | 米 | 10 | 9.41 | 94.1
1.7.1.10 | 网线 | 超五类 | 米 | 10 | 2.56 | 25.6
1.7.1.11 | 音柱 | 功率：30W，室外防水型 | 台 | 2 | 800 | 1600
1.7.1.12 | 其他系统设备安装、调试 | 1.立杆车辆托运；2.太阳能及支架固定安装；3.摄像机固定安装；4.设备箱固定安装；电池组组装接线；5.相关线缆敷设及接线；6.通讯设备安装调试；7.监控画面调试；8.监控数据接入省淮河局监控管理平台； | 项 | 1 | 2431.66 | 2431.66
1.7.2 | 淮北大堤涡下段2 | 补充无线监控系统1处
1.7.2.1 | 高清网络球型摄像机2 | 1.不低于400万像素；2.支持区域入侵侦测，越界侦测，进入区域侦测和离开区域侦测等智能侦测；3.采用高效补光阵列，红外补光；4.不低于23倍光学变倍，16倍数字变倍；5.支持sim卡接入；6.含256G存储卡； | 台 | 1 | 3578.74 | 3578.74
1.7.2.2 | 监控立杆 | 户外摄像机立杆均采用6m高锥形杆，其材质为Q345B，壁厚不得小于4mm，结构防腐措施为热镀锌，锌层厚度≥86μm，外观不能有锌刺和锌渣，表面油漆不能有流挂、起泡等缺陷 | 根 | 1 | 3200 | 3200
1.7.2.3 | 监控立杆基础及安装 | 1.基础浇筑。规格要求：混凝土与钢筋的要求：C35商混基础，尺寸不小于800mm*800mm*1000mm； 2.基础成型后,吊机吊装作业立杆; 3.接地体接地电阻要求不大于10Ω。 | 项 | 1 | 2241.68 | 2241.68
1.7.2.4 | 4G路由器 | 1个WAN接口，4个LAN接口，工作温度：-20℃~70℃，可插卡，全网通 | 台 | 1 | 800 | 800
1.7.2.5 | 4G网卡 | 物联网卡（非互联网，部署在水利专网） | 张/年 | 1 | 1000 | 1000
1.7.2.6 | 太阳能板 | 单晶200w；工作温度范围:-40℃~+85℃；太阳能板充电效率:≧22% | 块 | 2 | 520 | 1040
1.7.2.7 | 电池包 | 定制国产一线品牌12V400AH磷酸铁锂电池，磷酸铁锂保护板，定制钣金电池壳内部打胶防水，内置于定制控制箱内，满足阴天条件下工作7天。 | 块 | 1 | 5800 | 5800
1.7.2.8 | 设备箱 | 室外防水型不锈钢箱体，尺寸500*600*350，壁厚2mm，柜内含稳压控制器1个、变压器模块2个（DC24V转DC12V、AC12V-DC12V）、DC12V稳压器、浪涌保护器、空开5个（2P 16A） | 个 | 1 | 1500 | 1500
1.7.2.9 | 电源线 | RVV 3*2.5电源线 | 米 | 10 | 9.41 | 94.1
1.7.2.10 | 网线 | 超五类 | 米 | 10 | 2.56 | 25.6
1.7.2.11 | 音柱 | 功率：30W，室外防水型 | 台 | 2 | 800 | 1600
1.7.2.12 | 其他系统设备安装、调试 | 1.立杆车辆托运；2.太阳能及支架固定安装；3.摄像机固定安装；4.设备箱固定安装；电池组组装接线；5.相关线缆敷设及接线；6.通讯设备安装调试；7.监控画面调试；8.监控数据接入省淮河局监控管理平台； | 项 | 1 | 2431.66 | 2431.66
1.7.4 | 五河分洪闸 | 维修闸门摄像机
1.7.4.1 | 维修闸门摄像机 | 1.高清枪型网络摄像机更换，参数不低于： (1)像素不低于400万；图像传感器CMOS尺寸不小于1/3英寸，低照度效果好，图像清晰度高； (2)最大输出图像分辨率不低于2560X1440@25fps; (3)支持 H.265编码，压缩比高，占用存储空间小； (4)内置高效红外补光灯，最大红外监控距离不低于50米； (5)支持 ROI,SMART H.264+/H.265+,灵活编码，适用不同带宽和存储环境； (6)支持数字宽动态，3D降噪，强光抑制，背光补偿，数字水印，适用不同监控环境； (7)支持多种异常检测：动态检测，视频遮挡，网络断开，IP冲突，音频异常侦测，非法访问； (8)内置 MIC: (9)支持 DC12V和 POE 供电方式； (10)防护等级不低于IP67。 2.临水吊装作业安装。 3.监控线路安装、敷设 4.视频画面接入省淮河局视频管理平台 | 台 | 3 | 3100 | 9300
1.7.5 | 王洼限高架 | 原互联网卡更换为水利专网物联网卡，并安装调试 | 张/年 | 1 | 1500 | 1500
1.7.6 | 分洪闸限高架1 | 原互联网卡更换为水利专网物联网卡，并安装调试 | 张/年 | 1 | 1500 | 1500
1.7.7 | 老啤酒厂（桩号86+400） | 原互联网卡更换为水利专网物联网卡，并安装调试 | 张/年 | 1 | 1500 | 1500
1.7.8 | 北淝闸 | 共享接入上游水文亭水位数据
1.7.8.1 | 无线透传设备 | 室外无遮挡6km~8km；无线信道115个；接收灵敏度-140dbm；发射功率20dbm；LoRa转485 | 台 | 2 | 800 | 1600
1.7.8.2 | 格雷码转485模块 | 格雷码信号转RS485协议 | 台 | 1 | 1800 | 1800
1.7.8.3 | 格雷码分配器 | 格雷码分配器，一进二出 | 台 | 1 | 1800 | 1800
1.7.8.4 | 工业网关设备 | 数据处理汇集、支持modbus、MQTT、HTTPS等协议，1个RS485口，双网口，内嵌看门狗 | 台 | 1 | 2450 | 2450
1.7.8.5 | 设备安装调试、数据接入功能开发 | 1.原有浮子水位计航空插头线缆进行改造，将原有线缆中间剪断，根据现场施工需求延长航空插头线缆；采用标准压线端子规范处理线缆线头 2.水位计17芯格雷码线芯接入格雷码分配器输入端端子，原水文亭水位信号接入格雷码分配器输出端子1，格雷码分配器输出端子2接入格雷码转RS485模块上，最终通过该方式实现双方可以稳定接入信号及采集。 3。程序优化，程序判定读取浮子水位计水位数据，上位机画面优化，实时显示及存储 | 项 | 1 | 3000 | 3000
1.7.9 | 北淝闸 | 更换上游摄像机
1.7.9.1 | 高清网络球型摄像机1 | 1、不低于400万像素；2.支持区域入侵侦测，越界侦测，进入区域侦测和离开区域侦测等智能侦测；3.采用高效补光阵列，红外补光；4.不低于23倍光学变倍，16倍数字变倍；5、支持sim卡接入 | 台 | 1 | 3378.74 | 3378.74
1.7.9.2 | 安装调试 | 1.8米监控视频立杆机械吊机吊装作业；2.高清网络监控摄像机更换安装；3.监控画面调试；4.监控数据接入省淮河局监控管理平台； | 项 | 1 | 2076.17 | 2076.17
1.8 | 王家坝闸
1.8.1 | 硬盘维修 | 采购及更换16T监控级硬盘 | 块 | 2 | 6015.46 | 12030.92
1.8.2 | 渗压计 | 利用省局渗压计备品备件 更换、安装、调试 | 台 | 1 | 1000 | 1000
1.9 | 蒙城闸
1.9.1 | 高清网络球型摄像机1 | 1、不低于400万像素；2.支持区域入侵侦测，越界侦测，进入区域侦测和离开区域侦测等智能侦测；3.采用高效补光阵列，红外补光；4.不低于23倍光学变倍，16倍数字变倍；5、支持sim卡接入 | 台 | 2 | 3378.74 | 6757.48
1.9.2 | 网线 |  | 米 | 180 | 2.56 | 460.8
1.9.3 | 电源线 |  | 米 | 180 | 9.41 | 1693.8
1.9.4 | 施工、安装及调试 | 1.电缆沟人工开挖、回填；2.网线、电源线敷设；3.监控画面调试；4.监控数据接入省淮河局监控管理平台； | 项 | 1 | 3295.8 | 3295.8
1.1 | 窑河闸
1.10.1 | 上游水位数据接入
1.10.1.1 | 无线透传设备 | 室外无遮挡6km~8km；无线信道115个；接收灵敏度-140dbm；发射功率20dbm；LoRa转485 | 套 | 2 | 800 | 1600
1.10.1.2 | RS485中继器缓存光电隔离一分二设备 | 485数据一分为二（water厂家直供） | 台 | 1 | 2000 | 2000
1.10.1.3 | 格雷码转485模块 | 格雷码信号转RS485协议 | 台 | 1 | 1800 | 1800
1.10.1.4 | 格雷码分配器 | 格雷码分配器，一进二出 | 台 | 1 | 1800 | 1800
1.10.2 | 下游水位数据接入
1.10.2.1 | 无线透传设备 | 室外无遮挡6km~8km；无线信道115个；接收灵敏度-140dbm；发射功率20dbm；LoRa转485 | 套 | 2 | 800 | 1600
1.10.2.2 | RS485中继器缓存光电隔离一分二设备 | 485数据一分为二（water厂家直供） | 台 | 1 | 2000 | 2000
1.10.2.3 | 格雷码转485模块 | 格雷码信号转RS485协议 | 台 | 1 | 1800 | 1800
1.10.2.4 | 格雷码分配器 | 格雷码分配器，一进二出 | 台 | 1 | 1800 | 1800
1.10.3 | 太阳能供电系统
1.10.3.1 | 太阳能板 | 室外型80W单晶太阳能板 | 块 | 1 | 500 | 500
1.10.3.2 | 电池组 | 12V30Ah电池 | 块 | 1 | 700 | 700
1.10.3.3 | 箱体 | 400*500喷塑镀锌箱体 | 个 | 2 | 300 | 600
1.10.3.4 | 线缆辅材 |  | 项 | 2 | 300 | 600
1.10.4 | 数据接入功能定制开发
1.10.4.1 | 工业网关设备 | 数据处理汇集、支持modbus、MQTT、HTTPS等协议，1个RS485口，双网口，内嵌看门狗 | 台 | 1 | 2450 | 2450
1.10.4.2 | 设备安装调试、数据接入功能开发 | 程序优化，程序判定读取浮子水位计或者气泡水位计水位数据，上位机画面优化，实时显示及存储 | 项 | 1 | 5000.14 | 5000.14
1.11 | 省淮河局
1.11.1 | 省淮河局 | 维修光缆断点
1.11.1.1 | 光缆断点排查费用 | 需对故障点位排查，确定具体断点 | 项 | 11 | 500 | 5500
1.11.1.2 | 防水接续包 | 室外防水型 | 个 | 22 | 200 | 4400
1.11.1.3 | 光缆 | GYTA53-24B1 | 米 | 550 | 7.82 | 4301
1.11.1.4 | 手孔井原料 | 含砖砂水泥等自拌原材料 | 批 | 22 | 333.28 | 7332.16
1.11.1.5 | PE管 | 直径40mm的PE保护管 | 米 | 220 | 10.49 | 2307.8
1.11.1.6 | 光缆断点修复及测试 | 含光缆路由开挖、手孔井基础开挖、手孔井修建施工；光缆熔接，光损耗测试；网络测试。 | 项 | 11 | 2047.98 | 22527.78
1.11.2 | 省淮河局 | 维修8米杆监控 | 处 | 10 | 750 | 7500
1.11.3 | 省淮河局 | 维修25米杆监控 | 处 | 4 | 1900 | 7600
1.11.4 | 省淮河局 | 维修15米杆监控 | 处 | 5 | 1400 | 7000
1.11.5 | 省淮河局 | 维修更换LCU柜过滤棉芯 | 处 | 100 | 100 | 10000
1.11.6 | 省淮河局 | 维修更换LCU柜风扇 | 处 | 40 | 150 | 6000
1.11.7 | 省淮河局 | 维修更换LCU柜温湿度控制器：要求与原LCU柜设备型号为（LINKWELL/KTSMF012）匹配兼容 | 处 | 30 | 460 | 13800
1.11.8 | 省淮河局 | 更换蒙城局、怀远局、颍上局、颍上闸、潘集局、省局等视频会议系统摄像机，参数不低于： 1.支持图像倒转功能，方便摄像机安装在天花板上； 2.支持1080P（50/60fps）、1080i（50/60fps）、1080p （25/30fps）、720（50/60fps）视频输出； 3.支持不小于12倍光学变焦； 4.本地预置位不少于254个； 5.安装到采购人指定位置； 6.为确保系统的稳定性和兼容性，本次采购必须与现有视频会议终端华为TE50兼容。 7.含配套支架 | 台 | 6 | 12853.5 | 77121
1.11.9 | 省淮河局 | 维修改造省局音频功放
1.11.9.1 | 吸顶音响 | 1.额定功率:1.5/3/6W；2.定压输入:100V；3.灵敏度:90DB；4.频率响应:80-20KHz；5.扬声器:φ166mm ， 开孔尺寸:φ180mm | 只 | 4 | 80 | 320
1.11.9.2 | 功放设备 | 1.1路话筒输入，2路线路输入 2.D类全数字芯片集成，表现超强的过载与功率储备能力 3.预备预过热软保护、预过载软保护双重保护 4.定压定阻输出，定压输出为100V，定阻输出为4-16Ω，输出功率50W 5.每路输入音量可独立控制，带有高低音音量调节 6.内置蓝牙模块，方便手机蓝牙推送功能 | 台 | 1 | 400 | 400
1.11.9.3 | 音频线 | RVV2*1.5屏蔽线 | 米 | 200 | 3.81 | 762
1.11.9.4 | 安装调试 | 1.吸顶音响1楼门厅处，开孔吸顶安装； 2.功放在4楼办公室，音频线需要从1楼布置到4楼； 3.设备安装调试 | 项 | 1 | 610.88 | 610.88
1.11.10 | 省淮河局 | 升级无线网络管理平台软硬件： H3C WX2560X-LI 10端口千兆(8*GE+2*2.5 GE)+2SFP Plus无线控制器1台设备续保:原设备已过保，向原厂购买续保3年。 | 项 | 1 | 2800 | 2800
1.11.11 | 省淮河局 | 局机关枪机维修： 1.高清枪型网络摄像机更换，参数不低于： (1)像素不低于400万；图像传感器CMOS尺寸不小于1/3英寸，低照度效果好，图像清晰度高； (2)最大输出图像分辨率不低于2560X1440@25fps; (3)支持 H.265编码，压缩比高，占用存储空间小； (4)内置高效红外补光灯，最大红外监控距离不低于50米； (5)支持 ROI,SMART H.264+/H.265+,灵活编码，适用不同带宽和存储环境； (6)支持数字宽动态，3D降噪，强光抑制，背光补偿，数字水印，适用不同监控环境； (7)支持多种异常检测：动态检测，视频遮挡，网络断开，IP冲突，音频异常侦测，非法访问； (8)内置 MIC: (9)支持 DC12V和 POE 供电方式； (10)防护等级不低于IP67。 | 台 | 3 | 1364.74 | 4094.22
1.11.12 | 省淮河局 | 维护王家坝闸、蚌埠闸等1.25mm点间距LED屏
1.11.12.1 | 故障检修 | 故障24小时内响应，硬件工程师现场上门故障排查、检修 | 次 | 2 | 1500 | 3000
1.11.12.2 | 常用易损件 | 配套控制模块 | 台 | 2 | 2000 | 4000
1.11.13 | 省淮河局 | 维修改造局四楼网络机柜
1.11.13.1 | 石膏板封堵及桥架拆除 | 3米层高一处原有3米长桥架拆除后用石膏板封堵 | 项 | 1 | 744.75 | 744.75
1.11.13.2 | 网络机柜及设备移位 | 24U机柜及柜内设备移位 | 项 | 1 | 500 | 500
1.11.13.3 | 综合布线 | 33处网络节点约330米 | 项 | 1 | 873.7 | 873.7
1.11.14 | 省淮河局 | 维修局楼层交换机2台
1.11.14.1 | 机柜线缆整理 |  | 项 | 1 | 500 | 500
1.11.14.2 | 维修楼层POE交换机 | 16口千兆POE交换机 | 台 | 2 | 900 | 1800
1.11.15 | 省淮河局 | 维修水闸启闭故障 | 次 | 3 | 1500 | 4500
1.11.16 | 省淮河局 | 更新通信隔离安全网关设备1台： 完成白蚁、安全监测、北斗等第三方系统对接：提供标准化接口，实现与其他监测系统、管理平台的系统间数据互通、接口调试、联调测试及上线部署，确保数据正常传输与业务协同。 | 项 | 1 | 40000 | 40000
1.11.17 | 省淮河局 | 维修局一楼机房精密空调 | 项 | 1 | 6800 | 6800
1.11.18 | 省淮河局 | 规范整理机房线缆，含PDU、尾纤、网线等辅材 | 项 | 1 | 1400 | 1400
1.11.19 | 曹台闸 | 维修下游视频线缆
1.11.19.1 | 电源线 | RVV 3*2.5 | 米 | 80 | 9.41 | 752.8
1.11.19.2 | 网线 | 超五类 | 米 | 80 | 2.56 | 204.8
1.11.19.3 | 线缆保护管 | PVC/PE | 米 | 30 | 2.14 | 64.2
1.11.19.4 | 交换机 | 8口千兆交换机 | 项 | 1 | 800 | 800
1.11.19.5 | 安装及调试 | 线缆开挖，原有线缆更换调试，接入现有管理所院区摄像机 | 项 | 1 | 770.25 | 770.25
1.11.20 | 孔台孜铁塔 | 补充铁塔摄像机： 1、租用专线链路10m1年及双光谱云台中载摄像机，由建设单位提供； 2、设备箱：室外防水型不锈钢箱体，尺寸500*600*350，壁厚2mm，柜内含220V SPD1个、空开2个（2P 16A） 3、交换机：工业级，不低于4电口，支持路由管理； 4、安装（安装位置为孔台孜现有铁塔，安装位置由建设单位指定） | 项 | 1 | 5000 | 5000
1.11.21 | 鲁口孜 | 更换二大队-鲁口重点视频之间光电复合缆（约900米），光电复合缆由建设单位提供。 | 项 | 1 | 10000 | 10000
1.11.22 | 蚌埠闸 | 恢复下游水位计共享采集 | 项 | 1 | 3000 | 3000
1.12 | 备品备件
1.12.1 | 浪涌保护器 | 三相电源进线SPD | 台 | 50 | 451.42 | 22571
1.12.2 | 浪涌保护器 | AC220V电源SPD | 台 | 50 | 277.02 | 13851
1.12.3 | 浪涌保护器 | DC24V电源SPD | 台 | 30 | 244.32 | 7329.6
1.12.4 | 保险丝 | 16A | 个 | 30 | 12 | 360
1.12.5 | 有线键盘 |  | 个 | 5 | 50 | 250
1.12.6 | 有线鼠标 | 配套鼠标垫长宽厚300mm*250mm*3mm | 个 | 20 | 40 | 800
1.12.7 | 无线鼠标 | 配套鼠标垫长宽厚450mm*350mm*5mm | 个 | 10 | 50 | 500
1.12.8 | USB无线网卡 | 适配国产电脑 | 个 | 40 | 60 | 2400
1.12.9 | 无线ap | 配合原有AC控制器（H3C EWP-WX2560X-LI）使用 Wi-Fi6千兆双频吸顶AP，双频四流3000m，实用频段 2.4和5GHz，带机量81-100终端，适用面积151-200平方，供电方式 POE供电 | 个 | 4 | 1150.01 | 4600.04
1.12.10 | 视频防雷模块 | 网络二合一防雷模块 | 个 | 5 | 280 | 1400
1.12.11 | 模拟量防雷模块 | 4-20MA | 个 | 7 | 280 | 1960
1.12.12 | 高清网络球型摄像机2 | 1.不低于400万像素；2.支持区域入侵侦测，越界侦测，进入区域侦测和离开区域侦测等智能侦测；3.采用高效补光阵列，红外补光；4.不低于23倍光学变倍，16倍数字变倍；5.支持sim卡接入；6.含256G存储卡； | 台 | 1 | 3578.74 | 3578.74
1.12.13 | 视频汇聚交换机 | 1、不小于24个10/100/1000BASE-T以太网端口,4个千兆SFP； 2、交换容量大于等于672Gbps/6.72Tbps，包转发率大于等于126Mpps； 3、支持 IPv4、IPv6 静态路由、RIP、RIPng、OSPF 等三层路由和组播功能。 4、尺寸：442宽*220深*43.6高（mm），适合安装在现有LCU柜中。 | 台 | 1 | 3844.63 | 3844.63
1.12.14 | LED背板电源 | 1.输入AC 100‑240V，50‑60Hz，2.5A；最大输出4.5V‑5V，40A；额定 200W； 2.功率因数≥0.9，效率约 90‑92%； 3.过压、过流、短路、过温保护，自恢复，自然风冷（无风扇）； 4.工作温度‑20℃～+60℃，室内使用 5.匹配省局一楼报告厅现有LED屏 | 台 | 6 | 302.47 | 1814.82
| 小计 |  |  |  |  | 604500
2 | 安全生产费用 |  |  |  |  | 15500
3 | 合计 |  |  |  |  | 620000