## 工程项目总价表
工程项目总价表
招标编号：
工程名称：磨子潭水库、龙河口水库管理设施维修改造项目（第三包）（二次）
序号 | 工 程 项 目 名 称 | 金额（元） | 备注
一 | 供水供电设施维护 | 0
二 | 管理区供电线路改造 | 0
三 | 暂列金
四 | 安全生产费用 | 0
| 合计 | 0

## 全费用工程量清单计价表
全费用工程量清单计价表
招标编号：
工程名称：磨子潭水库、龙河口水库管理设施维修改造项目（第三包）（二次）
序号 | 项目名称 | 项目特征及技术要求描述 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 备注
一 | 供水供电设施维护 | [5 empty] | 最高限价200410.94元
1 | 供水设施维护
1.1 | 维护保养
1.1.1 | 提水平台维护保养 | 清除提水平台周边水面漂浮物，保持清洁；检查提水平台上设备、管件、提水管有无明显渗漏；电缆有无破损、老化现象；检查提水平台锚绳固定情况，水位变化较大时，调节锚绳；检查提水平台上防护栏、浮筒、警示标志有无损坏；长期开和长期关的阀门开闭一次。 | 次 | 12
1.1.2 | 提水平台检修 | 对提水平台的构件、平台等检修一次；清除垃圾，油漆锈蚀铁件。 | 次 | 2
1.1.3 | 提水管线年检修 | 对管线附属蝶阀、止回阀拆解维护保养一次；对钢制外露部分进行油漆。 | 次 | 2
1.1.4 | 一体化净水器斜管冲洗、检查 | 停机对沉淀区、斜管填料彻底清洗、检查一次。 | 次 | 4
1.1.5 | 一体化净水器停机检查 | 停机检查一次。检查滤料层，如发现结块现象，应清除结块滤料，并添加新的滤料；检查滤料层厚度是否达到设计要求，如因滤料自然损耗，或被水流挟带而减少，则应补充清洁的滤料；检查完毕后，关闭人孔盖，使之不渗漏并关闭放空阀门。 | 次 | 2
1.1.6 | 聚合氯化铝加药装置清洗维护 | 清洗计量泵单向阀和加药桶。 | 次 | 2
1.1.7 | 电解法二氧化氯发生器维护保养 | 电解槽内极板酸洗一次 | 次 | 2
1.1.8 | 清水池维护清洗 | 清水池清刷；对阀门检查保养一次；电传水位检验一次； 对长期开和长期关的阀门操作一次。 | 次 | 2
1.1.9 | 低压配电装置清扫检修 | 清扫；检查各部位连接点和接地点的紧固情况及电气元件有无破损或功能欠缺等，应一一妥善处理；摇测绝缘。用500V摇表摇测低压配电装置的母线绝缘电阻，应不低于100MΩ；断路器、刀开关、接触器、互感器的绝缘电阻，不应低于10MΩ；二次线对地绝缘电阻不应低于2MΩ。 | 次 | 2
1.2 | 水质检测
1.2.1 | 水质监测试剂 | 余氯测试剂 50包/盒 | 盒 | 2
1.2.2 | 水质检测 | 常规水质检测，送至专业水质检测机构进行常规水质检测 | 次 | 2
1.2.3 | 聚合氯化铝购置 | 25kg/包 | 包 | 40
1.2.4 | 氯化钠购置 |  | kg | 800
1.3 | 水质监测系统建立
1.3.1 | 在线色度计 | 1、规格型号：（1）量程0.1-500.0PCU（2）分辨率：0.1与1PCU（3）存储时间：>3年（8G内存卡）（4）显示方式：LCD 2、安装、调试等 | 台 | 1
1.3.2 | 多参数水质在线分析仪 | 1、规格型号：（1）测量介质：水；（2）显示方式：液晶；（3）测量范围：浊度0-200NTU 余氯0-10mg/L 2、安装、调试等 | 台 | 1
1.3.3 | 水质检测电控箱 | 1、户内不锈钢配电箱：长*高*宽（mm) 400*600*200 2、管路、电气安装 3、安装、调试等 | 台 | 1
1.4 | 消防管道修缮
1.4.1 | 人工土方 人工挖沟槽、基坑 人工挖沟槽 2m以内 |  | m³ | 15.6
1.4.2 | 平整场地、原土打夯、回填土、清底 填土夯实 槽、坑 |  | m³ | 15.6
1.4.3 | 塑料管 室外 塑料给水管（热熔连接） 外径75mm以内 | 1、材质：聚乙烯给水管PE 2、dn75 GB/T 13663.2 | 10m | 15
1.4.4 | 塑料管 室外 塑料给水管（热熔连接） 外径50mm以内 | 1、材质：聚乙烯给水管PE 2、dn50 GB/T 13663.2 | 10m | 11
1.4.5 | 管道附件 螺纹阀门 螺纹阀门安装 公称直径80mm以内 | 1、类型：截止阀 2、材质：铜制 3、规格压力等：dn75 4、连接形式：螺纹连接 | 个 | 1
1.4.6 | 管道附件 螺纹阀门 螺纹阀门安装 公称直径50mm以内 | 1、类型：截止阀 2、材质：铜制 3、规格压力等：dn50 4、连接形式：螺纹连接 | 个 | 3
1.4.7 | 管道附件 法兰阀门 对夹式蝶阀安装 公称直径80mm以内 | 1、类型：蝶阀 2、材质：铜制 3、规格压力等：dn75 4、连接形式：螺纹连接 | 个 | 1
1.4.8 | 其他 成品管卡安装 公称直径80mm以内 | 1、名称：成品管卡 2、型号、规格：DN80 3、材质：塑料 | 个 | 120
1.4.9 | 原窨井拆除 |  | 个 | 2
1.4.10 | 窨井砌筑 | 1、材质：砖砌 2、规格：1100mm*1100mm*1100mm | 个 | 2
1.5 | 其他
1.5.1 | 不锈钢栏杆制安 | 栏杆高度1200mm,立柱采用∅63*3不锈钢钢管，扶于采用∅63*3不锈钢钢管，底部横杆采用∅38*1.2不锈钢钢管，坚杆间距≤110，采用∅25*1.0不锈钢钢管。 | ㎡ | 17.8
1.5.2 | 不锈钢门制安 |  | ㎡ | 0.96
1.5.3 | 维修工作船 | 军警级59018全发泡冲锋舟冲锋艇5.9m*1.86m*0.83m。 | 艘 | 1 |  |  | 暂估价3万元
1.5.4 | 工作船停靠浮筒平台 | 浮筒6m*2.5m、带围栏。 | 座 | 1 |  |  | 暂估价1万元
1.5.5 | 锚桩制安 | 固定浮筒平台高、低水位各2个，混凝土浇筑长0.4m*宽0.4m*高0.5m。 | 个 | 4
1.5.6 | 备品备件 | 阀门、螺丝、电动执行器、电器元件、管件等。不含水泵等5000元及以上的材料。 | 项 | 1 |  |  | 固定价。用于年维修更换。5000元
2 | 供电系统维护
2.1 | 低压配电箱柜清扫检修
2.1.1 | 低压配电箱柜清扫检修 | 1、清扫；2、检查各部位连接点和接地点的紧固情况及电气元件有无破损或功能欠缺等；3、摇测绝缘；4、每年两次。 | 次 | 2
2.1.2 | 计量箱清扫检修 | 1、清扫；2、检查各部位连接点和接地点的紧固情况及电气元件有无破损或功能欠缺等；3、每年两次。 | 次 | 2
2.1.3 | 电气连接点检修 | 1、管理区内电气连接点检修、消缺；2、每年两次。 | 次 | 2
2.2 | 高压线路维护
2.2.1 | 10KV高压线路清障 | 清理架空线路、台区周边杂树并清运。 | 项 | 1
2.3 | 备用发电机组维护保养
2.3.1 | 机油 | 18升/桶 | 升 | 54
2.3.2 | 防冻液 |  | 升 | 130
2.3.3 | 机滤、柴滤组件 | 滤芯更换 | 台套 | 2
2.3.4 | 保养费 |  | 工日 | 10
2.4 | 管理处发电机房、配电房监控
2.4.1 | 高清摄像机 | 1.具有不小于“1/1.8”靶面尺寸； 2.内置GPU芯片； 3.彩色模式下，当环境照度降低至设定阈值，设备可自动开启白光灯补光，在白天、夜晚均可输出彩色视频图像； 4.白光灯控制功能，可通过IE浏览器设置灯光控制； 5.视频质量诊断设置检验功能。 | 套 | 6
2.4.2 | 一体适配器 | 12-2A | 只 | 6
2.4.3 | 无氧铜信号线 | 六类1000兆 | 米 | 300
2.4.4 | 无线网 | 1000兆 | 套 | 2
2.4.5 | 无线网桥 | 2.4-5.8G | 套 | 1
2.4.6 | 监控主机 |  | 套 | 1
2.4.7 | 存储硬盘 | 监控专用4T | 块 | 1
2.5 | 溢洪道发电机房、配电房监控
2.5.1 | 高清摄像机 | 1.具有不小于“1/1.8”靶面尺寸； 2.内置GPU芯片； 3.彩色模式下，当环境照度降低至设定阈值，设备可自动开启白光灯补光，在白天、夜晚均可输出彩色视频图像； 4.白光灯控制功能，可通过IE浏览器设置灯光控制； 5.视频质量诊断设置检验功能。 | 套 | 6
2.5.2 | 一体适配器 | 12-2A | 只 | 6
2.5.3 | 无氧铜信号线 | 六类1000兆 | 米 | 300
2.5.4 | 无线网 | 1000兆 | 套 | 1
2.5.5 | 无线网桥 | 2.4-5.8G | 套 | 1
2.5.6 | 监控主机 |  | 套 | 1
2.5.7 | 存储硬盘 | 监控专用4T | 块 | 1
2.6 | 管理区照明设施维护
2.6.1 | 灯泡 |  | 个 | 50
2.6.2 | 亮化灯电源适配器 |  | 个 | 5
二 | 管理区供电线路改造 | [5 empty] | 最高限价233735.4元
1 | 电缆沟土建部分
1.1 | 挖沟槽土方 | 1、管沟开挖及回填 2、说明：含本项目所有给排水工程的管沟开挖及回填费用，投标人自行考虑，中标后不予调整 | m³ | 175.56
1.2 | C25砼沟底 | 1、管沟C25砼底板 2、厚度100mm 3、含砼浇筑、模板、养护等 | m³ | 17.64
1.3 | 标准砖墙 | 1、页岩砖、砌块规格、强度等级：230mm*110mm*55mm砖 2、砂浆强度等级：M7.5水泥砂浆 3、厚度240mm | m³ | 40.32
1.4 | 混凝土压顶 | 1、C20混凝土压顶 2、5cm厚 3、含砼浇筑、模板、养护等 | m³ | 7.56
1.5 | C25钢筋混凝土预制电缆支架制作、安装 | 1、支架尺寸0.44m*0.1m*0.05m 2、间距0.5~0.8m | 根 | 280
1.6 | 2cm水泥砂浆抹面（立面） | 1、15mm厚 2、1:2.5水泥砂浆抹灰 | m² | 189
1.7 | C25钢筋混凝土盖板制作、安装 | 1、C25钢筋混凝土盖板 2、盖板尺寸1m*0.44m*0.05m 3、含钢筋、模板、混凝土等 | m³ | 4.62
1.8 | 土方回填夯实 |  | m³ | 50.4
1.9 | 沥青路面开挖 |  | m² | 2.45
1.1 | 沥青路面修复 | 厚8cm | m² | 2.45
1.11 | 混凝土路面开挖 |  | m² | 13.3
1.13 | 电缆保护管铺设 | 钢管直径200mm | m | 30 |  |  | 沥青路过路管线1根，配电房前广场路面下埋设4根
1.14 | 苗木移栽 | 1、苗木挖起 2、运至栽植地点； 3、苗木栽植 4、后期养护 | ㎡ | 79.5
2 | 电气部分
2.1 | 低压成套配电柜混凝土底座 | 1、C25砼底座 2、尺寸1m*0.4m*0.2m 3、含砼浇筑、模板、养护等 | 个 | 1
2.2 | 低压成套配电柜槽钢底座制安 | 1、槽钢规格50mm*100mm 2、钢座尺寸1m*0.4m*0.1m 3、制作安装 | 个 | 1
2.3 | 电力电缆 | 1、名称：铜芯电缆 2、型号：YJV22-4*120+1*70mm2 3、所有线缆均满足规范要求，其保护层能够满足阻水、阻燃、防鼠、防蚁效果 | 10m | 24
2.4 | 电力电缆 | 1、名称：铜芯电力电缆 2、型号：YJV-4x50mm2 3、所有线缆均满足规范要求，其保护层能够满足阻水、阻燃、防鼠、防蚁效果 | 10m | 3
2.5 | 电力电缆 | 1、名称：铜芯电力电缆 2、型号：YJV-4x35mm2 3、所有线缆均满足规范要求，其保护层能够满足阻水、阻燃、防鼠、防蚁效果 | 10m | 1.5
2.6 | 电力电缆 | 1、名称：铜芯电力电缆 2、型号：YJV-4x16mm2 3、所有线缆均满足规范要求，其保护层能够满足阻水、阻燃、防鼠、防蚁效果 | 10m | 1.5
2.7 | 接地母线敷设 户外铜接地 | RVV单芯25mm2铜接地 | m | 5
2.8 | 低压成套配电柜安装 | 1、配电柜型号尺寸：高1500mm*宽1000mm*深400mm 2、配备的电器原件:125A塑壳开关（带分励脱扣器）*2；40A塑壳开关（带分励脱扣器）*6；电流表*1；电压表*1；315A隔离开关*1；剩余电流监视器*8；避雷器*1 | 台 | 1
2.9 | 铜芯电力电缆终端头制作安装≤120mm² |  | 个 | 2
2.1 | 铜芯电力电缆终端头制作安装≤50mm² |  | 个 | 2
2.11 | 铜芯电力电缆终端头制作安装≤35mm² |  | 个 | 1
2.12 | 铜芯电力电缆终端头制作安装≤16mm² |  | 个 | 1
2.13 | 铜芯电力电缆中间头制作安装≤50mm² |  | 个 | 2
2.14 | 铜芯电力电缆中间头制作安装≤35mm² |  | 个 | 1
2.15 | 铜芯电力电缆中间头制作安装≤16mm² |  | 个 | 1
3 | 配电房广场改造
3.1 | 花台苗木移栽 | 1、苗木挖起 2、运至栽植地点； 3、苗木栽植 4、后期养护 | ㎡ | 75
3.2 | 人工回填土方 |  | m³ | 22.0572
3.3 | 碎石垫层（15cm） | 1、石料规格：级配碎石 2、厚度：150mm | m³ | 15.12
3.4 | C20砼垫层 （15cm） | 1、混凝土强度等级：C20混凝土 2、厚度：150mm 3、含模板、切缝等 | m³ | 15.12
3.5 | 花岗岩路侧石 | 1、部位：花岗岩侧石 2、材料品种、规格：600mmx250mmx150mm宽火烧面芝麻灰花岗岩 3、C20细石混凝土靠背 4、备注：转弯处弧形加工，如与铺装交接处，侧石后增加120标准砖砌体 | m | 28.6
3.6 | 芝麻白花岗岩火烧板铺贴 | 1、部位：广场 2、做法：30厚1:3干硬性水泥砂浆 3、600mmx300mmx30mm厚烧面芝麻白花岗岩 | ㎡ | 155.771
3.7 | C20混凝土台阶 |  | m³ | 6.5472
4 | 配电房房屋修缮
4.1 | 原墙面瓷砖拆除 | 备用发电机房外墙瓷砖铲除 | ㎡ | 143.36
4.2 | 墙面水泥砂浆抹面 |  | ㎡ | 143.36
4.3 | 墙面刮腻子 | 嵌缝找平、刮腻子、打磨 | ㎡ | 143.36
4.4 | 墙面真石漆 | 1、基层类型：腻子面 2、油漆品种、刷漆遍数：真石漆 3、具体颜色样式根据业主要求 | ㎡ | 143.36
4.5 | 原门拆除 |  | 樘 | 3 |  |  | 变压器室、发电机房值班室、发电机房油库门拆除
4.6 | 甲级防火门 | 1、钢质甲级防火门 2、规格：1500mm×2000mm（1樘）；900mm×2100mm（2樘） 3、成品安装：包含门锁、铰链、闭门器、顺位器等一切五金 4、耐火极限不低于1.5小时 | ㎡ | 4.725
4.7 | 发电机房吊顶 | 1、长×宽：9.4m×6.6m 2、300mm×300mm×0.6mm铝扣板，含骨架、包边 3、制作安装 | ㎡ | 62.04
4.8 | 照明灯 | 5米灯杆，三组弧形100W灯珠 | 套 | 1
三 | 暂列金 |  |  |  |  | 10000 | 不可竞争
四 | 安全生产费用 | 1、满足业主要求，不低于最高限价的2.5%，即11375.00元 | 项 | 1 |  |  | 不低于11375.00元
合计