## 工程项目总价表
工程项目总价表
合同编号：
工程名称：佛子岭、龙河口等水库日常维修养护项目（第一包）
序号 | 工程项目名称 | 金额（元）
1 | 佛子岭水库群闸门、启闭机及机电设备日常维护
2 | 佛子岭水库群水工建筑日常维修养护
3 | 佛子岭水库群保洁
4 | 佛子岭水库群绿化维护
5 | 安全生产费用
合计

## 全费用工程量清单计价表
全费用工程量清单计价表
合同编号：
工程名称：佛子岭、龙河口等水库日常维修养护项目（第一包）
序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元） |  | 备注
[5 empty] | 单价（元） | 合价（元）
1 | 佛子岭水库群闸门、启闭机及机电设备日常维护 | [5 empty] | 最高限价585000.00元
1.1 | 佛子岭闸门、启闭机及机电设备日常维护
1.1.1 | 闸门维修养护
1.1.1.1 | 门体维修养护 | 1.每月清除门体表面附着泥污和杂物； 2.每季度对表面涂膜进行检查，及时涂补涂料。 | 套 | 18
1.1.1.2 | 支撑行走部分维修养护 | 1.每月对转动部位进行润滑和加油； 2.每季度对闸门门体固定、承载构件和支撑行走装置构件进行检查并及时矫形、补强和更换相应损坏部件。 | 套 | 18
1.1.1.3 | 水封维修养护 | 1.对渗水量过大的部位进行更换； 2.对止水片出现磨损变形，老化失去弹性部位进行更换。 3.对水封压板固定螺栓进行检查更换 | 套 | 18
1.1.1.4 | 配件更换 | 1.维修用配件； 2.固定价3000元 | 项 | 1 | 3000 | 3000 | 固定价
1.1.2 | 启闭机维修养护
1.1.2.1 | 卷扬式启闭机整体养护 | 1.定期对机体进行保洁； 2.定期对传动装置加油设施进行清洗，并及时注油；定期进行润滑，紧固各松动零件，并更换变形、磨损零部件； 3.定期对卷扬式启闭机齿轮组部位清理旧油、清洗齿轮、涂护新油。 4.液压启闭机调控装置及仪表每年检验1次；液压油每年过滤1次。 | 套 | 15
1.1.2.2 | 液压式启闭机维修养护 | 1.定期对机体进行保洁； 2.定期对传动装置加油设施进行清洗，并及时注油；定期进行润滑，紧固各松动零件，并更换变形、磨损零部件。 3、对液压回路进行维保，确保液压管路无渗漏现象； 4、对启闭机各压力仪表及测控元件检修。 | 套 | 1
1.1.2.3 | 电动葫芦维修养护 | 1.定期对机体进行保洁； 2.定期对传动装置加油设施进行清洗，并及时注油；定期进行润滑，紧固各松动零件，并更换变形、磨损零部件。 | 套 | 1
1.1.2.4 | 钢丝绳维修养护 | 1.涂刷二硫化钼锂基润滑脂，室外部位定期清洁保养； 2.及时处理扭结、松股、脱槽现象。 | 工日 | 432
1.1.2.5 | 配件更换 | 1.维修用配件； 2.固定价3000元 | 项 | 1 | 3000 | 3000 | 固定价
1.1.3 | 机电设备维修养护
1.1.3.1 | 闸门操作设备维修养护 | 1.定期对相应设备进行检查、养护和校验，紧固松动接头和连接件； 2.及时更换不灵敏、损坏元器件 | 套 | 16
1.1.3.2 | 变、配电设备维修养护 | 1.定期对相应设备进行检查、养护和校验，紧固松动接头和连接件； 2.及时更换不灵敏、损坏元器件； 3.及时对变压器线圈绝缘电阻进行校测，对高压电气设备进行预防性试验 | 工日 | 38
1.1.3.3 | 输电系统维修养护 | 1.定期对架设线路部位进行检查，设立标志，清除障碍； 2.定期检查短路、漏电现象、紧固松动接头，更换破损、老化线路； 3.及时修复损坏电缆沟、电缆槽。 | 工日 | 38
1.1.3.4 | 自备发电机组维修养护 | 1.定期对机组进行清扫； 2.每2个月进行1次检查、试运行，排除故障； 3.按照规范要求每年对柴油发电机进行1次保养，主要包括更换机油、三滤、调整风扇皮带张紧度等。 | 工日 | 24
1.1.3.5 | 避雷设施维修养护 | 对防雷与接地装置进行检测，更换失效部分 | 工日 | 32
1.1.3.6 | 配件更换 | 1.维修用配件； 2.固定价3000元 | 项 | 1 | 3000 | 3000 | 固定价
1.1.4 | 大坝安全监测、监视设施维修养护
1.1.4.1 | 垛内观测爬梯防腐油漆 | 1.基层处理彻底除锈，标准达到St3级或Sa2.5级，表面清洁干燥。 2.涂刷防腐涂料 环氧富锌底漆两道（干膜≥60μm）+ 丙烯酸聚氨酯面漆两道（干膜≥50μm）。总干膜厚度≥180μm。 | m | 150
1.1.4.2 | 东西坝全站仪的维修养护 | 1.定期对设备进行清洁和检查，及时排除故障，修复损坏设备及线路； 2.定期对系统进行更新和升级； 3.定期对东西坝全站仪周围进行清理； | 工日 | 36
1.1.4.3 | 标识标牌的更换 | 1.尺寸及材料根据实际定制； 2.内容按要求订制； | 个 | 20
1.1.4.4 | 垂线仪加热器更换 | 垂线仪加热器更换 | 块 | 23
1.1.4.5 | led灯 | 更换36vLED灯泡 | 个 | 500
1.1.4.6 | 观测点维护 | 支架油漆、维修 | 工日 | 24
1.1.4.7 | 设备设施应急维修 | 设备设施应急维修 | 工日 | 136
1.2 | 磨子潭闸门、启闭机及机电设备日常维护
1.2.1 | 闸门维修养护
1.2.1.1 | 门体维修养护 | 1.每月清除门体表面附着泥污和杂物； 2.每季度对表面涂膜进行检查，及时涂补涂料 | 套次 | 11
1.2.1.2 | 支撑行走部分维修养护 | 1.每月对转动部位进行润滑和加油； 2.每季度对闸门门体固定、承载构件和支撑行走装置构件进行检查并及时矫形、补强和更换相应损坏部件。 | 套次 | 11
1.2.1.3 | 水封维修养护 | 1.对渗水量过大的部位进行更换； 2.对止水片出现磨损变形，老化失去弹性部位进行更换。 3.对水封压板固定螺栓进行检查更换 | 套次 | 11
1.2.1.4 | 配件更换 | 1.维修用配件； 2.固定价3000元 | 项 | 1 | 3000 | 3000 | 固定价
1.2.2 | 启闭机维修养护
1.2.2.1 | 卷样式启闭机维修养护 | 1.定期对机体进行保洁； 2.定期对传动装置加油设施进行清洗，并及时注油；定期进行润滑，紧固各松动零件，并更换变形、磨损零部件； 3.定期对卷扬式启闭机齿轮组部位清理旧油、清洗齿轮、涂护新油。 4.液压启闭机调控装置及仪表每年检验1次；液压油每年过滤1次。 | 套 | 7
1.2.2.2 | 液压式启闭机维修养护 | 1.定期对机体进行保洁； 2.定期对传动装置加油设施进行清洗，并及时注油；定期进行润滑，紧固各松动零件，并更换变形、磨损零部件。 3.对液压回路进行维保，确保液压管路无渗漏现象； 4.对启闭机各压力仪表及测控元件检修。 | 套 | 3
1.2.2.3 | 自备发电机组维修养护 | 1.定期对机组进行清扫； 2.每2个月进行1次检查、试运行，排除故障 3.按照规范要求每年对柴油发电机进行1次保养，主要包括更换机油、三滤、调整风扇皮带张紧度等。 | 工日 | 50
1.2.2.4 | 钢丝绳维修养护 | 1.涂刷二硫化钼锂基润滑脂，室外部位定期清洁保养； 2.及时处理扭结、松股、脱槽现象。 | 工日 | 50
1.2.2.5 | 配件更换 | 1.维修用配件； 2.固定价3000元 | 项 | 1 | 3000 | 3000 | 固定价
1.2.3 | 机电设备维修养护
1.2.3.1 | 闸门操作设备维修养护 | 1.每月对各柜体进行清扫； 2.定期对相应设备进行检查、养护和校验，紧固松动接头和连接件； 3.及时更换不灵敏、损坏元器件。 | 套 | 6
1.2.3.2 | 供配电系统维修养护（含照明） | 防汛、生产、生活供电线路的维修养护 | 工日 | 150
1.2.3.3 | 避雷设施维修养护 | 一年2次对防雷与接地装置进行更换失效部件，对接地装置进行涂漆防锈。 | 工日 | 20
1.2.3.4 | 配件更换 | 1.维修用配件； 2.固定价3000元 | 项 | 1 | 3000 | 3000 | 固定价
1.2.4 | 大坝安全监测、监视设施维修养护
1.2.4.1 | 观测设施标志标牌更换 | 1.304不锈钢标识牌， 2.尺寸15*30cm，壁厚2mm， 3.内容按要求订制，化学腐蚀烤漆 | 个 | 10
1.2.4.2 | 行灯变维修 | 更换220v转36v行灯变 | 次 | 5
1.2.4.3 | LED灯泡 | 更换36vLED灯泡 | 个 | 100
1.2.4.4 | 开关更换 | 开关更换 | 个 | 5
1.2.4.5 | 垛内电线更换 | 更换电线 | m | 300
1.2.4.6 | 观测箱加热器更换 | 观测箱加热器更换 | 块 | 6
1.2.4.7 | 观测点维护 | 支架油漆、维修 | 工日 | 24
1.2.4.8 | 垛内探照灯更换 | 300瓦LED灯更换 | 套 | 4
1.2.4.9 | 观测仪器检测校正 | 1.观测标尺1副，垂线仪14个，水准仪1个检测校正 2.委托第三方检测校正 | 项 | 1
1.2.4.10 | 机电设备标志标牌更换 | 1.304不锈钢标识牌； 2.尺寸根据实际定制，壁厚2mm； 3.内容按要求订制，化学腐蚀烤漆 | 个 | 30
1.2.4.11 | 渗流点清理 | 各渗流点每周一次清理析出物 | 工日 | 52
1.2.4.12 | 临时应急用工 | 临时零星用工 | 工日 | 50
1.2.4.13 | 大坝观测快速通道养护 | 暂估价6000元，经甲方同意使用 | 项 | 1 | 6000 | 6000 | 暂估价
1.2.4.14 | 10垛前阀门井改造 | 暂估价40000元，经甲方同意使用 | 项 | 1 | 40000 | 40000 | 暂估价
1.3 | 白莲崖闸门、启闭机及机电设备日常维护
1.3.1 | 闸门启闭机维修养护
1.3.1.1 | 液压启闭机维修养护 | 1.定期对机体进行保洁； 2.定期对传动装置加油设施进行清洗，并及时注油；定期进行润滑，紧固各松动零件，并更换变形、磨损零部件。 3.对液压回路进行维保，确保液压管路无渗漏现象； 4.对启闭机各压力仪表及测控元件检修。 | 套 | 8
1.3.1.2 | 门体维修养护 | 1.每月清除门体表面附着泥污和杂物； 2.每季度对表面涂膜进行检查，及时涂补涂料 | 套次 | 8
1.3.1.3 | 支撑行走部分维修养护 | 1.每月对转动部位进行润滑和加油； 2.每季度对闸门门体固定、承载构件和支撑行走装置构件进行检查并及时矫形、补强和更换相应损坏部件。 | 套次 | 8
1.3.1.4 | 水封维修养护 | 1.对渗水量过大的部位进行更换； 2.对止水片出现磨损变形，老化失去弹性部位进行更换。 3.对水封压板固定螺栓进行检查更换 | 套 | 8
1.3.1.5 | 配件更换 | 1.维修用配件； 2.固定价3000元 | 项 | 1 | 3000 | 3000 | 固定价
1.3.2 | 机电设备维修养护
1.3.2.1 | 闸门操作设备维修养护 | 1.每月对各柜体进行清扫； 2.定期对相应设备进行检查、养护和校验，紧固松动接头和连接件； 3.及时更换不灵敏、损坏元器件。 | 套 | 8
1.3.2.2 | 变、配电系统维修养护 | 1.定期对相应设备进行检查、养护和校验，紧固松动接头和连接件； 2.及时更换不灵敏、损坏元器件； 3.及时对变压器线圈绝缘电阻进行校测，对高压电气设备进行预防性试验。 | 工日 | 90
1.3.2.3 | 输电系统维修养护 | 1.定期对架设线路部位进行检查，设立标志，清除障碍； 2.定期检查短路、漏电现象、紧固松动接头，更换破损、老化线路； 3.及时修复损坏电缆沟、电缆槽。 | 工日 | 130
1.3.2.4 | 柴油发电机组维修养护 | 按照规范要求每年对柴油发电机进行1次保养，更换手压泵、水位传感器。 | 工日 | 60
1.3.2.5 | 避雷设施维修养护 | 一年2次对防雷与接地装置进行更换失效部件，对接地装置进行涂漆防锈。 | 工日 | 20
1.3.2.6 | 照明系统维修养护 | 定期对设备进行清洁和检查，及时排除故障，修复损坏设备及线路。包括廊道照明、150道路路灯、150至198道路路灯、198平台路灯、坝顶路灯 | 工日 | 100
1.3.2.7 | 配件更换 | 1.维修用配件； 2.固定价3000元 | 项 | 1 | 3000 | 3000 | 固定价
1.3.2.8 | 启闭机现状及运行状况检测 | 每年一次，并出具检测报告 | 台 | 8
1.3.2.9 | 输配电系统检测 | 每年一次，包括线路、电缆、变压器检查试验，并形成检测报告 | 项 | 1
1.3.3 | 大坝安全监测、监视设施维修养护
1.3.3.1 | DAU箱加热器维修更换 |  | 台 | 10
1.3.3.2 | 水平位移测点加热器维修更换 |  | 台 | 10
1.3.3.3 | 沉降观测点维护 | 观测道路清障 | 工日 | 48
1.3.3.4 | 日常养护耗材 | 1.维修用耗材及配件； 2.固定价3000元 | 项 | 1 | 3000 | 3000 | 固定价
1.3.3.5 | 大坝观测快速通道养护 | 暂估价20000元，经甲方同意使用 | 项 | 1 | 20000 | 20000 | 暂估价
1.3.3.6 | 观测仪器检测校正 | 观测仪器检测校正 | 项 | 1
2 | 佛子岭水库群水工建筑日常维修养护 | [5 empty] | 最高限价682500元
2.1 | 佛子岭水工建筑日常维修养护
2.1.1 | 大坝主体工程维修养护
2.1.1.1 | 坝体维修养护 | 对坝体破损表面及裂缝进行处理 | 工日 | 20
2.1.1.2 | 坝顶路面维修养护 | 对坝顶破损路面进行修补；及时疏通排水系统。 | m2 | 10
2.1.1.3 | 防浪墙维修养护 | 1.及时对墙体表面脱落和缺失涂层进行粉刷和修复，保持美观； 2.根据损坏情况，采取表面处理和翻修相结合的方式，按原状修复 | m2 | 700
2.1.1.4 | 伸缩缝、止水及排水设施维修养护 | 1.及时对伸缩缝填充料老化脱落、缺失部位进行更换和充填； 2.对止水损坏部位进行凿除重新更换止水材料； 3.定期疏通排水设施，清除淤积物 | m | 153
2.1.2 | 附属设施及管理区维修养护
2.1.2.1 | 房屋维修养护 | 1.及时修复损坏的墙、地、门、窗 | 工日 | 160
2.1.2.2 | 管理区道路维修养护 | 1.管理区破损道路地面修补 | m2 | 360
2.1.2.3 | 铺砖地面维护 | 1.破损松动花岗岩板保护性拆除 2.40mm砂浆结合层凿除 3.新铺300*600*50mm花岗岩板 | m2 | 60
2.1.2.4 | 管理区排洪沟维修养护 | 定期排洪沟边护坡杂草清理、护坡小面积破损修补、淤积清理。 | 工日 | 50
2.1.2.5 | 建筑物、构筑物上杂草清理 | 定期对水工建筑物上的杂草清理 | 工日 | 200
2.1.2.6 | 照明设施维修 | 定期对路灯，灯带，隧洞照明等照明设施进行检查；及时更换损坏的照明设施 | 工日 | 180
2.1.2.7 | 围墙、护栏、爬梯、扶手维修养护 | 修复管理区内的破损围、挡墙及护栏、爬梯和扶手 | 工日 | 16
2.1.2.8 | 大坝观测快速通道养护 | 暂估价20000元，经甲方同意使用 | 项 | 1 | 20000 | 20000 | 暂估价
2.1.2.9 | 坝区供电线路维修养护 | 1.定期对架设线路部位进行检查，设立标志，清除障碍； 2.定期检查短路、漏电现象、紧固松动接头，更换破损、老化线路； 3.及时修复损坏电缆沟、电缆槽。 | 工日 | 40
2.1.2.10 | 道闸维修养护 | 及时对损坏的道闸杆及配件进行更换 | 工日 | 20
2.1.2.11 | 供水设施维修养护 | 管理区内的损坏供水管道更换 | 工日 | 20
2.1.2.12 | 材料及工器具消耗 | 1.油漆涂料、管路线路、灯具玻璃、门锁扣件等零星材料及进行维修养护工作器材设备消耗； 2.固定价5000元 | 项 | 1 | 5000 | 5000 | 固定价
2.1.2.13 | 坝顶国旗更换 | 1.定期对损坏褪色的国旗进行更换每次26套； 2.国旗尺寸：40*60cm； | 次 | 6
2.1.2.14 | 标识、标牌维修更换 | 1.尺寸及材料根据实际定制； 2.内容按要求订制； | 个 | 20
2.1.2.15 | 库区巡查车辆租赁 | 按照巡库路线巡查（佛子岭管理区—龙井冲和舞旗河） | 次 | 48
2.1.2.16 | 库区巡查船只租赁 | 快艇，按照巡库路线巡查（佛子岭管理区—龙井冲和舞旗河） | 次 | 48
2.1.2.17 | 库区巡查水位点看护 | 库区十个村的水位点看护 | 个 | 10
2.2 | 磨子潭管理区水工建筑日常维修养护
2.2.1 | 大坝主体工程维修养护
2.2.1.1 | 坝体维修养护 | 对坝体破损表面及裂缝进行处理 | 工日 | 20
2.2.1.2 | 坝顶路面维修养护 | 对坝顶破损路面进行修补；及时疏通排水系统。 | m2 | 35
2.2.1.3 | 防浪墙维修养护 | 1.及时对墙体表面脱落和缺失涂层进行粉刷和修复，保持美观 2.根据损坏情况，采取表面处理和翻修相结合的方式，按原状修复 | m2 | 20
2.2.1.4 | 伸缩缝、止水及排水设施维修养护 | 1.及时对伸缩缝填充料老化脱落、缺失部位进行更换和充填； 2.对止水损坏部位进行凿除重新更换止水材料； 3.定期疏通排水设施，清除淤积物 | m | 153
2.2.2 | 附属设施及管理区维修养护
2.2.2.1 | 排水沟维修养护 | 上坝道路边、坝区排洪清淤 | 工日 | 96
2.2.2.2 | 门窗维修养护 | 玻璃损坏更换，门窗清理 | 工日 | 8
2.2.2.3 | 管道维修养护 | 给水管道更换，管理区内消防、给水管道保温含材料 | 工日 | 10
2.2.2.4 | 门锁更换 | 密码锁 | 套 | 15
2.2.2.5 | 灯具更换 | 直径50吸顶灯，含安装 | 套 | 10
2.2.2.6 | 墙面乳胶漆维修 | 表面铲除，腻子2遍，乳胶漆2遍 | m2 | 500
2.2.2.7 | 库区巡查车辆租赁 | 每次巡库约100公里 | 次 | 24
2.2.2.8 | 库区巡查船只租赁 | 快艇，按照巡库路线（坝前—黄尾河和东流河） | 次 | 24
2.2.2.9 | 门禁系统维护 | 含配件更换 | 工日 | 20
2.2.2.10 | 建筑物、构筑物附近杂草清理 | 上坝台阶周边及东、西坝头枯树枝、树叶杂树杂草清理，外运 | 工日 | 150
2.2.2.11 | 铺砖地面维护 | 1.破损松动花岗岩板保护性拆除 2.40mm砂浆结合层凿除 3.新铺300*600*50mm花岗岩板 | m2 | 20
2.2.2.12 | 砼地面维修养护 | 1.20cm砼路面人工凿除（含切缝、垃圾出运） 2.新浇20cm C30砼地面 3.刻纹、养护 | m2 | 150
2.2.2.13 | 沥青地面维修养护 | 1.10cm沥青路面人工凿除（含切缝、垃圾出运） 2.新浇10cm 沥青路面地面 3.热熔道路标线恢复 | m2 | 80
2.2.2.14 | 窗户更换 | 断桥铝仿古门窗，壁厚1.4以上，70型，含原窗户拆除，墙面修补、纱窗 | m2 | 50
2.2.2.15 | 木门更换 | 实木门，含锁及其他配件，门高2米宽1米10套，高2米宽2米4个，含原门拆除 | 樘 | 16
2.2.2.16 | 防盗门更换 | 防盗门，含锁及其他配件，门高2米宽1米，含原门拆除宽1米，高2米 | 樘 | 1
2.2.2.17 | 塌方石渣清理 | 零星山坡塌方清理 | 工日 | 90
2.3 | 白莲崖管理区水工建筑日常维修养护
2.3.1 | 大坝主体工程维修养护
2.3.1.1 | 坝体维修养护 | 对坝体破损表面及裂缝进行处理 | 工日 | 20
2.3.1.2 | 坝顶路面维修养护 | 对坝顶破损路面进行修补；及时疏通排水系统。 | m2 | 100
2.3.1.3 | 防浪墙维修养护 | 1.及时对墙体表面脱落和缺失涂层进行粉刷和修复，保持美观； 2.根据损坏情况，采取表面处理和翻修相结合的方式，按原状修复 | m2 | 100
2.3.1.4 | 坝面渗水维修 | 坝面渗水维修 | 工日 | 100
2.3.1.5 | 大坝下游表面、廊道内建筑物、构筑物上析出物打磨、杂草清理 | 廊道内需搭设脚手架，大坝下游面需蜘蛛人清理 | 工日 | 96
2.3.2 | 附属设施及管理区维修养护
2.3.2.1 | 管理房、机房维修 | 包含门窗维修更换，乳胶漆修补，灯具更换、墙裙修补更换等 | 工日 | 150
2.3.2.2 | 管理区道路维修养护 | 坝顶、管理区部分道路维修养护 | m3 | 20
2.3.2.3 | 坝区及管理区排水设施维修养护 | 排水沟破损维修，将加装角铁，每月对山体排水沟清理 | 工日 | 170
2.3.2.4 | 材料及工具消耗 | 1.维修用耗材及配件； 2.固定价3000元 | 项 | 1 | 3000 | 3000 | 固定价
2.3.2.5 | 坝区标识牌 | 观测：亚克力（5mm厚）/304不锈钢亚克力折边防腐烤漆，实厚1.2。尺寸、内容按需定制 机电：亚克力（5mm厚）/304不锈钢折边防腐烤漆，实厚1.2。尺寸、内容按需定制 | 块 | 20
2.3.2.6 | 排水沟盖板 | 400*600钢筋砼盖板 | 块 | 42
2.3.2.7 | 围墙、爬梯、扶手维修养护 |  | 工日 | 100
2.3.2.8 | 坝下消能防冲工程 | 鱼鳞坝拱圈、台阶维护；坝面清理 | m3 | 10
2.3.2.9 | 护坎、护岸、护坡工程 | 护坎、护岸、护坡工程 | m3 | 10
2.3.2.10 | 坝区建筑物玻璃 | 破损玻璃拆除安装更换，高空作业 | 块 | 7
2.3.2.11 | 库区河道监护 | 库区河道监护 | 工日 | 80
2.3.2.12 | 库区巡查车辆租赁 | 库区巡查车辆租赁 | 次 | 24
2.3.2.13 | 库区巡查船只租赁 | 库区巡查船只租赁 | 次 | 24
3 | 佛子岭水库群保洁 | [5 empty] | 最高限价585000元
3.1 | 佛子岭水库管理区保洁
3.1.1 | 坝区保洁 | 上坝道路、坝顶坝下道路、东西亭等，2人。 | 项 | 1
3.1.2 | 泄洪设备、设施、机房保洁 | 坝区所有设备设施、机房、附属房等，2人。垛内、21个拱内及西重廊道卫生清理。 | 项 | 1
3.1.3 | 管理区保洁 | 花园、道路等，2人。 | 项 | 1
3.1.4 | 垃圾清理费 | 每天用专用垃圾车清理管理区内所有垃圾桶。 | 项 | 1
3.1.5 | 库区杂物及浪渣清理 | 坝前漂浮物，坝前岸坡垃圾清理，含专用船只及人工 | 次 | 104
3.2 | 磨子潭水库管理区保洁
3.2.1 | 管理区保洁 | 管理区道路卫生清理，管理房公厕等公共区域卫生，2人。 | 项 | 1
3.2.2 | 坝区保洁 | 新防汛道路，坝顶及坝顶至溢洪道道路、东西坝上坝台阶、观测道路、垛内、垛间、垛桥、老洞出口河边道路、进门主道路卫生清理，3人。 | 项 | 12
3.2.3 | 设备机房保洁 | 溢洪道、新洞、老洞、发电钢管启闭机房，柴油机房，2人。 | 项 | 1
3.2.4 | 垃圾清理外运 | 管理区所有垃圾桶每天收集运送到镇垃圾处理站 | 项 | 1
3.2.5 | 库区杂物及浪渣清理 | 坝前漂浮物，坝前岸坡垃圾清理，含专用船只及人工 | 次 | 52
3.3 | 白莲崖水库管理区保洁
3.3.1 | 坝区保洁 | 坝区道路卫生清理，坝区公共区域卫生，3人。 | 项 | 1
3.3.2 | 管理区道路保洁 | 管理区道路卫生清理，管理房公厕等公共区域卫生，2人。 | 项 | 1
3.3.3 | 机房配电房保洁 | 泄洪中孔、泄洪隧洞启闭机房、配电房，2人。 | 项 | 1
3.3.4 | 垃圾清理外运 | 管理区所有垃圾桶每天收集清运 | 项 | 1
3.3.5 | 库区杂物及浪渣清理 | 坝前漂浮物，坝前岸坡垃圾清理，含专用船只及人工 | 次 | 52
4 | 佛子岭水库群绿化维护 | [5 empty] | 最高限价682500元
4.1 | 佛子岭坝区绿化维护
4.1.1 | 坝区绿化维护 | 1.定期采用人工或化学方法清除高杆、阔叶类杂草，绿化按照二 级绿化维护标准维护； 2.适时对管理区内灌木进行修建，对树木进行修枝； 3.及时进行浇水、施肥、防虫 | m2 | 72700
4.1.2 | 树木新（补）栽 | 行道树新种，补栽杏树、桃树、红梅等树种，树径不小于8cm，包活包养护一年，包平整、土壤改良、运输栽种，若补种成活期延续一年。 | 棵 | 240
4.1.3 | 鲜花更换 | 定期更换管理区内的鲜花，每次50m2， | 次 | 4
4.2 | 磨子潭水库坝区绿化及维护
4.2.1 | 坝区绿化管理养护 | 1.定期采用人工或化学方法清除高杆、阔叶类杂草，绿化按照二 级绿化维护标准维护； 2.适时对管理区内灌木进行修建，对树木进行修枝； 3.及时进行浇水、施肥、防虫 | m2 | 34000
4.2.2 | 大树修剪 | 管理区大树，高度10m以上， | 棵 | 200
4.2.3 | 果树 | 1.种植果树 2.树径5cm以上 3.含场地平整 4.成活养护1个月，保存养护11个月 5.养护等级为1级 | 棵 | 140
4.2.4 | 麦冬 | 1.栽植麦冬 2.细叶20cm 3.每平方42株 4.含场地平整 5.成活养护1个月，保存养护11个月 6.养护等级为1级 | m2 | 800
4.2.5 | 杜鹃 | 1.栽植杜鹃 2.H40-45cm P25-30cm 3.每平方42株 4.含场地平整 5.成活养护1个月，保存养护11个月 6.养护等级为1级 | m2 | 350
4.2.6 | 柳树 | 1.种植柳树 2.树径8cm以上 3.含场地平整 4.成活养护1个月，保存养护11个月 5.养护等级为1级 | 棵 | 100
4.3 | 白莲崖水库管理区绿化维护
4.3.1 | 草坪除草 | 1.定期采用人工或化学方法清除高杆、阔叶类杂草，绿化按照二 级绿化维护标准维护； 2.适时对管理区内灌木进行修建，对树木进行修枝； 3.及时进行浇水、施肥、防虫 | m2 | 41585
4.3.2 | 果树维护 | 施肥、灌溉、除虫、冬季保温 | 工日 | 50
4.3.3 | 树木新（补）栽 | 行道树新种，补栽杏树、桃树、红梅等树种，树径不小于8cm，包活包养护一年，包平整、土壤改良、运输栽种，若补种成活期延续一年。 | 棵 | 130
4.3.4 | 树木移栽 | 含挖机种植场地及排洪沟护坡平整、种植土二次搬运、修枝、浇水、打桩固定 | 工日 | 140
4.3.5 | 外运种植土 | 外运种植土 | m3 | 40
4.3.6 | 铺设草皮 | 1.四季常青百慕大 2.含场地平整 3.成活养护1个月，保存养护11个月 4.养护等级为1级 | m2 | 74
4.3.7 | 栽植杜鹃 | 1.栽植杜鹃 2.H40-45cm P25-30cm 3.每平方42株 4.含场地平整 5.成活养护1个月，保存养护11个月 6.养护等级为1级 | m2 | 150
5 | 安全生产费用
5.1 | 安全生产费用 | 安全生产费用，不低于65000.00元 | 项 | 1
合计