# 第三章  采购需求

前注：

1.本采购需求中提出的服务方案仅为参考，如无明确限制，供应商可以进行优化，提供满足采购人实际需要的更优（或者性能实质上不低于的）服务方案，且此方案须经磋商小组评审认可。

2.下列采购需求中（包括但不限于下列具体政策要求）：

（1）如属于《节能产品政府采购品目清单》中政府强制采购的节能产品，则供应商所投产品须具有市场监管总局公布的《参与实施政府采购节能产品认证机构目录》中的认证机构出具的、处于有效期内的节能产品认证证书。

（2）如涉及商品包装和快递包装，供应商应当执行《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）、《安徽省财政厅关于贯彻落实政府绿色采购有关政策的通知》（皖财购〔2023〕853号）的要求，提供符合需求标准的绿色包装、绿色运输，同时，采购人将对包装材料和运输环节作为履约验收条款进行验收。

## 一、采购需求前附表

| 序号 | 条款名称 | 内容、说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 付款方式 | - （1）合同签订后，成交供应商须向采购人提交金额为合同金额70%的预付款保函或其他担保措施作为担保，采购人将在相关担保措施生效以及具备实施条件后5个工作日内向成交供应商支付合同金额的70%作为预付款； （2）提供最终成果并通过验收后付款至合同价款的100%（扣回预付款）。 备注： ①预付款支付前，成交供应商须提交银行、保险公司、担保公司等金融机构出具的预付款保函（见索即付）或其他担保措施； ②在签订合同时，成交供应商书面明确表示无需预付款，即成交供应商无需提供预付款担保，按皖财购〔2022〕556号规定，采购人可不再支付预付款；付款方式为：合同签订后，成交供应商向采购人提供最终成果并通过验收后付款至合同价款的100% 采购人应当在收到发票后及时将资金支付到合同约定的供应商账户，原则上不得晚于7个工作日。 |
| 2 | 服务地点 | 安徽省境内（采购人指定地点） |
| 3 | 服务期限 | 合同签订后90个日历日完成全部工作内容并完成成果报告编制任务，提供最终成果。 |
| 4 | 服务质量 | 符合法律法规、技术规范和有关文件规定 |
| 5 | 本项目采购标的名称及所属行业 | 标的名称：佛子岭水库群工程安全保障项目（第二包） 所属行业：其他未列明行业 |

## 二、项目概况

佛子岭水库位于淮河南岸一级支流淠河东源、安徽省霍山县境内，距下游霍山县城17km，是一座以防洪、灌溉为主，结合发电、供水等综合利用的年调节的大（2）型水利水电枢纽工程，总库容4.91亿m3。佛子岭水库泄洪钢管共3道，位于13＃、14＃、15＃垛内，最大泄量225m3/s。钢管直径1.975m，原设计管壁厚16mm，现状有外包混凝土，进口底坎高程78.34m，出口挑流消能。进口事故检修闸门为潜孔平面定轮钢闸门，卷扬式启闭机启闭。出口工作闸门为高压密封钢平板直升门，液压式启闭机启闭。佛子岭水库发电引水钢管共6道，由原泄洪钢管改建，钢管直径1.975m，设有外包混凝土。其中17#、18#垛内发电引水钢管进口底坎高程87.21m，装机5台共16.9MW；7#、8#、9#、10#垛内发电引水钢管进口底坎高程78.56m，装机2台共26MW。

磨子潭水库位于东淠河上游东支流黄尾河、安徽省霍山县境内，是佛子岭水库的上游梯级水库，是一座以防洪、灌溉为主，结合城市供水、发电等综合利用的年调节的大（2）型水利水电枢纽工程，距下游佛子岭水库大坝25km，水库总库容3.47亿m3。磨子潭水库老泄洪隧洞位于大坝左坝肩，进口底坎高程132.707m，出口底坎高程125.46m，洞身水平长度216.5m，最大泄量307m3/s。进口检修闸门为滚轮式平面钢闸门，卷扬式启闭机启闭；事故闸门为潜孔式平面滑动钢闸门，设在洞身桩号0+090处竖井内，孔口尺寸3.5m×4.0m，底槛高程126.72m，液压启闭机启闭；竖井后接直径4.5m圆形有压洞，出口工作闸门为潜孔式直支臂圆柱铰弧形钢闸门，孔口尺寸3.2m×3.2m，液压启闭机启闭。

本次需对佛子岭水库泄洪钢管（3道）、发电引水钢管（6道）及磨子潭水库老泄洪隧洞等穿坝建筑物开展检测，查清这些水工建筑物的结构现状、病害类型及风险等级，掌握佛子岭泄洪钢管、发电钢管的蚀余厚度等，提出经济可行的工程措施和非工程措施，编制检查成果报告。

三、技术服务要求

1.佛子岭水库近坝区域（迎水面向上游延伸200m范围内）淤积现状探测过程中，需要采用多波束声呐技术、测扫声呐等满足水下探测的技术开展测区数据采集，针对泄洪钢管、发电引水钢管进口等重点部位，应使用必要的水下无人潜航器（水下机器人）详查。

2.佛子岭水库泄洪钢管、发电引水钢管检查过程中，应具体结合现场工况采用人工或者非人工检测手段，使用光学摄像设备、无损超声探测设备等开展作业，检查钢管是否存在表观缺陷，明确缺陷的类型、分布位置、性态大小、数量规模等信息，并提供检查影像资料，探明钢管的蚀余厚度，并提供检测数据。其中，佛子岭水库发电引水钢管开展水下检测作业前，需要采取必要的措施对钢管进口闸门、拦污栅处附着的树枝等杂物进行人工或机械清除，必要时由持证潜水员进行辅助（需提前报备审核）。

3.磨子潭老泄洪隧洞检查过程中，应具体结合现场工况采用多波束声呐技术、测扫声呐技术对门前淤积及底坎情况进行探测，采用必要的水下无人潜航器（水下机器人）搭载高清水下摄像机进行广域扫描和重点部位抵近观察，必要时由持证潜水员进行辅助（需提前报备审核），开展闸门门槽区域、门体迎水面及隧洞内部等重点部位的检测，获取清晰的水下视频及高清照片等，能够直观反映漏水部位、流速及浑浊情况等，精准定位闸门渗漏水主要来源（如闸门底槛、止水、门体裂隙等）。

三、进度安排

合同签订后90个日历日完成全部工作内容并完成成果报告编制任务，提供最终成果。

## 四、报价要求

本项目采用总价承包方式，报价应包含人工费（含差旅费）、材料费、机械费、管理费、税金、利润、服务期限内的风险费用、前期资料的收集等完成本次采购范围内工作所发生的全部费用。

## 五、其他要求

无。