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一、采购需求前附表
	序号
	条款名称
	内容、说明与要求

	1
	人员到岗及履约要求
	（1）供应商一旦成交，磋商时所报的本项目的项目经理（项目负责人，下同）有关人员及施工机械等在整个项目施工期内必须驻场，否则项目法人有权终止合同。由此造成的损失，成交供应商自行承担并赔偿可能给项目法人造成的损失。
（2）成交供应商不得擅自更换磋商时所报项目经理（项目负责人）及安全员等管理人员。确需更换时，须报项目法人同意，更换后人员不得低于成交供应商磋商时所报人员资质和技术水平。项目法人如认为有必要，可要求对上述人员中的部分人员作出更好的调整。
（3）成交供应商未能按照承诺到岗尽职的，项目法人将视情况严重程度对其作出相应处理，给予警告并发出整改通知。如仍未及时整改，项目法人有权责令其停工整改、直至终止合同，引进新的供应商。项目法人还将停止支付工程款项，扣留任何未付的工程进度款项补偿建设单位的有关损失或工期延误的损失，并就此向供应商索赔。

	2
	材料要求
	成交供应商自行采购的材料应满足设计和规范要求的质量等级、技术要求，并须按有关技术规范要求对材料质量进行检验。成交供应商选定的材料供应厂家和价格须经项目法人认可。如项目法人对某种或某些材料的质量有异议，有权提出停止使用的要求，成交供应商必须服从该要求。若该材料经权威检验部门鉴定确有质量问题，由此而发生的一切费用由成交供应商自负。因成交供应商自行采购的材料质量引起的工程质量问题由成交供应商承担所造成的一切损失。

	3
	工程施工重点难点
	/

	4
	报价须知
	1.供应商最后报价不得高于磋商文件（公告）列明的项目预算、最高限价，否则其响应文件将被认定为响应无效。
2.安全生产费用：不低于8212.50元，否则其响应文件将被认定为响应无效。（安全生产费用不可竞争，响应报价中“安全生产费用”不低于8212.50元)。
3.除磋商文件另有规定外，供应商不得随意增加、删除或涂改磋商文件工程量清单中的任何内容，否则其响应文件将被认定为响应无效。

	5
	重要说明
	1.本项目的磋商文件、工程量清单、最高投标限价、澄清、修改、补充等相关资料均通过电子服务系统发布，请供应商自行从网上下载，供应商应当及时查看有无相关澄清、修改、补充等内容。
2.在工程项目磋商过程中，供应商最后报价与公布的最高投标限价或项目概算相比降幅过小，或供应商最后报价明显缺乏竞争性的，磋商小组可以否决其报价。
3.供应商在工程实施过程中用工行为，必须严格执行国家及地方政府的有关规定，依法签订劳动合同，并按规定及时足额支付工资。
4.政府采购政策（包括但不限于下列具体政策要求）：
（1）如属于《节能产品政府采购品目清单》中政府强制采购的节能产品，则供应商所投产品须具有市场监管总局公布的《参与实施政府采购节能产品认证机构目录》中的认证机构出具的、处于有效期内的节能产品认证证书。
（2）如涉及商品包装和快递包装，供应商应当执行《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）、《安徽省财政厅关于贯彻落实政府绿色采购有关政策的通知》（皖财购〔2023〕853号）的要求，提供符合需求标准的绿色包装、绿色运输，同时，项目法人将对包装材料和运输环节作为履约验收条款进行验收。

	6
	本项目采购标的名称及所属行业
	标的名称：佛子岭、梅山、龙河口等大型水库安全消缺项目（第三包）
所属行业：建筑业

	7
	本工程拟派专职人员具体资格数量
	专职安全员：1人，应持有住房和城乡建设主管部门颁发的安全生产考核合格证书（C证）；
专职质检员：1人；
注：安全员、质检员在投标时无需提供相关证明材料，在签订合同前，按照采购文件要求的数量和资格要求由供应商自报，经项目法人审核同意后根据工作进度进场。

	8
	其他
	详见工程量清单。



一、项目概况
为提高水库各类设施设备抗雷击破坏能力，保障雨量站房、测流站房、启闭机房等基础设施、管理用房及闸控、通信、通讯等设备运行安全，立项实施了水库防雷设施等改造项目。项目实施地点为龙河口水库管理范围及上游雨量站、中继站，具体改造内容参照《龙河口水库防雷设施改造工程量清单》，分为防雷工程施工、上山步道修整、防雷检测等，具体描述如下：
1.防雷工程施工：经排查，遥测雨量站、测流站房、启闭机房等处存在未设置防雷设施或防雷设施锈蚀老化、不达标等问题，亟需针对性布设避雷网、避雷引下线、接地母线/极、浪涌保护器，涉及材料购置、运输和安装及沟槽开挖、回填等；
2.上山步道修整：主要解决小涧冲雨量站等山路陡峭（局部倾角45°以上）、上山不安全的问题，亟需对路基进行人工整平修复、局部路面人工砼修补、模板安装/拆除、砼台阶浇筑及防护栏杆安装，涉及材料购置、运输和人工浇筑、安装等；
3.防雷检测：委托有资质的第三方对水库管理范围内的36处118个点位，其中包括新建防雷设施7处28个点位，进行专业检测，覆盖接闪器、引下线、接地装置等全系统，出具规范、真实有效的检测报告。具体位置详见清单描述。
上述工作内容含所有材料人工二次搬运，如垂直运输或上山人工搬运费用。
三、技术标准和要求
1.防雷工程施工技术要求
避雷网布设采用φ10热镀锌圆钢，沿女儿墙、屋顶支架敷设，焊接处做防腐处理，搭接长度符合规范；拆除原避雷网时须做好现场防护，避免损坏周边设施；断接卡箱做好防雷设施专用标识。
避雷引下线、接地母线采用40*4镀锌扁钢，接地极采用L50*5镀锌角钢（单根 2.5m），接地系统施工完成后接地电阻值须满足规范要求，无漏接、虚焊、锈蚀问题；
浪涌保护器SPD须满足40KA 385V参数要求，安装位置、接线方式符合规范，配管采用 UPVCφ16、配线采用 BV-10mm²，管内穿线无接头；
沟槽开挖回填：人工开挖沟槽土方/石方按建筑物标高施工，沟槽开挖后及时完成接地施工，避免长时间暴露，回填方采用人工夯实，压实度符合规范。
2.上山步道修整技术要求
路基整平清理：彻底清理杂树根，凿除山石，回填夯实土石填料，确保路基稳定；
局部砼修补：宽度不超过1m，平均厚度10cm，采用C15砼，表面做拉毛防滑处理，确保行人安全；
新建砼台阶：阶长1m、阶宽25cm、阶高15cm，采用C25 砼，踏步做防滑拉毛处理，模板安装牢固，浇筑后做好养护；
安全防护栏杆：高度1.2m，含基础打眼预埋钢构件、钢筋骨架、钢丝网包裹、水泥浆浇筑及表面油漆防护，满足陡峭边坡施工技术要求，安装牢固，接缝处理平整，外观要与万佛山风景区环境匹配；
所有材料（砼、钢筋、栏杆等）须人工搬运至施工点位，搬运过程中做好材料保护，避免损坏。具体内容详见清单。
3.防雷检测技术要求
检测范围：严格覆盖工程量清单中118个检测点位，不得遗漏任何测点；
检测内容：各点位接闪器、引下线、接地装置的完整性、导通性、接地电阻值等，浪涌保护器 SPD 的运行状态；检测报告：须由具有相应资质的检测机构出具，报告内容包含各测点检测数据、现场照片、检测结论，数据真实准确，结论明确，加盖检测机构公章及检测人员签字。具体内容详见清单。
4.风景区施工与活动管控
明确保护对象与敏感区域，划定施工红线，设置物理隔离与警示标识，严禁超范围作业。施工机械、人员、物料严格限定在指定区域，减少噪声、扬尘、油污对动植物的影响。施工废水、生活污水、建筑垃圾须达标处理、规范清运，严禁直排、丢弃。对施工作业人员进行保护宣传与管控，严禁投喂、惊扰动物，严禁破坏植被、刻划涂污、乱扔垃圾等不文明行为。
四、工程量清单及报价要求
1.工程量清单
见附件：工程量清单
2.报价要求
（1）供应商最后报价均不得高于磋商文件（公告）列明的项目最高限价，否则其响应文件将被认定为响应无效。
（2）供应商报价的综合单价和总价中包含依据采购需求、有关技术标准规定，完成本项目所需的一切工作内容而发生的所有直接费用、间接费用、其它费用、税金等全部费用和利润以及应由成交供应商承担的义务、责任和风险所发生的一切费用。
（3）成交供应商必须自行配置为保证工程质量等所需要的各类材料、工具、设备设施所需费用含在供应商报价中。
（4）服务过程中发生的消耗性材料、易损件、低值易耗品、燃油等费用均含在供应商报价的单价和总价中。
（5）清单中的数量为项目法人根据现场情况估算，实际规格型号和数量可能存在偏差，供应商须自行踏勘现场，充分了解项目情况及施工现场情况，根据现场踏勘情况自行填报价格，所填报价格须包含采购范围内所有内容，供应商成交后综合单价不予调整，供应商应充分考虑上述风险。
（6）供应商须按国家及安徽省现行安全文明施工费、安全生产措施费管理规定，单独编制《安全生产措施费清单》，作为响应文件的组成部分。安全生产措施费为不可竞争费用，供应商必须足额计取、不得下调、不得让利，否则按无效响应处理。清单须包含本项目防雷工程、高陡边坡步道施工、库区分散站点作业所需全部安全投入，费用包干使用。
五、人员及安全要求
1.供应商拟派项目经理、专职安全员在施工期间须全程驻场履职，未经项目法人书面同意，不得擅自离岗、脱岗或更换，否则项目法人有权追究供应商违约责任。
2.供应商须书面承诺：近三年内（自响应文件提交之日起倒算）未发生重大质量事故、重大安全生产责任事故，无重大违法违规及失信记录。工程施工期间，供应商须严格遵守国家、行业及地方有关安全生产、文明施工的法律法规及项目法人现场管理规定，编制并落实专项安全施工方案，配备足额合格的安全防护设施及用品，对施工人员进行安全教育培训与安全技术交底，采取可靠安全防范措施，严防安全事故发生。
3.因供应商自身原因，包括但不限于供应商安全管理不到位、从业人员违规作业、安全防护措施缺失或未落实、安全培训不到位、设备设施不符合安全标准等情形，发生人身伤亡、财产损失（含项目法人及第三方财产损失）、环境污染等各类安全事故的，供应商应独立承担事故引发的全部法律责任与经济损失，包括但不限于对事故受害人（含供应商自身人员、项目法人人员及第三方人员）的全部善后赔偿责任，因事故被行政监管部门处罚的责任，因事故引发诉讼、仲裁产生的全部法律责任，以及给项目法人造成损失的赔偿责任。
六、质量要求
1.所有防雷设施应符合设计要求并通过防雷检测验收，接地电阻值须满足规范要求，施工工艺符合规范，无漏接、虚焊、锈蚀等问题。
2.防雷检测报告真实有效，数据准确，结论明确。
3.本项目质保期五年。五年内，项目法人设施设备出现因雷击造成的设施设备毁坏的，项目法人有权向供应方追偿。
七、采购人提供的其他资料
1、本项目相关的文件、资料。
2、采购人提供配合的管理人员。
八、其他要求
验收标准及方法：
按照采购合同的履约情况进行确认，提请验收之前需由第三方出具合格的检测报告，作为验收参考资料一并存档。验收结束后，应当出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收方共同签署。

附件、工程量清单
	序号
	建设内容
	单位
	数量
	单价
	合价
	备注

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	一
	防雷工程
	
	
	
	
	

	1
	避雷网布设
	1.名称：避雷网；
2.材质：φ10热镀锌圆钢；
3.安装形式：沿女儿墙、屋顶支架敷设。
	m
	1916
	
	
	

	2
	避雷网拆除
	拆除原避雷网
	m
	275
	
	
	

	3
	避雷引下线
	1.名称：引下线；
2.40*4型号镀锌扁钢。
	m
	244
	
	
	

	4
	接地母线
	40*4镀锌扁钢地面连接线。
	m
	812
	
	
	

	5
	接地极
	L50*5镀锌角钢接地极，单根长度2.5m。
	根
	312
	
	
	

	6
	挖沟槽石方
	挖沟槽与接地极石方工程
	m3
	5.20
	
	
	

	7
	挖沟槽土方
	人工挖沟槽土方
	m3
	132.3
	
	
	

	8
	回填方
	人工回填夯实沟槽土方
	m3
	137.5
	
	
	

	9
	材料转运、垂直运输等费用
	材料转运、垂直运输等费用
	项
	12
	
	
	

	10
	浪涌保护器SPD
	满足40KA 385V的浪涌保护器
	个
	8
	
	
	

	11
	配管UPVCφ16
	UPVCφ16穿线管敷设。
	m
	119
	
	
	

	12
	配线BV-10mm2
	管内穿线BV-10mm2。
	m
	119
	
	
	

	13
	路基整平、清理
	清理杂树根、整平步道土路基，凿除山石、回填夯实土石填料。
	m2
	230.000
	
	
	

	14
	局部山路人工浇筑砼修补
	1.局部人工浇筑砼修补，宽度不超过1m，平均厚度10cm，砼强度等级C15，表面做拉毛防滑处理；
2.含材料人工搬运上山费。
	m3
	10.900
	
	
	

	15
	新建步道台阶
	1.砼台阶，强度等级C25，阶长1m，阶宽25cm，阶高15cm；
2.踏步做防滑拉毛处理；
3.含材料人工搬运上山费。
	m2
	100
	
	
	

	16
	步道台阶模板
	1.步道台阶模板，按投影面积计算；
2.含材料人工搬运上山费。
	m2
	100
	
	
	

	17
	安全防护栏杆
	1.1.2m高仿生水泥栏杆，含基础打眼预埋钢构件、异形模板、钢筋骨架，钢丝网包裹、水泥浆浇筑、养护等全部内容；
2.包含水泥栏杆运输、安装、接缝处理、表面油漆防护等；
3.含材料人工搬运上山费。
	m
	100
	
	
	

	二
	防雷检测点位
	个
	118
	
	
	

	三
	安全生产费用
	
	不低于8212.50元



