安徽大学2026年史河路校区提升改造施工项目

招标工程量清单、最高投标限价编制补疑

# 一、重要提示

1、本工程不可竞争费费率按“房屋修缮工程取费标准”中费率计取。

# 二、招标需求

## （一）招标范围：

本项目位于安徽大学史河路校区，分为1个标段，本次改造的内容包括：施工内容包括但不限于淮园宿舍楼、教学楼、辅导员办公楼、辅助用房、江园3#宿舍楼、体育馆、南大门办公用房、综合服务楼、图书馆等教舍维修改造，校园围墙、大门景观、园区内综合管网、高低压线入地及道路等室外功能性改造提升，同时适当提升园区景观等，同时适当提升园区景观等，具体见施工图纸和工程量清单。

除特殊说明外，图纸设计范围内的所有内容，均按图计入。

1.建筑工程

1.1土建工程：包含拆除工程、砌筑工程、钢结构工程等。

1.2装饰工程：包含门窗工程、内外墙面、地面及顶棚装饰工程、屋面及防水工程、幕墙工程等；

2.安装工程

2.1给排水工程：给排水管道、卫生洁具拆除更换等；

2.2电气工程：开关、插座拆除、灯具及配管配线拆除更换等；

3.补充说明：图纸上已设计，但不计入本次招标范围的有：智能化设备、室外标识标牌（除清单已列项）。

3.室外工程

3.1景观工程：包含硬质铺装、沥青道路、球场、围墙、小品等。

3.2绿化工程：包含乔灌木、色带、地被植物、草皮、现状苗木保护与移植等。

3.3给排水工程：包含给水、雨污水管道、检查井、化粪池、隔油池等。

## （二）暂定项目：

1.以下项目按照业主要求，以暂定工程量计入分部分项工程量清单：无。

2.本项目暂列金额为：（1）房屋修缮工程暂列金110万元，计入淮园宿舍楼装饰改造工程；（2）室外工程暂列金30万元，计入室外土方工程。上述共140万元暂列金在实施过程中可根据项目情况整体调配使用，为整个项目服务。

3.执行暂估价的材料、设备、专业工程及其金额如下：无。

（三）按项列入清单的内容，标后不予调整。

## （四）补充图纸及修改图纸的说明：无。

## （五）总承包服务费：无。

## （六）温馨提示：投标人投标报价还须仔细阅读本项目招标文件，慎重报价。

- 园区内需拆除恢复及挪移的设施设备、已有树木、已完工程的成品保护的特殊要求及费用承担由承包人负责，费用应包含在报价之中，中标后不予调整。

- 现场的材料、设备需要垂直运输到工作面，投标人自行决定垂直运输的方式，中标后不再因垂直运输方式调整而调整任何费用。

- 投标人应充分考虑确保新建构件与原构件的衔接、美观以及连接质量等相关费用，综合到投标报价中，清单不单独列项，中标后施工单位不得以任何理由调整任何费用。

- 各类材料有品牌要求，所有样品均需经业主认可后方可用于本工程施工，卫生洁具、灯具、开关、插座，地面砖、墙面砖、木饰面等铺装颜色、样式等需报建设单位确定，请投标人充分考虑风险，合理报价，费用含在综合报价中。

- 临时水电接引费用，包含在投标报价中，不单独列项，投标报价中充分考虑，中标后不予调整。

- 本工程施工时对已建成的市政道路造成破坏的，由中标单位负责修复，费用含在投标总价中，清单不单独列项，投标人综合考虑，自行报价，标后不予调整。

- 本项目所有二次搬运、非夜间施工照明、赶工措施、与其他单位配合及交叉施工等涉及的所有相关费用，清单控制价不单独列项，由投标人综合考虑报价，中标后不予调整。

- 新旧地面衔接、新旧管道衔接、接引等费用，投标单位自行勘察现场，综合考虑报价。

- 需保证拆除恢复及新建部分管线设备等接入原系统需和原系统兼容，并保证系统正常运行，拆除时需对现场已完工程进行保护，投标单位考虑费用，综合报价，中标后不允调整。

- 开孔及堵洞：含门洞、室内管、井等在内的各种管道封堵，包括但不限于防火封堵、给水、排水等配套单位的洞口预埋、开洞、封堵（含一次封堵及二次封堵）、修复、防水处理、垃圾清理等一切工序及费用，满足防火构造及防火封堵要求。投标人自行踏勘现场，综合考虑报价，清单控制价不再单独列项，中标后不予调整。

- 各系统管道、墙顶地面设备、配线、配电箱等所有系统在内的各种管道、管线及设备的开洞开槽、封堵恢复、增加套管、增加配线、配管等涉及到一切费用（包含垃圾清运）。该内容产生的一切费用清单控制价不单独列项，投标单位自行综合考虑在报价中。

- 本项目涉及安装工程拆除后材料、设备由投标人自行处理，产生的残值与本工程安装拆除费抵扣，安装工程的拆除不单独列项，此部分费用由投标人自行考虑，中标后不予调整。

- 本项目除了清单列项，其他因为拆除及施工过程中造成的所有需修补恢复等费用，清单不再单独列项，含在报价内。

- 本项目为改造工程，涉及改造周边的成品保护，包含且不限于门窗、原有防盗窗、桥架、摄像头、灯具、开关、插座、空调及线路、寝室家居用品、指示牌、未拆除墙面、地面、顶面等现场装饰和结构的保护以及现场现有物品构筑物和涉及到的所有设施设备、因开挖造成的井、杆线、给水排水管损坏(强弱电井、雨污水井等)、强弱电管线、燃气管线、运动场、安装工程图纸中要求成品保护的等，须对现有物品设施及场地进行保护，避免污染、损坏，施工中若有破损，须无偿恢复原样。投标人自行踏勘现场，包含在投标总价中，清单不单独列项，投标人综合考虑，自行报价，标后不予调整。

- 本项目为校区内改造工程，需按校方要求完成施工现场的保洁工作，此费用已包含在投标总价中，清单不单独列项，投标人综合考虑，自行报价，标后不予调整。

- 本项目墙体和地面所有需开洞、预埋套管的除清单单独列项外其余位置投标人自行踏勘现场，包含在投标总价中，清单不单独列项，投标人综合考虑，自行报价，标后不予调整。

- 室外工程与单体楼之间衔接位置除清单以列项外，施工需衔接到位，投标人综合考虑，自行报价，标后不予调整。

- 本项目图纸设计为C15砼的统一调整为C20砼。

- 本工程采用商品砼和预拌砂浆。

- 其他未尽事宜详见招标文件。

- 防盗窗除南大门沿街首层保留外，其余楼栋全部拆除，不新增。

上述内容含在投标报价中，不单独列项，投标报价中充分考虑，中标后不予调整。

# 三、设计文件及技术补充说明

- 共性问题

- 本项目土石方开挖、运输及运距

1.1本项目工程量清单土方按挖方利用回填、余方外弃方案计算。

1.2本项目最高投标限价开挖、回填利用土方，甲方指定场内位置堆放，运距按1公里计算；余土与建筑垃圾外弃运距按25公里计算，投标人应自行踏勘现场并结合项目周边取、弃土点情况以及管理部门相关要求，综合考虑报价，费用包干，中标后不予调整。

1.3本项目土方运输中产生的涉及渣土消纳处置、土场费、土源费、保洁费及相关管理部门收取的管理费等所有费用均由投标人自行考虑并含在投标报价中，中标后不得以任何理由提出索赔。

- 本项目拆除后的各类构件、设施等，是否考虑残值回收？

回复：拆除门、窗、钢楼梯、栏杆、空调支架等清单不单独列项，拆除下来的物品残值归中标所有，由中标人自行处理，以抵扣拆除的相关费用。拆除给排水管道、电气配管、电气配线、灯具、开关、插座、卫生洁具等清单不单独列项，拆除下来的物品残值归中标人所有，由中标人自行处理，以抵扣拆除的相关费用。

- 本项目为改造项目，改造区域及施工工作面内的生活家具、办公家具、物品等如何考虑？

回复：除教学楼固定座位清单单独列项外，其他房间内由中标人搬至合理位置，并做好成品保护，施工完成后恢复原位置。投标人自行踏勘现场，综合考虑报价，清单控制价不再单独列项，中标后不予调整。

- 图纸中注明“由专业厂家进行深化及施工”、“由专业厂家二次设计安装”等类似字样，本次招标是否均不计入？

回复：除抗震支架外，其余不计入。

- 设计说明中“原空调内外机施工时需保护性拆除,施工结束后需重新安装至指定空调外机位置。”原空调冷媒管、冷凝管等是否满足拆除及恢复使用需求。

回复：需要计入。

- 请明确新建蒸压加气混凝土砌块(B06)采用DM M7.5专用砌筑砂浆砌筑可否？

回复：可以。

- 请明确蒸压加气混凝土砌块墙墙面抹灰是否要考虑增加加强型耐碱玻纤网格布？

回复：增加。

- 请明确室外钢楼梯防火涂料的种类和涂刷厚度？

回复：柱子采用厚涂型，厚度约35mm，梁采用薄涂型，厚度约7mm。

- 请明确室外钢楼梯栏杆做法？

回复：梯段900高，平台1200不锈钢栏杆,参照22J403-1,2-8,b4。

- 请明确室外钢梯面层装饰做法？

回复：仅辅助用房室内新增钢梯需贴砖，做法如下图：

- 天棚抹灰、涂料、防水，清单工程量按水平投影面积计算。带梁天棚的梁两侧抹灰、涂料、防水工程量面积不另计算，相关费用由投标人在投标报价中综合考虑，结算时不调整。

- 本项目图纸设计未标注开启方式的窗户均为推拉窗；铝合金型材，窗框截面宽度：推拉门、窗不应小于80mm，平开门、窗不应小于55mm;铝合金窗的型材壁厚不得小于1.8mm；门的型材壁厚不得小于2.2mm。

- 所有铲除后墙面、天棚乳胶漆涂料图纸未注明遍数的均为一底两面。

- 请明确管井石膏板隔墙是否采用防火石膏板？

回复：是

- 新增防盗窗的壁厚及系列等参数。

回复：1）主框架采用30*30的铝方管，壁厚1.2mm，竖向圆杆采用φ22壁厚0.8mm，不锈钢连接采用不锈钢角码，螺丝膨胀螺丝8*80mm。2）整体铝合金表面采用粉末喷涂。

- 本项目墙地砖清洗是否有标准？

回复：采用修复剂或者增亮剂对现状地砖进行翻新处理，在大面积施工前，中标单位应请专业厂家报送详细施工方案和施工翻新样板，达到业主要求后方可大面积施工。

- 女儿墙内侧装饰做法请明确。

回复：外墙弹性涂料一底两面+外墙腻子两遍

- 卫生间大便器隔断具体材质、厚度（提供的图集做法只说是塑料，没有具体材质），高度是多少？

回复：20厚抗倍特隔断，2m高

- 不锈钢栏杆采用304还是202的？

回复：304

- 淮园宿舍楼修缮

- 请明确建施04/25室内装修3.阳台：地面砖局部更换(约50块地砖600*600及门槛石)；墙面做法2：1.5mm厚JS-II型防水涂料上翻，详见地面做法；（新增），而地面未见该做法。请明确地面1.5mm厚JS-II型防水涂料及上翻工程量？

回复：25块地砖600*600及25块250*600门槛石；阳台1.5mm厚JS-II型防水涂料上翻300。

- 请明确改造门窗表中塑钢门窗型材系列

回复：塑钢门、窗为60系列。

- 请明确地下室新建24樘GM1625-G钢质保温门是否要考虑构造柱、及门头过梁？若要，请明确构造柱、过梁的规格尺寸和配筋信息。

回复：不考虑构造柱，门垛按蒸压灰砂砖砌一匹砖。

- 请明确建施04/25一层两处室外公厕的基础等拆除是否要考虑拆除？

回复：需整体拆除。

- 请明确建施18/25改造后一层平面图中4处不上人屋面一是否需要按说明第6.3条改造？

回复：需要按说明第6.3条改造。

- 请明确浴室中箭头处隔断、拉帘及成品金属衣柜的材质和规格尺寸等具体做法？

回复：浴室内部所有防水、墙地顶装修做法、室内所有设施二次深化单位采购施工，不在本次范围内。

- 门窗表中FM-2原20樘，现拆36樘，换36樘是否表述有误？

回复：20樘

- MC-1是否需要重新打胶，局部维修？

回复：需要

- GM1625是普通钢质门，还是钢制保温门？

回复：钢制保温门

- 自行车坡道内墙面装饰做法请明确。

回复：按女儿墙内侧。

- 建筑设计说明一中第3.4条关于外窗材质描述为：整体外立面门窗需进行更换，由原塑钢窗更换为铝合金窗户；建筑设计说明四中门窗表中显示出少量窗更换为塑钢窗外，其余均为清理维修。两处关于是否重新更换窗户、更换材质等描述均不一致，以何为准？

回复：以门窗表为准

- 请明确新增的卫生间厕位回填料的上抬高度及材质。

回复：150高C20细石混凝土

- 盥洗室洗漱池做法请明确。

回复：现状盥洗池拆除全部按新建考虑。新增盥洗池按照图集16J914-1中第XT22做法

- 图书馆修缮

- 请明确外立面改造抗裂砂浆的厚度？

回复：5厚

- 请明确新增门厅部分地砖规格？

回复：样式尺寸同现门厅地砖。

- 请明确楼梯间、图书馆、研修室、辅助用房、电井地面更换塑胶地板规格参数等具体做法？

回复：3mm厚同质透心塑胶地板。塑胶地板为成品铺贴，按专用胶水粘结，表面清理干净及平整即可。

- 请明确楼梯间楼梯面层是否改造？若要改造做法是否同楼梯间？

回复：同楼梯间

- 请明确图书馆、研修室独立柱装饰做法中装饰板的种类、基层板的厚度与种类？是否有龙骨，若有请明确龙骨做法？

回复：15厚阻燃板外面贴8厚的防撞板（仿木饰面）,无龙骨

- 请明确图书馆、研修室、一层书库、修编室、库房、办公室、辅助用房、电井的墙面、天棚局部翻新工程量如何确定？

回复：全部翻新

- 经查看07CJ03-1图集中第17页，并无KQ15，请复核？

回复：03J111-1

- 请明确一层下图红框内内廊是否改造？若要请提供做法？

回复：改造，同书库做法

- 请明确一层书库独立柱柱面装饰做法是否同书库墙面？

回复：是

- 请明确阅览室装饰改造做法参考哪个房间做法？

回复：同图书馆、研修室。

- 请提供后置埋件大样图？

回复：

- 请明确类似如下图一层值班室改造为办公室，原M0926门洞封堵及墙面装饰做法？

回复：增压加气混凝土砌块封堵，15厚混合砂浆抹面，两遍腻子，一底两面白色乳胶漆涂料。

- 综合服务楼修缮

- 请提供外立面拆除及更换防盗窗的具体工程量。

回复：全部拆除

- 请明确雨蓬、门厅上部板底装饰做法是否同外墙装饰面做法？

回复：是

- 请明确新建抹灰及装饰面层是否仅施工到吊顶高度？

回复：是

- 请明确主次楼梯范围

回复：主楼梯为B-C轴及C-D轴处楼梯，其余为次楼梯。

- 请明确储藏室装饰做法

回复：同电井

- 请明确无标注房间装饰做法，例下图

回复：电井

- 请明确图纸中注明的局部翻新维修的工程量

回复：按照全部翻新

- 请明确女儿墙内侧装饰是否在本次招标范围？

回复：是。

- 请明确增加的门窗是否按新增门窗表工程量计入？

回复：是。

- 请明确配电室装饰做法

回复：在原乳胶漆墙面基础上清理并打磨平整，后增刷一遍白色无机涂料。地面维持不变

- 请明确报告厅独立柱装饰做法。

回复：白色无机涂料

- 行政楼二层清理打磨是什么施工工序

回复：清理之后，用水打磨。

- 拆除后恢复是否原材料利用恢复？什么做法？

回复：拆除后不需要横向线条，按乳胶漆墙面恢复。

- 请提供强化木地板做法。

回复：原有地板拆除后，地面清理，木地板配套防潮垫，然后新铺木地板。

- 木制踢脚线高度，安装方式

回复：高度50mm，用胶粘黏后枪钉固定。

- 新增轻钢龙骨隔墙是做至吊顶高还是结构板底？

回复：结构板底。

- 辅导员办公楼修缮

- 请明确钢结构防火涂料具体做法厚度？

回复：柱子采用厚涂型，厚度约35mm，梁采用薄涂型，厚度约7mm

- 钢梯休息平台处槽钢，平面图标注为6.5#槽钢，剖面图标注为6.3#槽钢，以何为准？

回复：为6.3#

- 室外天棚做法是否参照外墙？

回复：是

- 体育馆修缮

- 包柱中L50x4热镀锌角钢横向骨架间距多少？请明确？

回复：三道横向

- 屋面钢梁未提供截面尺寸及布置图，无法可算翻新工程量，请明确？

回复：整体翻新，做法详见图纸。

- 7.4m以下墙体抹灰水泥砂浆比例是否采用1：2.5？

回复：是。

- 钢制门是否更换为铝合金玻璃门？

回复：是。

- 坡屋面是否在本次招标范围？如在是做法是否同平屋面？

回复：是

- 辅助用房修缮

- 增加室外空调百叶无具体工程量，请提供？

回复：无空调百叶。

- 首层防盗窗需更换，请具体明确更换部位及工程量？

回复：全部更换。

- 新增墙体是否需要抹灰找平，提供具体做法？

回复：石膏板：白色乳胶漆+腻子；卫生间内测参照卫生间墙面做法；砌体墙参照教学楼

- 甲级防火门是否为钢制防火门？

回复：是。

- 管井处内侧是否需要墙板？

回复：管井处做法修改为：轻钢隔墙做法15厚双层防火防潮石膏板+U75轻钢龙骨(壁厚0.8)+15厚双层防火防潮石膏板

- 江园3#宿舍楼修缮

- 请明确门窗更换、维修数量是否以改造范围门窗表为准？

回复：是的，具体维修部位见统计表

- 请明确保留的窗户是否都要进行维修，维修方式是什么？

回复：窗户维修为更换把手，数量详见维修部位统计表。

- 下图所示外墙抗裂砂浆厚度为多少？外墙面是否考虑增加一道防水工序？

回复：厚度为8mm厚，防水为：1.5mm厚JS-II型防水涂料。

- 请明确空调机位增加的3mm厚钢板，布置在空调支架详图中A-A剖面图中的哪个位置？

回复：布置在空调机位处。

- 请明确浴室铲除是否在本次范围？

回复：在，新建浴室仅做铲除工作。

- 请明确阳台墙面做法是否参考外墙面做法？

回复：阳台栏板内侧、天棚按阳台做法计入，其余部分均按外墙涂料计入。

- 请明确盥洗室地面修补工程量？

回复：盥洗室地面16㎡。

- 请明确盥洗室洗手台面局部拆除截断后，截断部位是否进行处理，若处理，请提供做法。

回复：洗手池尺寸为300深*600宽*10厚，支座、池身均为砖砌，面层为白色墙砖贴面。新旧洗手池衔接等费用，投标单位自行勘察现场，综合考虑报价。

- 本单体栏杆工程是否仅计入新建阳台栏杆与楼梯栏杆修复？

回复：是。

- 请明确楼梯木扶手重新刷漆具体做法？

回复：铲除原漆后采用聚酯清漆翻新。

- 浴室墙面、顶面、地面标注由专业厂家深化施工部分是否在本次招标范围？

回复：不在

- 教学楼修缮

- 做法表里幕墙仅更换玻璃、窗户胶需铲除，请明确具体哪个位置和玻璃具体材质？

回复：ZC1，玻璃材质6高透双银LOW-E+12AR+6

- 教学楼有更换和新建木质门，是否按图计入？

回复：均按钢质门计入

- 教室、活动室的10厚1：2.5水泥彩色石子地面，表面磨光打蜡是不是水磨石地面？

回复：是的。

- 教学楼一二层现状无防盗窗，但图纸说需拆除更换，请明确。

- 回复：教学楼不做防盗窗。

- 做法表里原室外空调机格栅需拆除，但现场未见？

回复：是室外空调固定支架拆除。

- 教室、办公室、活动室地面是全部重新翻新，做法表只有找平层铲除，请明确面层铲除的材质？

回复：现场是水泥砂浆找平层面层。

- 教学楼东面的室外独立柱与墙面装修、地面铺装是否在本次招标范围？

回复：在，独立柱、墙面装修计入教学楼主体工程，地面铺装计入室外工程。

- 原报告厅拆除是否在本次招标范围，请明确，如在请提供拆除的量（图纸只有平面示意）？

回复：否

- 请明确外墙（局部防水改造部分需铲除的或者保温层破除的需增加8厚聚合物抗裂砂浆复合普通型耐碱玻纤网布增强+锚栓）；”，清单是否要考虑破除及修复保温层的量，若要考虑，清单工程量按多少计入？

回复：教学楼无保温，暂不考虑

- 外墙红砖是否全部更换？

回复：是

- 楼梯间、走廊等墙裙是否保留？

回复：是

- 新增空调机位处空调板采用什么材质、厚度的？

回复：空调板为利用现状窗台板，向室内增加150厚混凝土板，详见详图做法。增加室外部分做法，室内部分同室内墙面做法

- 机房层课桌椅仓库、电梯机房、水箱间、楼梯间、过道、未命名房间是否需要改造，如需要请明确具体做法。

回复：不改造

- 新装修残卫、卫生间、盥洗室处是否需要设置门槛石，如需要请提供具体做法。

回复：要设置门槛石，做法同地面做法

- 南大门办公用房修缮

- 筏板基础阳角部位加强放射筋是否布置？若布置，长度L取何值？

回复：做，L取500

- 预埋件加劲板剖面图与立面图中厚度不同，以哪个为准？加劲板规格尺寸图中纵向尺寸标注不全，请补充。

回复：5厚，不切角

- 立面图中“大门中间构造柱拆除”，请提供此处构造柱规格尺寸。

回复：1*1*4.5

- 装饰做法表中无电井做法，请提供

回复：参照其他楼栋管道井做法

- 请提供改造后一层平面图无障碍坡道和室内外高差缓坡做法。

回复：不做缓坡和无障碍坡道

- 拆除平面图中“楼梯拆除”，此处拆除楼梯是什么材质，请提供具体大样图以便确认拆除工程量。

回复：混凝土套内楼梯。

- 外立面图中“广告位拆除”做法，请明确广告位的规格尺寸。

回复：36000*1000

- 请明确东侧保卫处楼梯的做法。

回复：C30混凝土配筋。

- 二层凸出部分房间，顶棚做法是什么？

回复：白色乳胶漆涂料面层，做法同建筑房间顶面。

- 增加室外空调百叶无具体工程量，请提供？

回复：不做空调百叶。

- 一层11个卷帘门拆除，是否规格均按照门窗表内原设计门窗JLM2628尺寸计入？

回复：全部按照JLM2628计取

- 门卫室瓷砖地面做法中，瓷砖尺寸规格是什么？

回复：800*800

- 南大门门头下方天棚顶面是否在本次改造范围内，若在，请提供做法及该部位规格尺寸。

回复：白色乳胶漆涂料面层，做法同建筑房间顶面。尺寸15000*5400。

- 南大门门厅吊顶铝合金方板厚度是否为1.2mm？

回复：0.8mm厚度

- 东门卫房修缮

- 新增东门卫房改造，建筑面积约45m2，具体做法如下:

地面做法(原地砖地面铲除):（1）10厚防滑地砖面层，干水泥擦缝(颜色业主定)(防滑等级Bd级)规格:800*800(新增)（2）20厚1:3干硬性水泥砂浆结合层;(新增)（3）20厚1:3水泥砂浆找平层;（4）原始楼地面结构层

墙面做法(原墙面面层铲除):（1）白色无机涂料一底两面;(新增（2）两遍耐水腻子;(新增)（3）15厚DP M15水泥砂浆抹灰层;(新增)

基层墙体

顶面做法(原顶面面层铲除):（1）白色无机涂料一底两面;(新增

（2）两遍耐水腻子;(新增）（3）原始结构楼板

屋面(原屋面防水铲除):（1）3mm+3mm厚SBS改性沥青防水卷材(带保护层)，完成面上翻300;(新增)（2）20厚1:3水泥砂浆找平层;(新增)

（3）最薄处30厚LC15陶料混凝土2%找坡并压实;(新增）（4）2.0厚非固化橡胶沥青防水涂料;(新增)（5）现浇混凝土屋面板;(清理并平整，局部破损处用环氧胶泥修补)

门窗更换:原塑钢窗更换为金属隔热型材隔热条高度34mm(6高透双银Low-E+12Ar+6)铝合金门窗，面积约15m2(具体以现场数据为准)

外立面改造以景观图纸为准

投标人自行勘查现场，清单工程量包死，结算不予调整，投标人综合考虑报价。

- 安装共性问题

- 图纸说明有防雷接地做法，平面图中未体现具体施工部位，请问本次改造是否不涉及防雷接地系统，请明确。

回复：只涉及新增电井设备不锈钢扁钢接地及卫生间LEB等电位端子箱新增。

- 下图灯具无图列，请补充。

回复：电井内为壁灯，门上200壁装，1*6W；其余灯具见下图

- 应急灯具电压是否需要统一，请明确。

回复：统一按LED-DC36V计入。

- 单体楼前强电手孔井本次是否新建，如果是请明确具体做法。

回复：新建，具体做法和位置以室外图纸为准。

- 单体楼前水表井及井内水表、阀门等本次是否新建，如果是请明确具体做法。

回复：新建，具体做法和位置以室外图纸为准。

- 小便器给水点高度未明确，请明确。

回复：距地坪1.2m。

- 污废水埋地管和卫生间底层单排的污水管采用什么材质，如何连接，请明确。

回复：污废水埋地管采用球墨铸铁管，承插式连接；卫生间底层单排的污水管采用PVC-U管，热熔连接。

- 请明确雨水斗的具体材质是不锈钢还是铸铁？

回复：采用铸铁。

- 室外请明确地漏和清扫口的材质？

回复：统一采用不锈钢的，含浴室地漏也采用不锈钢。

- 洗烘洗衣机是否在本次范围之内？

回复：不在本次范围。

- 消火栓立管位置是否移位？若没移位穿楼板的套管是否利旧？

回复：除一层新增外需要另计，其余所有立管含给水、消防水及排水立管位置均不移位，穿楼板的套管均按利旧考虑。

- 浴室设备是否在本次范围？

回复：本次不计浴室设备。

- 卫生洁具是否在本次范围之内？

回复：本次计入。

- 室外消防干线型号未标注，具体如何设置。

回复：线型按下图计入

- 卫生结局图纸说明描述不一致，具体如何设置。

回复：洗脸盆水龙头、小便器、无障碍卫生间坐便器均采用红外感应式；蹲式大便器采用脚踏开关。

- 室外生活给水：给水管材怎么区分界定“单体引入管”，请明确。

回复：水表井往后进单体均按涂塑钢管；水表井前全部按球墨铸铁计入。

- 淮园电气

- 配电箱1ALx1~3；2~6ALx1~3引自“楼层照明配电箱出线备用回路”，新建配电箱出线至弱电设备电源平面图无此回路，“新建配电箱”、“楼层照明配电箱”和“弱电设备电源”是否均在同一处电井中，请明确。

回复：从各自区域的电井中楼层配电箱备用回路取电。

- 疏散通道照明管线引自何处，规格请明确。

回复：只更换灯具，其他不在本次修缮范围。

- 平面图上未见有桥架，洗衣机插座配线是否全部穿管？

回复：按穿管计入，沿顶敷设。

- 如图，此回路弱电设备电源出线是否按3m预留？

回复：按10m/个预留。

- 一层的配电箱1~6ALx1~3  进线电源及配电箱是否都按新建计入，其中进线电源引自楼层照明配电箱出线备用回路，是否各按5m预留？

回复：都按新建计入，其中配电箱进线电源按10m/个预留。

- 淮园给排水

- 给排水系统：系统图DN50前管径DN40是否有误是否按DN50设置，请明确。

回复：按DN50设置。

- 平面图中雨水管YL-43、44、45、46、47、48、49、50无系统图，下图意思是否雨水系统仅拆改仅编号YL43~50的雨水管和配套雨水斗，请明确。

回复：是，仅拆除YL43~50雨水管及配套雨水斗，重新更换，系统如下：

- 给排水系统说明中雨水和冷凝水“将一层原散排雨水间接接至室外雨水口”，是否所有编号的雨水系统和冷凝水系统一层均需要新建接管至雨水口，室外雨水口本次是否新，如果新建请提供做法，雨水口之间的雨水管材质和连接方式未明确，请补充。

回复：是，单体出户均按图接到雨水口；新建雨水口、雨水口之间的排管位置和做法详见室外总图。

- 本次是否有新增抗震支架？

回复：有新增抗震支架：其中：KZS-DN65-T按10个计入、KZS-DN65-TL按8个计入、KZS-DN100-T按47个计入、KZS-DN100-TL按25个计入、KZS-DN150-T按41个计入、KZS-DN150-TL按21个计入。

- 体育馆电气

- 下图桥架规格和敷设高度是多少，请明确。

回复：竖向桥架200*100，水平方向100*100；

- 辅导员办公楼电气

- 配电箱系统图无此照明、插座出线回路，具体如何设置请明确。

回复：补充回路；

- 辅导员办公楼给排水

- 本工程雨水斗材质采用“铸铁”还是“不锈钢”，请明确。

回复：铸铁材质。

- 江园3#电气

- 配电箱1APK1出线至空气源电源，平面图无此回路，具体如何计入请补充。

回复：结合室外图纸，在示意空气源位置，电缆量按130M计算，SC100排管按60M计入。

- 标准层平面图无配电箱2~5ALZ1，是否在电井内下图位置设置，请明确。

回复：是；

- 消控室平面图上未找到，请明确位置，消控室设备本次是否新增，请明确。

回复：消控室位置在新江园宿舍楼，新江园宿舍楼不在本次改造范围，详见总图示意位置。

- 该线是否包含在室外路线？如不包含，是否穿管？

回复：穿管引至本单体值班室，穿管规格JDG20

- 所有的配电箱都计入这次精装修范围内吗?

回复：所有的配电箱都计入这次精装修范围

- 请明确该线路在平面图位置。

回复：弱电设备电源需要结合弱电设备同步施工；正常照明监测线引至应急照明箱

- 2~5ALZ1配电箱在平面图中未见；

回复：平面补充2~5ALZ1配电箱，位置参考1ALZ1位置。

- 本次是否有新增抗震支架？

回复：有新增抗震支架：其中：KZS-DN100-T按33个计入、KZS-DN100-TL按28个计入

- 江园3#给排水

- 改造后的标准层（2至5层）排水均接入原排水管道，下图系统图标注的是否为一层洗衣机地漏的排水，如果是一层地漏在地坪，系统图显示管道贴顶楼板敷设，具体如何设置。

回复：洗衣机处地面抬高300mm，排水管沿地板敷设。

- 请明确给排水中水平管道高度。

答复：消防横干管高度为贴梁底，以楼层高度减600mm计算，消防横支管高度为距离700mm，冷凝水横管按楼层高度减300mm计算。

- 南大门办公用房给排水

- 箭头处是否为淋浴器，电热水器1.5KW是否在本次招标范围，如果在请问“一层休息室”和“一层独立卫生间”是否均需要设置电热水器，请明确。

回复：在本次招标范围，均设置淋浴器。

- 图纸有热水器，未设置热水管，具体如何布置请明确。

回复：每处热水器位置按3米DN20的PPR热水管计入清单，现场根据热水器位置由投标人按时调整。

- “一层独立卫生间大样图”名称是否有误，应该为“二层平面图的卫生间大样图”，请明确。

回复：是。

- 二层平面图中未布置给水管，请完善。

回复：二层水平干管用DN40	。

- 下图一层横干管管径与系统图标注不一致，具体如何，请明确。

回复：按系统图截图第一个独立卫生间前为DN40，独立卫生间按DN20布置。

- 下图一层横干管未布置到位，具体如何设置。

回复：按DN20通长设置，支管采用DN15。

- 下图污水水平管是按PVC-U还是中空壁消音硬聚氯乙烯管计入，请明确。

回复：按PVC-U。

- 请明确电热水器的给水高度，卫生器具选型表中无电热水器

回复：电热水器给水点高度距地1.8m。

- 图书馆电气

- 手动报警按钮：系统图未连接电话线，平面图设置了电话线，具体如何设置请明确。

回复：手动报警按钮不连接电话线，平面图电话线连接消防电话。

- 平面图无法判断是否设置防火门区域分机，具体如何设置，请明确。

回复：单体楼不设分机，管线引至消控室。

- 图书馆给排水

- 一层卫生间给水管系统图与大样图管径不一致，具体如何设置，请补充。

回复：按系统图DN50设置。

- 冷凝水系统图一侧地漏，平面图两侧地漏，如何设置，请明确。

回复：按平面设置。

- 下图消火栓系统按单体楼为准还是室外消防给水管道图纸为准，单体楼消火栓系统一层系统图比平面图多1套，具体如何设置，请明确。

回复：以室外消防总图为准。

- 系统图三层平面图有4个阀门，平面图1个，具体如何设置，请明确。

回复：按系统图设置。

- 本次是否有新增抗震支架？

回复：有新增抗震支架：其中：KZS-DN100-T按34个计入、KZS-DN100-TL按17个计入。

- 综合服务楼电气

- 配电箱APZ1、ATZ1安装位置在一层还是二层，竖向系统图配电箱1APK1平面图中未见，请明确具体部位。

回复：配电箱APZ1、ATZ1、1APK1设置在二层。

- 配电箱APZ1下图出线回路平面图未显示，具体如何设置请明确。

回复：电缆引至电梯机房；

- 配电箱KT平面图无出线回路C1、C2，具体如何设置请明确。

回复：空调插座箱，待空调进场后敷设电缆，本次C1、C2出线电缆不计，由设备厂家提供。

- 一层无配电箱1ALK1，一层KT配电箱进线是否引自2ALK1，请明确。

回复：是，一层KT配电箱进线引自2ALK1。

- 综合服务楼给排水

- 下图消防接合器SQS150-A型平面图与系统图表述不一致，具体如何设置请明确。

回复：设置一组。

- 下图楼体处一层卫生间未见系统图，是否无需更改，请明确。

回复：无需修改。

- 卫生间大样图显示每层均有“可调式减压阀”，竖向给水系统图仅3层水表前未设置“可调式减压阀”，具体如何设置请明确。

回复：仅3层设置减压阀，4~6层水表前无需设置。

- 本次是否有新增抗震支架？

回复：有新增抗震支架：其中：KZS-DN100-T按152个计入、KZS-DN100-TL按76个计入。

- 教学楼电气

- 如截图所示，平面图中的KS1箱是否与系统图中的KS箱是同一个插座箱；

回复：与系统图中的KS箱是同一个插座箱。

- 如截图所示，原有卫生间灯具位置不详，红色剪头所标注的位置电线是否可以按预留10m计算；

回复：电线按预留10m计算。

- 设计图中缺少4ALZ1配电箱系统图，是否可以参照3ALZ1配电箱系统图；

回复：参照3ALZ1配电箱系统图。

- 如截图所示，1APZ1配电箱设计了至原有电梯电源回路，但平面布置图中没有此项回路，请明确原有电梯电源是否在本次范围内；

回复：电梯电源在本次范围内。

- 截图所示，三层电气平面图中JF1配电箱旁边的箱体是否为BG1 /PZ30箱;

回复：JF1配电箱旁边的箱体是JS1。

- 一至七层电井智能化设备预留是否按每层10m预留；

回复：按每层电源引至楼层电井后再10m预留。

- 如截图所示，应急照明箱系统出线至A型应急照明集中电源箱的穿线管是SC20的，A型应急照明集中电源箱系统图进线部分穿线管是JDG20的，请明确以哪个为准；

回复：按照SC20。

- 电气平面布置图中只有一层和五层各一台，共两台PD箱，应急照明平面布置图中1层、5-7层每层各一台，共四台PD箱，请明确以哪个为准；

回复：此部分需要设计调整，按照每层一个消防双电源切换箱及一个PD箱考虑。

- 如截图所示，教学楼最新图中，消火栓系统图中XL-4至XL-5之间的水平是DN100的，但是平面图中是DN150的，请明确以哪个为准；

回复：以系统图为准。

- 景观照明箱AL1位置不详，请问是否可以按预留10m计算；

回复：可以。

- 本次是否有新增抗震支架？

回复：有新增抗震支架：其中：KZS-DN65-T按8个计入、KZS-DN100-T按5个计入、KZS-DN100-TL按8个计入、KZS-DN150-T按24个计入。

- 服务用房电气、给排水

- 如截图所示，应急照明箱系统出线至A型应急照明集中电源箱的穿线管是SC20的，A型应急照明集中电源箱系统图进线部分穿线管是JDG20的，请明确以哪个为准；

回复：按照SC20。

- 干线示意图中1ALE1配电箱进线是由1APZ1配电箱引出的，但是1APZ1配电箱系统图出线没有至1ALE1配电箱回路，请问是否可以参照1ALE1配电箱系统标注计算；

回复：参照1ALE1配电箱系统标注计算。

- 坐便器进水给水管管径是DN15的，偏小，是否可以改为DN20的；

回复：可以。

- 智能化

- 智能化专业无法准确计量，本次如何计入？

回复：按设计提供的清单量表直接计入，安装拆除无需单独列项，投标人自行考虑。

- 室外给水

- 下图室外阴影部分“新江园”区域阀门、消火栓是否在本次改造新建范围，请明确。

回复：不在。

- 所有单体楼热水均表述不在本次范围，室外热水管网、水表及配套阀门是否在本次范围，如果在管道和阀门是否同冷水材质，请明确。

回复：室外热水管网，水表及阀门在本次范围，材质同冷水。

- 室外给水管网：下图东门附近一段修改管是否在本次范围，请明确。

回复：在本次范围。

- 类似下图“按原单体给水管”本次是否需要计入，如果计入请完善所有未标注得管径。

回复：是，未标注均已以DN80计入。

- 室外强、弱电

- 除特别说明从箱变取电外，单体楼一级配电箱进线需要新建的是否均引自室外变电所，因无变电所柜体布置图无法计算变电所内电缆长度，进入变电所的电缆能否按“变电所单体楼的半周长计入电缆量”，请明确。

回复：变电所内电缆长度按“变电所单体楼的半周长计入”，630KVA箱变处按预留10米计入。

- 图纸所示强弱电管网、手孔井是否全部本次新建，请明确。

回复：强弱电管网、手孔井全部本次新建。

- 下图“2*630KVA箱变”是否表示2套630KVA箱变，是否本次新建，如果新建箱变进线如何计入，请明确。

回复：不计入。

- 室外弱电图消防干线线型为标注，如室外干线图和单体楼图纸进线干线表述不一致时，是否以“室外弱电消防平面图”为准，请补充。

回复：以室外弱电消防平面图为准。

- 请明确下图弱电井做法，所有过路管网均套镀锌钢管保护，保护管管径如何设置，请完善。

回复：弱电井做法参考图集“建筑电气安装工程图集”JD5-151JD5-152；过路管网镀锌钢管保护管管径,七孔梅花管采用SC125；∅75PE管镀锌钢管保护管管径SC100。

- 室外景观水电

- 下图设备名称及参数未提供，平面图无此设备，此回路管线具体如何设置，请明确。

回复：上图设备为220V-24v变压器，就近置于配电箱或者手孔井，变压器之前为3x4，变压器之后用2x4电缆。

- 下图灯具无图例，是否为图列中“射树灯”，请补充。

回复：是射树灯 。

- “此区域路灯根据新建道路位置挪动重新安装”，下图箭头指向是否为需要挪位重装灯具的数量，如果是请明确此灯具的名称、规格及挪动重新安装做法，重新安装管线是否采用“YJV-3X4 PE25 FC”敷设，就近接入配电箱或者照明回路。请补充。

回复：安装做法同庭院灯平面图数量有误，按19套计入；补充球场灯做法，表格统计有问题 ，根据以下截图

- 平面图无法计量，本次是否不考虑手孔井，请明确。

回复：预留10处。

- 大样图与平面图水表井内部阀门设置不一样，以何为准，阀门名称、材质及连接方式未标注齐全，请补充。

回复：以大样图为准，阀门为闸阀，材质为不锈钢。

- 景观给水平面图无泄水井，具体如何设置请明确。

回复：根据现场竖向标高调整，预留2处，置于低处。

- 室外增加的智能人脸识别摆闸、车行道闸、电动伸缩门图纸无法计量，缺少具体参数，具体如何计入请明确。

回复：智能人脸识别摆闸和车行道闸按各3套计入、电动伸缩门按2套计入，人脸识别和车行道闸根据业主使用要求配置，电动伸缩门参数见图纸。

- 室外景观

- 是否除景观小品构筑物外，地面铺装面层由18厚仿烧面PC砖改为60厚PC砖？

回复：是

- 是否全部地面铺装面层及景观小品中的50厚花岗岩全部改为30厚？

回复：是

- 请明确网球场围网立柱、横撑的壁厚分别为多少？

回复：围网立柱为5厚、横撑为3厚。

- 请明确下图所示网球场排水沟、沉砂井深度为多少？

回复：回复：排水沟井壁高度350、沉砂井井壁高度550。

- 艺术广场详图中2-2剖面此处石材是否为600*50*20厚芝麻灰烧面花岗岩

回复：是的

- 道路提升范围分布图中，是否现有沥青道路保持原状不在本次改造范围？

回复：现有沥青路面需要对破损、开裂部位进行修补。

- 请在总平图中明确车行铺装、人行铺装范围？

回复：除消防通道外，沥青道路均为车行，非沥青道路均为人行铺装。

- 请明确道路沥青是否采用改性沥青？

回复：是。

- 请明确场教学楼此处台阶是否为花岗岩台阶？

回复：300X600X30厚烧面芝麻灰花岗岩。

- 请明确场教学楼门前广场此部位是否为PC砖无道牙？

回复：是。

- 运动场地周围采用何种材质收边？

回复：回复：300x600x60厚仿石PC砖，深灰。

- 平面图中道牙采用600X150X250厚烧面芝麻黑花岗岩立侧石，而在最新的通用做法详图中为600*150*200厚哑光面芝麻灰立侧石，以何为准？

回复：600*150*250厚仿石材立侧石为准,平石为600*150*150仿石材平道牙。

- 网球场详图中无场地结构层做法，是否参照通用做法详图4节点？

回复：是

- 所有单体楼出入口处台阶或坡道是否全部参照通用做法详图节点8？

回复：是。

- 请明确教学楼东侧此部位是否有铺装？

回复：有铺装，统一为300*600*60厚仿石PC砖浅灰，收边深灰。

- 类似此处为PC砖铺装台阶，但通用详图中无做法，请补充？

回复：台阶做法详见LT-1.01通用图，图8入户台阶做法。台阶侧面未表达处均为300*600*60厚仿石面PC砖浅灰。

- 请明确林下书吧详图中小景墙压顶混凝土标号及预埋件个数？

回复：标号为C20混凝土，预埋件同字体数量。

- 特色木平台此处剖面图显示为防腐木地面，效果图显示此处为桌椅，若为桌椅请明确技术参数？

回复：剖面图为地面剖面，上截图箭头处为桌椅，成品选购。桌椅材质为不锈钢，厚度为3mm厚，具体尺寸参考平面图，高度700mm。

- 网球场排水沟两块场地之间是否共用，还是分别设置？

回复：共用。

- A区平面图中的网球场尺寸与详图中不一致，以何为准？

回复：底图平面图准，

- 大门改造中圈梁压顶混凝土标号是否为C25?

回复：是。

- 请明确特色木平台详图中的条形座椅是否按照条形座椅详图施工？

回复：成品选购。桌椅材质为不锈钢，厚度为3mm厚，具体尺寸参考平面图。

- 分区索引图中未见LT-9.01 树池篦子做法详图适用范围，若存在其他已建成树池需按此图改造请提供具体数量？

回复：此做法为现状行道树需增加树池篦子，10厚钢板树穴篦子取消，具体数量绿化图纸有现状树数量。

- 运动器材是否在本次范围内？

回复：在本次招标范围。

- 室外排水

- 设计说明中未明确雨水口选用做法，是否采用预制装配式雨水口？

回复：可以

- 23S519图集中无5#隔油池此规格，请明确做法？

回复：GY-3

- 室外绿化

- 绿化养护期是否为二级养护，成活养护期1个月，保存养护期3个月，日常管理养护1年

回复：养护等级为二级，成活养护期1个月，保存养护期2个月，日常管理养护9个月。

- 铺草皮前是否用3cm砂找平

回复：是

- 主要材料/设备品牌推荐

说明：凡是使用本文件未涉及的材料及设备，品牌及规格选用需经招标人书面同意后方可使用，否则按违约处理。

一、部分材料的基本要求品牌推荐：

1、商品砼、预拌砂浆：预拌厂家具有三级及以上资质并通过CMA计量认证，商品砼厂家须报招标人考察认可；

2、水泥：巢东水泥股份有限公司生产的“巢湖牌”水泥、“海螺牌”水泥、“葛洲坝”水泥；

3、钢材：马钢、长江、宝钢、邯钢、莱钢生产的合格产品；

4、内外墙涂料：立邦（乳胶漆：时时丽，防霉防潮涂料：净味120防潮）、华润（乳胶漆：佳益白，防霉防潮涂料：防潮二合一）、多乐士（乳胶漆：洁易白，防霉防潮涂料：家丽安）；

5、外墙真石漆：久诺、亚士漆、好思家、立邦、三棵树。

6、防水材料：东方雨虹、广东科顺、上海北新月皇；

7、油漆（金属锤纹漆）：菱湖、杜威、凌风；

8、防火门、入户门：美心、步阳、盼盼；

9、电线、电缆：安徽绿宝、安徽华星、铜陵铜泉、江苏宝胜、无锡江南；

10、桥架、母线槽：明露部分的桥架、线槽为热镀锌后喷塑，壁厚按国家标准、施工及验收规范要求确定；

11、开关插座：罗格朗美仑山水系列（白色）、西门子远景系列（白色）、施耐德蕴尚系列、ABB 轩致系列、世林S18系列（白色），均要求大翘板开关带荧光指示，插座带安全门,浴室内开关插座均为以上品牌防水系列；

12、PPR、PVC、PE、 HDPE、UPVC、PVC-C 等各类塑料水管、穿线管、电排管等：浙江伟星、日丰、联塑；

13、镀锌管、钢塑复合管：浙江金州、天津友发、天津欣达，江苏国强 、衡水华歧；

14、组合式消防箱及干粉灭火器：合肥南方消防器材厂、合肥向阳消防器材、上海金盾、南京消防、海湾；

15、水泵接合器：川消、南消、上海金盾；

16、水泵（消防、潜污泵）：上海天泉、上海东方泵业、格兰富、凯士比、苏尔寿；

17、消防设施设备：海湾、蚌埠依爱、北大青鸟，保证采购品牌与原校园消防系统的兼容性；

- 17、灯具：佛山照明、三雄极光、雷士；光源采用原厂原品牌，灯具须提供样品由建设和设计单位确认；

- 洁具:恒洁、箭牌、惠达；

- 地砖、墙砖：东鹏、蒙娜丽莎、马可波罗；

- 不锈钢防臭地漏：九牧、潜水艇、伟星；

- 木地板：大自然、圣象、生活家；

- 塑胶地板：北新、丽杰、台塑、盖尔森、德嘉；

- 23、石膏板：泰山、龙牌、可耐福；

24、硅酸钙板：可耐福、龙牌、洛斐尔；

25、木工板、生态板等板材：兔宝宝、莫干山、千年舟；

26、密封胶：硅宝、白云、安泰；

- 27、电气元器件：施耐德、ABB、西门子，所有电气元器件（包括但不限于负荷开关、断路器、空开、接触器、变频器、变压器、继电器、刀熔开关、浪涌保护器、互感器、电流表、电压表、转换开关等），各种电压等级的电气元器件，包括但不限于配电箱、配电柜内的元器件；

- 28、网线：FGT，一舟，LGLK。使用六类非屏蔽电缆线径须满23AWG 线规，需厂家提供不少于 25 年质保；

29、光缆：长飞、亨通光电、中天科技；需厂家提供 10 年质保。

30、水晶头：普联、一舟、天诚 tc；需厂家提供不少于 25 年质保。

31、仿石透水砖、路侧石：格林、荣立、通海；

32、钢筋混凝土管：鑫林管业、晟力管道、宝发混凝土、啸天管业；

33、硅PU：长河、柏胜、爱上、长诺、灏源；

34、网球架、排球架：金陵、英斯派、国龙、世纪昊佳。

35、通道闸：海康、大华、宇视；

二、铝合金门窗

1、铝型材：采用兴发、坚美、广亚、伟业、凤铝、亚铝产品，表面为氟碳喷涂，颜色由中标人提供色板报设计院及招标人确定。

2、玻璃（原片）：采用“华光”牌、“耀皮”牌、“南玻”牌、“台玻”牌、“信义”牌产品。

3、钢材：采用安徽马钢、上海宝钢、武钢产品。

4、密封胶：采用白云、安泰、硅宝牌。外墙采用中性硅酮耐候胶，内墙采用优质建筑密封胶（须达到可外用标准），玻璃与铝型材连接均采用中性硅酮耐候胶。

5、五金：采用坚朗、国强、春光、顶固、海蒂诗。

6、发泡剂选用上海裕中、上海烁得、上海易高、上海东元、上海峰泾品牌产品。

7、地弹簧：采用GMT、皇冠、DODO产品。

8、投标人在施工前需提供以下物料样板标明品牌供招标人审核及批准：（1）各种系列的氟碳喷涂铝合金型材（长度100mm）；

（2）密封胶、密封垫、密封条、固定块、橡胶条、发泡剂等；

（3）门窗五金件；

9、上述样品安装在600×1000cm的样板上，便于封样和核对。

10、投标人还应提供600×1000cm平开窗和推拉窗各一樘；

11、样品和样窗需贴标签，中标后的样品和样窗将被封存，作为供货、检测的依据。

12、门窗、幕墙性能试验

建筑外门、外窗的“三性”及传热系数检测；建筑幕墙的气密性、水密性、风压变形性能、层间变位性能检测；硅酮结构胶相容性检测；硅酮结构胶剥离粘结性检测等中标人送至国家认可的第三方检测机构进行检测并出具完整的检测报告。只有在检测结果满足要求时，才能安排施工。

三、钢质门

1、钢质门门框采用1.5MM厚冷轧钢板；门扇厚度为7CM，冷轧钢板均为上海宝钢或其他同等次钢厂生产，门扇内填充蜂窝板，铰链数量不少于3个，采用不锈钢可开启180度明铰链；门槛材料为普通钢板，埋地式；形式和质量等须经招标人认可；

2、钢质门制作单面钢质门套，颜色同门体颜色，门的开启方向均为向内，；

3、钢质门颜色由招标人指定，中标人须提供三个以上色板供招标人选用；

4、中标人应按顺序完成门框、门扇及门套、锁具安装校验、门洞口相关的恢复、产品保护、验收等全过程。

5、中标人必须负责所提供的产品通过相关部门组织的验收，直至取得验收证书。产品保护、验收等一切费用包含在投标价中。

5、中标人负责产品安装验收合格移交招标人前的成品保护及质保期内的免费保修。

6、本招标文件只是对一些原则性问题作出要求，并不是详尽的要求，中标人有责任对货物符合技术规范、标准负责。

7、钢质防盗安全门均应有清晰牢固的标志。标志应有下列内容：

- 按GB17565-2007相关规定标了有关代号及标记；

- 生产厂名或专用商标或符号。

四、防火门

1、技术要求

（1）钢质防火门应按照国家标准及图集12J609设计、生产。防火门具有外观漂亮、结构牢固、优良的防火性能和隔热性能等特点。

（2）门框、门扇内填充防火材料，产品表面采用高静电喷塑。

（3）整体验收需要符合设计及国家现行规范标准要求。

（4）门扇面板、门套面板均采用图纸设计中的材料。

（5）耐火极限：需符合设计及国家现行规范标准要求。

（6）所有防火门的防火等级参见设计图纸。

（7）所有材料均要求环保达标板材，甲醛释放量达到E1级标准；

2、样式颜色

防火门样式及门板、门框颜色：中标人须提供图册及色板供招标人选择，最终选择结果由招标人确定；要求按图纸要求制作，外观应光洁无毛刺、割角、拼缝应严实平整，图案美观大方，无死结、无虫眼腐朽现象、无明显的色差，贴面无脱胶或起鼓现象。

3、安装调试、质保及售后服务要求

（1）中标人须严格按照防火门安装规范，承担全部货物的安装工作。

（2）中标人在安装前应对洞口尺寸进行现场测量，按实际洞口尺寸进行设计和生产。如实际洞口尺寸与招标尺寸有偏差，招标人不会因此问题增加任何费用给中标人。在施工过程中，如发生破坏建筑墙体，中标人须负责自行维修。

（3）所有门下口应按照要求填塞水泥砂浆，防火门门框灌浆并达到各项验收要求。

（4）规范要求的检测试验费用包含于合同价中，中标后，如国家规范、行业标准、地方标准等有新增要求，中标人必须按照现行规范标准要求进行检测试验。

（5）质量保证期2年。在质量保证期内，如货物发生任何质量问题，中标人必须承担全部经济责任。

（6）中标人应按合同规定的品种规格、质量标准向甲方提供全新优质货物。