## 1 D.3 单位工程最高投标限价汇总表
D.3 单位工程最高投标限价汇总表
工程名称：安徽中医药大学图书馆消防改建项目 |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序号 | 汇总内容 |  |  | 金额(元) | 其中：材料、设备暂估价（元）
1 | 分部分项工程费 |  |  | 605976.24
1.1 | 控制器主机调整安装位置及加装防护罩 |  |  | 23540.27
1.2 | 古籍部书库和中心机房灭火系统转至消防控制室 |  |  | 32068.00
1.3 | 古籍部三个书库和中心机房恒温恒湿空调机房控制柜内安装输入/输出强切模块 |  |  | 1615.40
1.4 | 改装气体主机联动 |  |  | 25000.00
1.5 | 古籍部三个书库和中心机房气体防护区恒温恒湿空调通风管道安装联动防火阀、模块 |  |  | 8441.04
1.6 | 图书馆古籍部三个书库和中心机房防护区内事故排烟口安装联动阀、模块 |  |  | 9847.88
1.7 | 古籍部三个书库和中心机房事故风机整改 |  |  | 5086.80
1.8 | 古籍部三个书库和中心机消防管和恒温恒湿空调通风管道加装保温 |  |  | 123950.89
1.9 | 中心机房气体防护区消防优化 |  |  | 24493.32
1.10 | 主机移位 |  |  | 11747.76
1.11 | 楼层联动控制系统 |  |  | 10000.00
1.12 | 六楼弱电间的光纤迁移 |  |  | 15753.54
1.13 | 消防设施整改 |  |  | 258523.74
1.14 | 图书馆消防设施设备的维护维保 |  |  | 53907.60
1.15 | 措施费 |  |  | 2000.00
2 | 措施项目费 |  |  | 6403.32
2.1 | 夜间施工增加费 |  |  | 889.35
2.2 | 二次搬运费 |  |  | 1778.70
2.3 | 冬雨季施工增加费 |  |  | 1422.96
2.4 | 已完工程及设备保护费 |  |  | 177.87
2.5 | 工程定位复测费 |  |  | 1778.70
2.6 | 非夜间施工照明费
2.7 | 临时保护设施费 |  |  | 355.74
2.8 | 赶工措施费
3 | 不可竞争费 |  |  | 36694.58
3.1 | 安全文明施工费 |  |  | 36694.58
3.2 | 环境保护税
4 | 其他项目
4.1 | 暂列金额
4.2 | 专业工程暂估价
4.3 | 计日工
4.4 | 总承包服务费
5 | 税金 |  |  | 58416.67
工程造价=1+2+3+4+5 |  |  |  | 707490.81
测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】

## 2 E.1 分部分项工程量清单计价表
E.1 分部分项工程量清单计价表
工程名称：安徽中医药大学图书馆消防改建项目 | [5 empty] | 标段： |  |  |  |  | 第1页 共14页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[10 empty] | 定额 人工费 |  | 定额 机械费 | 暂估价
| 1 | 控制器主机调整安装位置及加装防护罩 | [6 empty] | 23540.27
1 | ZB010101001001 | 控制器主机调整安装位置 |  | 1、名称：控制器主机调整安装位置 2、规格型号：、古籍部三个书库和中心机房的七氟丙烷气体灭火系统控制器主机和中心机房七氟丙烷柜式(无管网)预置灭火装置控制器主机调整安装位置 3、古籍部七氟丙烷气体灭火系统控制器主机安装在图书馆五层西北角电梯井区域的外墙上，中心机房七氟丙烷气体灭火系统控制器主机安装在外墙上 4、中心机房七氟丙烷柜式(无管网)预置灭火装置控制器主机设置在其外墙上 5、调整分机联动至消防控制室(图书馆G层) 6、其他：未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | 项 |  | 1.000 | 21283.55 | 21283.55 | 14647.90 |  | 231.65
测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】
E.1 分部分项工程量清单计价表
工程名称：安徽中医药大学图书馆消防改建项目 | [5 empty] | 标段： |  |  |  |  | 第2页 共14页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[10 empty] | 定额 人工费 |  | 定额 机械费 | 暂估价
2 | 030501005001 | 插箱、机柜 |  | 1、名称：专用不锈钢防护柜 2、规格：1500*600*400 ，配防护锁具。 3、安装方式：离地高度1.5m安装 4、其他：未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | 台 |  | 2.000 | 1128.36 | 2256.72 | 369.60
|  | 分部小计 | [6 empty] | 23540.27
| 2 | 古籍部书库和中心机房灭火系统转至消防控制室 | [6 empty] | 32068.00
3 | 030411004001 | 配线 |  | 1、名称：电气配线 2、规格：WDZN-BYJ-2.5 3、配线部位：桥架或穿管敷设 4、其他：未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | m |  | 2500.000 | 3.72 | 9300.00 | 1725.00
4 | 030411004002 | 配线 |  | 707490.81 | m |  | 2500.000 | 4.43 | 11075.00 | 1475.00
测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】
E.1 分部分项工程量清单计价表
工程名称：安徽中医药大学图书馆消防改建项目 | [5 empty] | 标段： |  |  |  |  | 第3页 共14页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[10 empty] | 定额 人工费 |  | 定额 机械费 | 暂估价
5 | 030411001001 | 配管 |  | 1、名称：电气配管 2、材质：焊接钢管 3、规格：DN20 4、配置要求：明配 5、接地要求：接地连接 6、其他：未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | m |  | 550.000 | 21.26 | 11693.00 | 4823.50
|  | 分部小计 | [6 empty] | 32068.00
| 3 | 古籍部三个书库和中心机房恒温恒湿空调机房控制柜内安装输入/输出强切模块 | [6 empty] | 1615.40
6 | 030904008001 | 模块（模块箱） |  | 1、名称：输入/输出强切模块 2、输出形式：采用二线制总线（无极性） 3、安装形式：模块箱内 4、其他：未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求。 | 个 |  | 5.000 | 323.08 | 1615.40 | 430.10 |  | 4.90
|  | 分部小计 | [6 empty] | 1615.40
| 4 | 改装气体主机联动 | [6 empty] | 25000.00
7 | ZB010101001002 | 气体主机改装联动 |  | 1、工作内容：改装气体主机联动，确保能联动关闭空调 2、其他：未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | 项 |  | 5.000 | 5000.00 | 25000.00
|  | 分部小计 | [6 empty] | 25000.00
测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】
E.1 分部分项工程量清单计价表
工程名称：安徽中医药大学图书馆消防改建项目 | [5 empty] | 标段： |  |  |  |  | 第4页 共14页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[10 empty] | 定额 人工费 |  | 定额 机械费 | 暂估价
| 5 | 古籍部三个书库和中心机房气体防护区恒温恒湿空调通风管道安装联动防火阀、模块 | [6 empty] | 8441.04
8 | 030904008002 | 模块（模块箱） |  | 1、名称：信号模块 2、输出形式：采用二线制总线（无极性） 3、安装形式：模块箱内 4、其他：未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求。 | 个 |  | 6.000 | 310.14 | 1860.84 | 449.58 |  | 5.88
9 | 030703001001 | 碳钢阀门安装 |  | 1、规格：1000*400 2、其他：未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求。 | 个 |  | 6.000 | 1096.70 | 6580.20 | 421.68 |  | 31.80
|  | 分部小计 | [6 empty] | 8441.04
| 6 | 图书馆古籍部三个书库和中心机房防护区内事故排烟口安装联动阀、模块 | [6 empty] | 9847.88
10 | 030904008003 | 模块（模块箱） |  | 1、名称：信号模块 2、输出形式：采用二线制总线（无极性） 3、安装形式：模块箱内 4、其他：未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求。 | 个 |  | 7.000 | 310.14 | 2170.98 | 524.51 |  | 6.86
测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】
E.1 分部分项工程量清单计价表
工程名称：安徽中医药大学图书馆消防改建项目 | [5 empty] | 标段： |  |  |  |  | 第5页 共14页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[10 empty] | 定额 人工费 |  | 定额 机械费 | 暂估价
11 | 030703001002 | 碳钢阀门安装 |  | 1、名称：暖通风管防火阀 2、规格：1000*400 3、其他：未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求。 | 个 |  | 7.000 | 1096.70 | 7676.90 | 491.96 |  | 37.10
|  | 分部小计 | [6 empty] | 9847.88
| 7 | 古籍部三个书库和中心机房事故风机整改 | [6 empty] | 5086.80
12 | ZB010101001003 | 风机整改 |  | 1、中心机房事故风机整改，调整转向 2、未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求。 | 台 |  | 4.000 | 1271.70 | 5086.80 | 3119.20 |  | 108.28
|  | 分部小计 | [6 empty] | 5086.80
| 8 | 古籍部三个书库和中心机消防管和恒温恒湿空调通风管道加装保温 | [6 empty] | 123950.89
测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】
E.1 分部分项工程量清单计价表
工程名称：安徽中医药大学图书馆消防改建项目 | [5 empty] | 标段： |  |  |  |  | 第6页 共14页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[10 empty] | 定额 人工费 |  | 定额 机械费 | 暂估价
13 | 031208003001 | 通风管道绝热 |  | 1、绝热材料品种：采用自带隔气层贴面的离心玻璃棉板保温。离心玻璃棉的导热系数≤ 0.031W/m.k(平均温度20℃时),容重≥45kg/m3,材料燃烧性能等级:A 级。接缝处用专用胶带密封。离心玻璃棉的的隔气层贴面能防潮、防腐蚀、耐击穿。 2、绝热厚度：厚度为30mm 3、保护层：铝箔 4、其他：未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求。 | m3 |  | 62.440 | 1985.12 | 123950.89 | 13575.70 |  | 1525.41
|  | 分部小计 | [6 empty] | 123950.89
| 9 | 中心机房气体防护区消防优化 | [6 empty] | 24493.32
14 | 030904001001 | 点型探测器 |  | 1、名称：复合式感烟感温探测器 2、线制：采用二线制总线（无极性） 3、安装方式：吸顶 4、其他：未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求。 | 个 |  | 87.000 | 103.98 | 9046.26 | 3610.50 |  | 16.53
测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】
E.1 分部分项工程量清单计价表
工程名称：安徽中医药大学图书馆消防改建项目 | [5 empty] | 标段： |  |  |  |  | 第7页 共14页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[10 empty] | 定额 人工费 |  | 定额 机械费 | 暂估价
15 | 030904001002 | 点型探测器 |  | 1、名称：感烟探测器 2、线制：采用二线制总线（无极性） 3、安装方式：吸顶 4、其他：未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求。 | 个 |  | 5.000 | 104.98 | 524.90 | 207.50 |  | 0.95
16 | 030703001003 | 碳钢阀门安装 |  | 1、名称：防火区内排烟阀 2、型号：1000*400 3、规格：FDH280℃,FD70℃ 4、其他：未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求。 | 个 |  | 8.000 | 1117.96 | 8943.68 | 674.72 |  | 50.80
17 | 030904008004 | 模块（模块箱） |  | 1、名称：控制模块 2、输出形式：采用二线制总线（无极性） 3、安装形式：模块箱内 4、其他：未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求。 | 个 |  | 8.000 | 305.43 | 2443.44 | 599.44 |  | 7.84
测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】
E.1 分部分项工程量清单计价表
工程名称：安徽中医药大学图书馆消防改建项目 | [5 empty] | 标段： |  |  |  |  | 第8页 共14页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[10 empty] | 定额 人工费 |  | 定额 机械费 | 暂估价
18 | ZB010101001004 | 气体灭火系统(无管网） |  | 1、中心机房七氟丙烷柜式(无管网)预置灭火系统重新编程 2、容器阀的局部阻力损失:/ 3、容器安全泄放装置的动作压力:5.9MPa士0.295MPa 4、容器类别:钢质焊接气瓶 5、容器设计定型参数:①容器容积:100L;②容器公称工作压力:4.2MPa; 6、充装参数:最大充装密度:1000kg/m 7、执行标准:GB16670-2006 | 个 |  | 1.000 | 3535.04 | 3535.04 | 1164.91 |  | 1273.40
|  | 分部小计 | [6 empty] | 24493.32
| 10 | 主机移位 | [6 empty] | 11747.76
19 | ZB010101001005 | 联动管理平台主机移位 |  | 1、工作内容：图书馆全楼层消防设备联动管理平台主机,移至G层消控室 2、其他：未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | 套 |  | 2.000 | 5873.88 | 11747.76 | 7867.92 |  | 133.90
|  | 分部小计 | [6 empty] | 11747.76
| 11 | 楼层联动控制系统 | [6 empty] | 10000.00
测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】
E.1 分部分项工程量清单计价表
工程名称：安徽中医药大学图书馆消防改建项目 | [5 empty] | 标段： |  |  |  |  | 第9页 共14页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[10 empty] | 定额 人工费 |  | 定额 机械费 | 暂估价
20 | ZB010101001006 | 楼层联动控制系统 |  | 1、楼层控制功能：工作电压:直流12V、24V两规格可选 2、模块功耗:1.0W(不含负载电机)，静态待机0.1W 3、信号输入:低电平有效，输入为光耦负极，电压低于2V有效 4、响应速度:20ms(毫秒) 5、输出电流:标准版30A，可选40A PCB 6、尺寸：95*60*25(mm) 7、动作寿命:10万次以上 8、工作环境：温度-25℃~65℃湿度≤95%无凝露 9、通讯模式：RS485 通讯模式 10、楼层数量：采用并联和串联组合接线方式控制8层 11、说明：包含配套设备、配套软件系统、配管配线等一切工作内容 12、其他：未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府 | 项 |  | 1.000 | 10000.00 | 10000.00
|  | 分部小计 | [6 empty] | 10000.00
| 12 | 六楼弱电间的光纤迁移 | [6 empty] | 15753.54
测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】
E.1 分部分项工程量清单计价表
工程名称：安徽中医药大学图书馆消防改建项目 | [5 empty] | 标段： |  |  |  |  | 第10页 共14页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[10 empty] | 定额 人工费 |  | 定额 机械费 | 暂估价
21 | 030411004003 | 配线 |  | 1、名称：电气配线 2、配线形式：桥架或穿管敷设 3、型号：超六类网线UTP6e 4、材质：铜芯 5、其他：未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | m |  | 220.000 | 4.07 | 895.40 | 250.80 |  | 8.80
22 | 030411001002 | 配管 |  | 1、名称：电气配管 2、材质：焊接钢管 3、规格：DN20 4、配置要求：明配 5、其他：未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | m |  | 460.000 | 19.19 | 8827.40 | 3362.60
测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】
E.1 分部分项工程量清单计价表
工程名称：安徽中医药大学图书馆消防改建项目 | [5 empty] | 标段： |  |  |  |  | 第11页 共14页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[10 empty] | 定额 人工费 |  | 定额 机械费 | 暂估价
23 | ZB010101001007 | 多媒体联动系统 |  | 1、显示尺寸：≥75寸；亮度：≥400nit；对比度：≥2000:1；物理分辨率：3840*2160；信号接口：不少于HDMI*1，DVI*1,VGA*1。 2、具有色彩智能调节校正、图像增强技术，提高图像的清晰度。 3、全金属结构，支持红外遥控、本机按键、串口三种控制方式。 4、采用智能温控技术，有效解决产品的散热及能耗、噪音问题。 5、其他：未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | 个 |  | 1.000 | 6030.74 | 6030.74 | 224.00 |  | 17.32
|  | 分部小计 | [6 empty] | 15753.54
| 13 | 消防设施整改 | [6 empty] | 258523.74
测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】
E.1 分部分项工程量清单计价表
工程名称：安徽中医药大学图书馆消防改建项目 | [5 empty] | 标段： |  |  |  |  | 第12页 共14页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[10 empty] | 定额 人工费 |  | 定额 机械费 | 暂估价
24 | ZB010101001008 | 七氟丙烷贮瓶检测、维修 |  | 1、型号、规格：QMP1001.容器阀的局部阻力损失:/ 2、容器安全泄放装置的动作压力:5.9MPa士0.295MPa 3、容器类别:钢质焊接气瓶容器设计定型参数:①容器容积:100L;②容器公称工作压力:4.2MPa; 4、充装参数:最大充装密度:1000kg/m 5、其他：未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | 瓶组 |  | 42.000 | 4250.27 | 178511.34 | 69766.20 |  | 44626.26
25 | ZB010101001009 | 七氟丙烷药剂补充 |  | 1、型号、规格：40%检测损耗 2、其他：未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | kg |  | 1590.000 | 40.36 | 64172.40
26 | ZB010101001010 | 七氟丙烷贮瓶装卸、运费 |  | 1、规格型号：QMP100 2、其他：未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | 瓶组 |  | 42.000 | 20.00 | 840.00
测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】
E.1 分部分项工程量清单计价表
工程名称：安徽中医药大学图书馆消防改建项目 | [5 empty] | 标段： |  |  |  |  | 第13页 共14页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[10 empty] | 定额 人工费 |  | 定额 机械费 | 暂估价
27 | ZB010101001011 | 室内书架移位和成品保护 |  | 1、室内书架移位和成品保护，改造完成后书架复位 2、投标单位自行勘查现场，综合考虑报价，中标后不予调整 3、其他：未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求。 | 项 |  | 1.000 | 10000.00 | 10000.00
28 | ZB010101001012 | 天棚吊顶拆除及恢复 |  | 1、新风管保温改造需破坏部分吊顶，需拆除原吊顶，改造完毕后恢复原样 2、拆除后的垃圾需清理外运 3、投标单位自行勘查现场，综合考虑报价，中标后不予调整 4、未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | 项 |  | 1.000 | 5000.00 | 5000.00
|  | 分部小计 | [6 empty] | 258523.74
| 14 | 图书馆消防设施设备的维护维保 | [6 empty] | 53907.60
29 | ZB010101001013 | 消防设施设备维保 |  | 1、巡检频率：每周一次巡检；维保内容：主机巡检功能检测;主备电切换检测;主机报警与联动逻辑检测;CRT通讯与控制功能检测;感烟、感温工作状态检测、故障排査; 控制、切换模块工作状态检测、故障排查;探测器吹烟测试;探测器清洁工作 2、人员组成：技术负责1名、 | m2 |  | 44923.000 | 1.20 | 53907.60
E.1 分部分项工程量清单计价表
工程名称：安徽中医药大学图书馆消防改建项目 | [5 empty] | 标段： |  |  |  |  | 第14页 共14页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[10 empty] | 定额 人工费 |  | 定额 机械费 | 暂估价
技术人员2名、巡检员1名持证上岗，配备检测器材 3、针对图书馆消防安全设施设备的维护维保；（1）对七氟丙烷药剂瓶进行检查及充装，发现问题及时进行整改并上报相关部门;（2）定期检测七氟丙烷设备组件、管道连接、气体灭火系统的工作状态,确保正常使用;（3）保持消防报警主机的正常运行状态;（4）定期维护防排烟系统，及时清洗排烟管道，防止积灰和阻塞。 4、维护周期：气体灭火系统每半月进行一次测试，火灾报警系统每月进行一次维护，消防排烟系统每月定期维护一次，每个季度一次全面检查与测试 5、其他：未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求
|  | 分部小计 | [6 empty] | 53907.60
| 15 | 措施费 | [6 empty] | 2000.00
30 | 031301018001 | 其他措施 |  | 1、名称：脚手架搭拆 2、其他：未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | 项 |  | 1.000 | 2000.00 | 2000.00
|  | 分部小计 | [6 empty] | 2000.00
测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】

## 3 附录F 措施项目清单计价表
附录F 措施项目清单与计价表
工程名称：安徽中医药大学图书馆消防改建项目 |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 |  | 计算基础 | 费率（%） |  | 金额（元）
1 | JC-01 |  | 夜间施工增加费 |  | 177870.00 | 0.500 |  | 889.35
2 | JC-02 |  | 二次搬运费 |  | 177870.00 | 1.000 |  | 1778.70
3 | JC-03 |  | 冬雨季施工增加费 |  | 177870.00 | 0.800 |  | 1422.96
4 | JC-04 |  | 已完工程及设备保护费 |  | 177870.00 | 0.100 |  | 177.87
5 | JC-05 |  | 工程定位复测费 |  | 177870.00 | 1.000 |  | 1778.70
6 | JC-06 |  | 非夜间施工照明费 |  | 177870.00
7 | JC-07 |  | 临时保护设施费 |  | 177870.00 | 0.200 |  | 355.74
8 | JC-08 |  | 赶工措施费 |  | 177870.00
合 计 | [7 empty] | 6403.32
测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】

## 4 附录G 不可竞争项目清单与计价表
附录G 不可竞争项目清单与计价表
工程名称：安徽中医药大学图书馆消防改建项目 |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 |  | 计算基数 | 费率（%） |  | 金额（元）
1 | JF-01 |  | 环境保护费 |  | 177870.00 | 3.280 |  | 5834.14
2 | JF-02 |  | 文明施工费 |  | 177870.00 | 5.120 |  | 9106.94
3 | JF-03 |  | 安全施工费 |  | 177870.00 | 4.130 |  | 7346.03
4 | JF-04 |  | 临时设施费 |  | 177870.00 | 8.100 |  | 14407.47
5 | JF-05 |  | 环境保护税 |  | 0
合 计 | [7 empty] | 36694.58
测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】

## 5 附录I 税金计价表
附录I 税金计价表
工程名称：安徽中医药大学图书馆消防改建项目 |  |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 |  | 计算基础 |  | 计算基数 |  | 费率(％) | 金额(元)
1 | 增值税 |  | 分部分项工程费+措施项目费+不可竞争费+其他项目费 |  | 649074.14 |  | 9.000 | 58416.67
合 计 | [7 empty] | 58416.67
测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】