## 1 单位工程最高投标限价汇总表
D.3 单位工程最高投标限价汇总表
工程名称：射击馆空调改造（安装） |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序号 | 汇总内容 |  |  | 金额(元) | 其中：材料、设备暂估价（元）
1 | 分部分项工程费 |  |  | 928751.51
1.1 | 定额人工费 |  |  | 100073.06
1.2 | 定额机械费 |  |  | 22273.25
1.3 | 综合费 |  |  | 31329.59
2 | 措施项目费 |  |  | 4404.46
3 | 不可竞争费 |  |  | 25240.04
3.1 | 安全文明施工费 |  |  | 25240.04
3.2 | 环境保护税
4 | 其他项目
4.1 | 暂列金额
4.2 | 专业工程暂估价
4.3 | 计日工
4.4 | 总承包服务费
5 | 税金 |  |  | 86255.64
工程造价=1+2+3+4+5 |  |  |  | 1044651.65
测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】

## 2 E.1 分部分项工程量清单计价表(所有标题)
E.1 分部分项工程量清单计价表
工程名称：射击馆空调改造（安装） | [5 empty] | 标段： |  |  |  |  | 第1页 共24页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[10 empty] | 定额 人工费 |  | 定额 机械费 | 暂估价
| 1 | 空调设备 | [6 empty] | 395473.67
1 | WB030701004001 | 风机盘管 |  | 1．名称：风机盘管（自带回风箱3排管） 2．型号：FP-04 3．规格：风量:680m3/h 余压:30Pa 冷/热量:4.2/6.9kw 功率:64w 4．安装形式：吊装 5．具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | 台 |  | 1.000 | 1106.47 | 1106.47 | 111.30 |  | 18.34
2 | WB030701004002 | 风机盘管 |  | 1．名称：风机盘管（自带回风箱3排管） 2．型号：FP-05 3．规格：风量:850m3/h 余压:30Pa 冷/热量:5.16/8.1kw 功率:78w 4．安装形式：吊装 5．具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | 台 |  | 3.000 | 1179.27 | 3537.81 | 333.90 |  | 55.02
3 | WB030701004003 | 风机盘管 |  | 1．名称：风机盘管（自带回风箱3排管） 2．型号：FP-08 3．规格：风量:1360 m3/h 余压:30Pa 冷/热量:8.5/13.1kw 功率:137w 4．安装形式：吊装 5．具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | 台 |  | 32.000 | 1977.27 | 63272.64 | 3561.60 |  | 586.88
测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】
E.1 分部分项工程量清单计价表
工程名称：射击馆空调改造（安装） | [5 empty] | 标段： |  |  |  |  | 第2页 共24页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[10 empty] | 定额 人工费 |  | 定额 机械费 | 暂估价
4 | WB030701004004 | 风机盘管 |  | 1．名称：风机盘管（自带回风箱3排管） 2．型号：FP-12 3．规格：风量:2040 m3/h 余压:30Pa 冷/热量:11.3/18.3kw 功率:197w 4．安装形式：吊装 5．具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | 台 |  | 20.000 | 2319.91 | 46398.20 | 2226.00 |  | 366.80
5 | WB030701004005 | 室外机 |  | 1．名称：风冷热泵室外机 2．型号：M-130D 3．规格：冷/热量:130/131.5kw 功率:41.9w 4．具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | 台 |  | 3.000 | 90265.82 | 270797.46 | 2568.72 |  | 125.67
6 | 030404019001 | 控制开关 |  | 1．名称：模块控制器 2．具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | 套 |  | 1.000 | 1595.97 | 1595.97 | 13.16
7 | 030404019002 | 控制开关 |  | 1．名称：风机盘管控制面板 2．具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | 套 |  | 56.000 | 156.52 | 8765.12 | 736.96
|  | 分部小计 | [6 empty] | 395473.67
| 2 | 空调风系统 | [6 empty] | 162436.98
测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】
E.1 分部分项工程量清单计价表
工程名称：射击馆空调改造（安装） | [5 empty] | 标段： |  |  |  |  | 第3页 共24页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[10 empty] | 定额 人工费 |  | 定额 机械费 | 暂估价
8 | 030702001001 | 碳钢通风管道 |  | 1、材质：镀锌钢板 2、形状：矩形 3、厚度：0.75mm 4、接口形式：角钢法兰连接 5、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | m2 |  | 25.650 | 96.89 | 2485.23 | 753.85 |  | 41.04
9 | 030702001002 | 碳钢通风管道 |  | 1、材质：镀锌钢板 2、形状：矩形 3、厚度：1.0mm 4、接口形式：角钢法兰连接 5、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | m2 |  | 302.400 | 110.19 | 33321.46 | 9347.18 |  | 444.53
10 | 030702001003 | 碳钢通风管道 |  | 1、材质：镀锌钢板 2、形状：矩形 3、厚度：1.2mm 4、接口形式：角钢法兰连接 5、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | m2 |  | 264.000 | 128.94 | 34040.16 | 9403.68 |  | 293.04
11 | WB030702001001 | 软管接口 |  | 1．名称：帆布软接 2．材质：帆布 3．具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | m2 |  | 31.800 | 279.69 | 8894.14 | 3383.52 |  | 51.52
测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】
E.1 分部分项工程量清单计价表
工程名称：射击馆空调改造（安装） | [5 empty] | 标段： |  |  |  |  | 第4页 共24页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[10 empty] | 定额 人工费 |  | 定额 机械费 | 暂估价
12 | 030703007001 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 |  | 1．名称：双层百叶送风口 2．规格：600*300 3．材质：喷塑铝合金 4．具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | 个 |  | 8.000 | 100.37 | 802.96 | 194.88 |  | 0.96
13 | 030703007002 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 |  | 1．名称：双层百叶送风口 2．规格：600*400 3．材质：喷塑铝合金 4．具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | 个 |  | 104.000 | 128.05 | 13317.20 | 2926.56 |  | 12.48
14 | 030703007003 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 |  | 1．名称：门铰式回风口(带过滤网) 2．规格：900*250 3．材质：喷塑铝合金 4．具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | 个 |  | 1.000 | 93.14 | 93.14 | 28.14 |  | 0.12
15 | 030703007004 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 |  | 1．名称：门铰式回风口(带过滤网) 2．规格：1000*250 3．材质：喷塑铝合金 4．具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | 个 |  | 3.000 | 98.23 | 294.69 | 84.42 |  | 0.36
测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】
E.1 分部分项工程量清单计价表
工程名称：射击馆空调改造（安装） | [5 empty] | 标段： |  |  |  |  | 第5页 共24页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[10 empty] | 定额 人工费 |  | 定额 机械费 | 暂估价
16 | 030703007005 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 |  | 1．名称：门铰式回风口(带过滤网) 2．规格：1200*250 3．材质：喷塑铝合金 4．具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | 个 |  | 32.000 | 116.09 | 3714.88 | 1021.44 |  | 3.84
17 | 030703007006 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 |  | 1．名称：门铰式回风口(带过滤网) 2．规格：1500*250 3．材质：喷塑铝合金 4．具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | 个 |  | 20.000 | 147.90 | 2958.00 | 828.80 |  | 2.40
18 | 031208002001 | 风管绝热 |  | 1、空调风管保温 2、绝热材料品种：不燃玻璃棉(外加铝箔) 3、绝热厚度：厚度为30mm 4、具体详见图纸、图集、技术规格书、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | m3 |  | 18.510 | 3377.37 | 62515.12 | 3241.84 |  | 452.20
|  | 分部小计 | [6 empty] | 162436.98
| 3 | 空调水系统 | [6 empty] | 238958.14
测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】
E.1 分部分项工程量清单计价表
工程名称：射击馆空调改造（安装） | [5 empty] | 标段： |  |  |  |  | 第6页 共24页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[10 empty] | 定额 人工费 |  | 定额 机械费 | 暂估价
19 | 031001006001 | 塑料管 |  | 1．安装部位：室内 2．介质：冷凝水 3．材质：UPVC冷凝水管 4．型号、规格：DN25 5．连接形式：粘接 6．含保温、管卡等 7．具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | m |  | 132.000 | 14.29 | 1886.28 | 868.56
20 | 031001006002 | 塑料管 |  | 1．安装部位：室内 2．介质：冷凝水 3．材质：UPVC冷凝水管 4．规格、压力等级：DN32 5．连接形式：粘接 6．含保温、管卡等 7．具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | m |  | 47.000 | 16.78 | 788.66 | 334.17
21 | 031001006003 | 塑料管 |  | 1．安装部位：室内 2．介质：冷凝水 3．材质：UPVC冷凝水管 4．规格、压力等级：DN50 5．连接形式：粘接 6．含保温、管卡等 7．具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | m |  | 185.000 | 22.79 | 4216.15 | 1687.20
测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】
E.1 分部分项工程量清单计价表
工程名称：射击馆空调改造（安装） | [5 empty] | 标段： |  |  |  |  | 第7页 共24页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[10 empty] | 定额 人工费 |  | 定额 机械费 | 暂估价
22 | 031001006004 | 塑料管 |  | 1．安装部位：室内 2．介质：冷凝水 3．材质：UPVC冷凝水管 4．规格、压力等级：DN80 5．连接形式：粘接 6．含保温、管卡等 7．具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | m |  | 26.000 | 28.73 | 746.98 | 240.24
23 | 031001006005 | 镀锌钢管 |  | 1．安装部位：室内 2．介质：冷冻水 3．材质：镀锌钢管 4．型号、规格：DN20 5．连接形式：丝扣连接 6．压力试验及吹洗设计要求：满足设计规范要求 7．具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | m |  | 265.760 | 36.09 | 9591.28 | 3300.74 |  | 85.04
测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】
E.1 分部分项工程量清单计价表
工程名称：射击馆空调改造（安装） | [5 empty] | 标段： |  |  |  |  | 第8页 共24页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[10 empty] | 定额 人工费 |  | 定额 机械费 | 暂估价
24 | 031001006006 | 镀锌钢管 |  | 1．安装部位：室内 2．介质：冷冻水 3．材质：镀锌钢管 4．型号、规格：DN32 5．连接形式：丝扣连接 6．压力试验及吹洗设计要求：满足设计规范要求 7．具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | m |  | 7.770 | 53.41 | 415.00 | 122.92 |  | 7.23
25 | 031001006007 | 镀锌钢管 |  | 1．安装部位：室内 2．介质：冷冻水 3．材质：镀锌钢管 4．型号、规格：DN40 5．连接形式：丝扣连接 6．压力试验及吹洗设计要求：满足设计规范要求 7．具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | m |  | 18.480 | 54.13 | 1000.32 | 301.96 |  | 18.66
测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】
E.1 分部分项工程量清单计价表
工程名称：射击馆空调改造（安装） | [5 empty] | 标段： |  |  |  |  | 第9页 共24页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[10 empty] | 定额 人工费 |  | 定额 机械费 | 暂估价
26 | 031001006008 | 镀锌钢管 |  | 1．安装部位：室内 2．介质：冷冻水 3．材质：镀锌钢管 4．型号、规格：DN50 5．连接形式：丝扣连接 6．压力试验及吹洗设计要求：满足设计规范要求 7．具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | m |  | 41.060 | 61.24 | 2514.51 | 679.54 |  | 52.56
27 | 031001006009 | 无缝钢管 |  | 1．安装部位：室内 2．介质：冷冻水 3．材质：无缝钢管 4．型号、规格：DN70 5．连接形式：焊接 6．压力试验及吹洗设计要求：满足设计规范要求 7．具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | m |  | 44.210 | 65.66 | 2902.83 | 797.11 |  | 321.41
测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】
E.1 分部分项工程量清单计价表
工程名称：射击馆空调改造（安装） | [5 empty] | 标段： |  |  |  |  | 第10页 共24页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[10 empty] | 定额 人工费 |  | 定额 机械费 | 暂估价
28 | 031001006010 | 无缝钢管 |  | 1．安装部位：室内 2．介质：冷冻水 3．材质：无缝钢管 4．型号、规格：DN80 5．连接形式：焊接 6．压力试验及吹洗设计要求：满足设计规范要求 7．具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | m |  | 67.520 | 70.84 | 4783.12 | 1217.39 |  | 490.87
29 | 031001006011 | 无缝钢管 |  | 1．安装部位：室内 2．介质：冷冻水 3．材质：无缝钢管 4．型号、规格：DN100 5．连接形式：焊接 6．压力试验及吹洗设计要求：满足设计规范要求 7．具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | m |  | 414.130 | 95.09 | 39379.62 | 8104.52 |  | 5549.34
测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】
E.1 分部分项工程量清单计价表
工程名称：射击馆空调改造（安装） | [5 empty] | 标段： |  |  |  |  | 第11页 共24页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[10 empty] | 定额 人工费 |  | 定额 机械费 | 暂估价
30 | 031001006012 | 无缝钢管 |  | 1．安装部位：室内 2．介质：冷冻水 3．材质：无缝钢管 4．型号、规格：DN125 5．连接形式：焊接 6．压力试验及吹洗设计要求：满足设计规范要求 7．具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | m |  | 266.450 | 110.07 | 29328.15 | 5789.96 |  | 4044.71
31 | 031001006013 | 无缝钢管 |  | 1．安装部位：室内 2．介质：冷冻水 3．材质：无缝钢管 4．型号、规格：DN150 5．连接形式：焊接 6．压力试验及吹洗设计要求：满足设计规范要求 7．具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | m |  | 47.140 | 147.98 | 6975.78 | 1109.68 |  | 792.42
32 | 031002002001 | 管道支架制作安装 |  | 1、名称：管道支架制作安装 2、.除锈、刷油设计要求:支架除锈、刷红丹防锈漆两遍，灰漆二道 3、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | kg |  | 572.000 | 10.66 | 6097.52 | 1721.72 |  | 932.36
测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】
E.1 分部分项工程量清单计价表
工程名称：射击馆空调改造（安装） | [5 empty] | 标段： |  |  |  |  | 第12页 共24页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[10 empty] | 定额 人工费 |  | 定额 机械费 | 暂估价
33 | 031208002002 | 管道绝热 |  | 1、绝热材料品种：不燃B1级橡塑保温 2、绝热厚度：见保温材料厚度表 3、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | m3 |  | 12.900 | 1720.25 | 22191.23 | 3046.72
34 | 031208007001 | 防潮层、保护层 |  | 1．材料：铝制保护层 2．厚度：0.5mm厚铝质保护壳 3．具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | m2 |  | 53.260 | 29.41 | 1566.38 | 381.87
35 | 031003011001 | 法兰 |  | 1．类型：专用法兰 2．规格、压力等级：DN80 3．具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | 副 |  | 12.000 | 122.77 | 1473.24 | 354.48 |  | 155.40
36 | 031003011002 | 法兰 |  | 1．类型：专用法兰 2．规格、压力等级：DN100 3．具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | 副 |  | 2.000 | 147.71 | 295.42 | 71.96 |  | 33.16
37 | 031003011003 | 法兰 |  | 1．类型：专用法兰 2．规格、压力等级：DN125 3．具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | 副 |  | 2.000 | 187.19 | 374.38 | 87.64 |  | 69.38
测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】
E.1 分部分项工程量清单计价表
工程名称：射击馆空调改造（安装） | [5 empty] | 标段： |  |  |  |  | 第13页 共24页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[10 empty] | 定额 人工费 |  | 定额 机械费 | 暂估价
38 | 031003011004 | 法兰 |  | 1．类型：专用法兰 2．规格、压力等级：DN150 3．具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | 副 |  | 12.000 | 212.59 | 2551.08 | 619.92 |  | 477.48
39 | 031003001001 | 法兰阀门 |  | 1．类型：蝶阀 2．规格、压力等级：DN150 3．具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | 个 |  | 7.000 | 758.88 | 5312.16 | 417.48 |  | 160.86
40 | 031003001002 | 法兰阀门 |  | 1．类型：蝶阀 2．规格、压力等级：DN125 3．具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | 个 |  | 2.000 | 638.53 | 1277.06 | 106.40 |  | 45.00
41 | 031003001003 | 法兰阀门 |  | 1．类型：蝶阀 2．规格、压力等级：DN100 3．具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | 个 |  | 2.000 | 509.37 | 1018.74 | 86.24 |  | 7.88
42 | 031003001004 | 法兰阀门 |  | 1．类型：蝶阀 2．规格、压力等级：DN80 3．具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | 个 |  | 6.000 | 231.11 | 1386.66 | 189.84 |  | 19.56
测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】
E.1 分部分项工程量清单计价表
工程名称：射击馆空调改造（安装） | [5 empty] | 标段： |  |  |  |  | 第14页 共24页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[10 empty] | 定额 人工费 |  | 定额 机械费 | 暂估价
43 | 031003001005 | 法兰阀门 |  | 1．类型：压差旁通阀 2．规格、压力等级：DN150 3．具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | 个 |  | 1.000 | 1924.04 | 1924.04 | 59.64 |  | 22.98
44 | 031003001006 | 螺纹阀门 |  | 1．类型：电动二通调节阀 2．规格、压力等级：DN20 3．具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | 个 |  | 56.000 | 174.77 | 9787.12 | 407.68 |  | 70.00
45 | 031003001007 | 法兰阀门 |  | 1．类型：静态平衡阀 2．规格、压力等级：DN125 3．具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | 个 |  | 1.000 | 799.10 | 799.10 | 53.20 |  | 22.50
46 | 031003001008 | 法兰阀门 |  | 1．类型：静态平衡阀 2．规格、压力等级：DN100 3．具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | 个 |  | 1.000 | 633.49 | 633.49 | 43.12 |  | 3.94
47 | 031003001009 | 法兰阀门 |  | 1．类型：Y型过滤器 2．规格、压力等级：DN150 3．具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | 个 |  | 2.000 | 1286.84 | 2573.68 | 119.28 |  | 45.96
测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】
E.1 分部分项工程量清单计价表
工程名称：射击馆空调改造（安装） | [5 empty] | 标段： |  |  |  |  | 第15页 共24页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[10 empty] | 定额 人工费 |  | 定额 机械费 | 暂估价
48 | 031003001010 | 法兰阀门 |  | 1．类型：Y型过滤器 2．规格、压力等级：DN80 3．具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | 个 |  | 3.000 | 408.24 | 1224.72 | 94.92 |  | 9.78
49 | 031003001011 | 螺纹阀门 |  | 1．类型：Y型过滤器 2．规格、压力等级：DN20 3．具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | 个 |  | 56.000 | 53.14 | 2975.84 | 407.68 |  | 70.00
50 | 031003001012 | 法兰阀门 |  | 1．类型：止回阀 2．规格、压力等级：DN150 3．具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | 个 |  | 2.000 | 932.71 | 1865.42 | 119.28 |  | 45.96
51 | 031003001013 | 螺纹阀门 |  | 1．类型：闸阀 2．规格、压力等级：DN40 3．具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | 个 |  | 4.000 | 92.77 | 371.08 | 63.28 |  | 9.64
52 | 031003001014 | 螺纹阀门 |  | 1．类型：闸阀 2．规格、压力等级：DN50 3．具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | 个 |  | 3.000 | 125.54 | 376.62 | 58.38 |  | 9.66
测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】
E.1 分部分项工程量清单计价表
工程名称：射击馆空调改造（安装） | [5 empty] | 标段： |  |  |  |  | 第16页 共24页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[10 empty] | 定额 人工费 |  | 定额 机械费 | 暂估价
53 | 031003001015 | 螺纹阀门 |  | 1．类型：闸阀 2．规格、压力等级：DN25 3．具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | 个 |  | 8.000 | 45.81 | 366.48 | 63.84 |  | 12.48
54 | 031003001016 | 螺纹阀门 |  | 1．类型：闸阀 2．规格、压力等级：DN20 3．具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | 个 |  | 112.000 | 40.40 | 4524.80 | 815.36 |  | 140.00
55 | 031003010001 | 软接头（软管） |  | 1．材质：橡胶软接头 2．规格：DN150 3．具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | 个 |  | 4.000 | 312.62 | 1250.48 | 172.48 |  | 66.12
56 | 031003010002 | 软接头（软管） |  | 1．材质：橡胶软接头 2．规格：DN80 3．具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | 个 |  | 6.000 | 139.99 | 839.94 | 163.80
57 | WB030801002001 | 金属软管 |  | 1．材质：金属软管 2．规格：DN20 3．具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | 根 |  | 112.000 | 73.45 | 8226.40 | 2226.56
58 | 030601002001 | 压力仪表 |  | 1．名称：压力表组件 2．具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | 个 |  | 15.000 | 113.38 | 1700.70 | 472.50 |  | 69.45
测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】
E.1 分部分项工程量清单计价表
工程名称：射击馆空调改造（安装） | [5 empty] | 标段： |  |  |  |  | 第17页 共24页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[10 empty] | 定额 人工费 |  | 定额 机械费 | 暂估价
59 | 030601001001 | 温度仪表 |  | 1．名称：温度计组件 2．具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | 支 |  | 6.000 | 74.86 | 449.16 | 55.44 |  | 2.22
60 | 031006008001 | 水处理在线监测仪表 |  | 1．类型：电子水处理仪 2．规格、型号：DN150 3．具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | 套 |  | 1.000 | 2495.23 | 2495.23 | 248.08 |  | 54.72
61 | 031006004001 | 气压罐 |  | 1．类型：定压补水罐 2．规格、型号：气压罐最小容积：0.45m3，补水泵一用一备，流量：4m3/h，水泵扬程25mH2O 3．具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | 台 |  | 1.000 | 21025.40 | 21025.40 | 344.68 |  | 355.91
62 | 031006008002 | 水处理器 |  | 1．类型：全自动软水器 2．规格、型号：标准处理水量:1.0m3/h 3．具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | 台 |  | 1.000 | 5173.29 | 5173.29 | 264.60 |  | 185.31
测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】
E.1 分部分项工程量清单计价表
工程名称：射击馆空调改造（安装） | [5 empty] | 标段： |  |  |  |  | 第18页 共24页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[10 empty] | 定额 人工费 |  | 定额 机械费 | 暂估价
63 | 031006015001 | 水箱 |  | 1．材质、类型：不锈钢软化水箱 2．型号、规格：900*900*900 3．含钢架底座 阀门阀组 等附件 4．具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | 台 |  | 1.000 | 3173.06 | 3173.06 | 224.28 |  | 91.82
64 | 030113002001 | 空调循环水泵 |  | 1．名称：卧式单吸离心泵 2．技术参数：流量：80m3/h，水泵扬程:31mH2O 3．具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | 台 |  | 2.000 | 6026.75 | 12053.50 | 675.08 |  | 112.78
65 | 030113002002 | 系统调试 |  | 1．名称：系统调试 2．风机盘管室内机安装调试、模块机组室外机组等机房配套设备安装调试 3．具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | 项 |  | 1.000 | 7076.04 | 7076.04 | 1778.17 |  | 3302.32
|  | 分部小计 | [6 empty] | 238958.14
| 4 | 空调多联机系统 | [6 empty] | 36401.56
66 | WB030701001001 | 多联机拆除 |  | 1．名称：多联机拆除 2．10米手枪馆、25米手枪馆、决赛馆：多联机保护性拆除 3．具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | 台 |  | 17.000 | 171.83 | 2921.11 | 1904.00 |  | 191.59
测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】
E.1 分部分项工程量清单计价表
工程名称：射击馆空调改造（安装） | [5 empty] | 标段： |  |  |  |  | 第19页 共24页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[10 empty] | 定额 人工费 |  | 定额 机械费 | 暂估价
67 | WB030701001002 | 利旧安装 |  | 1．名称：利旧安装 2．10米手枪馆：利旧安装 3．具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | 台 |  | 13.000 | 367.16 | 4773.08 | 2912.00 |  | 292.89
68 | 031001006014 | 冷媒管 |  | 1．名称：冷媒管 2．材质：铜管 3．规格：ϕ9.52*0.8mm 4．具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | m |  | 93.000 | 34.68 | 3225.24 | 748.65 |  | 22.32
69 | 031001006015 | 冷媒管 |  | 1．名称：冷媒管 2．材质：铜管 3．规格：ϕ12.7*0.8mm 4．具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | m |  | 46.000 | 43.24 | 1989.04 | 370.30 |  | 11.04
70 | 031001006016 | 冷媒管 |  | 1．名称：冷媒管 2．材质：铜管 3．规格：ϕ15.9*1.0mm 4．具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | m |  | 80.000 | 44.59 | 3567.20 | 644.00 |  | 19.20
71 | 031001006017 | 冷媒管 |  | 1．名称：冷媒管 2．材质：铜管 3．规格：ϕ19.1*1.0mm 4．具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | m |  | 52.000 | 67.47 | 3508.44 | 451.88 |  | 12.48
测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】
E.1 分部分项工程量清单计价表
工程名称：射击馆空调改造（安装） | [5 empty] | 标段： |  |  |  |  | 第20页 共24页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[10 empty] | 定额 人工费 |  | 定额 机械费 | 暂估价
72 | 031001006018 | 冷媒管 |  | 1．名称：冷媒管 2．材质：铜管 3．规格：ϕ22.2*1.0mm 4．具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | m |  | 16.000 | 84.60 | 1353.60 | 139.04 |  | 3.84
73 | 031001006019 | 冷媒管 |  | 1．名称：冷媒管 2．材质：铜管 3．规格：ϕ28.6*1.0mm 4．具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | m |  | 39.000 | 101.50 | 3958.50 | 363.48 |  | 8.58
74 | 031001006020 | 冷媒管 |  | 1．名称：冷媒管 2．材质：铜管 3．规格：ϕ31.8*1.2mm 4．具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | m |  | 21.000 | 108.68 | 2282.28 | 203.70 |  | 6.09
75 | 030411004001 | 配线 |  | 1．名称：信号线及配管 2．型号：RVVP-2*0.75mm 3．配线方式：穿管敷设 4．具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | m |  | 301.000 | 10.49 | 3157.49 | 1216.04
76 | 030804010001 | 低压铜及铜合金管件 |  | 1．名称：分歧管 2．材质：铜 3．规格：Q01 4．具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | 个 |  | 3.000 | 68.33 | 204.99 | 43.02 |  | 0.09
测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】
E.1 分部分项工程量清单计价表
工程名称：射击馆空调改造（安装） | [5 empty] | 标段： |  |  |  |  | 第21页 共24页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[10 empty] | 定额 人工费 |  | 定额 机械费 | 暂估价
77 | 030804010002 | 低压铜及铜合金管件 |  | 1．名称：分歧管 2．材质：铜 3．规格：Q02 4．具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | 个 |  | 6.000 | 94.33 | 565.98 | 86.04 |  | 0.18
78 | 030804010003 | 低压铜及铜合金管件 |  | 1．名称：分歧管 2．材质：铜 3．规格：Q03 4．具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | 个 |  | 1.000 | 146.33 | 146.33 | 14.34 |  | 0.03
79 | 030804010004 | 加注冷媒 |  | 1．名称：加注冷媒 2．规格：R410 3．具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | kg |  | 22.000 | 57.20 | 1258.40
80 | 031208002003 | 管道绝热 |  | 1．名称：冷媒管保温 2．绝热材料品种：不燃B1级橡塑保温 3．绝热厚度：见保温材料厚度表 4．其他：其他未尽事宜，详见图纸、招标答疑、图集并满足法律法规及行业规范要求 | m3 |  | 0.820 | 1960.38 | 1607.51 | 306.52
测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】
E.1 分部分项工程量清单计价表
工程名称：射击馆空调改造（安装） | [5 empty] | 标段： |  |  |  |  | 第22页 共24页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[10 empty] | 定额 人工费 |  | 定额 机械费 | 暂估价
81 | 031001006021 | 塑料管 |  | 1．安装部位：室内 2．介质：冷凝水 3．材质：UPVC冷凝水管 4．型号、规格：DN25 5．连接形式：粘接 6．含保温、管卡等 7．具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | m |  | 28.000 | 14.29 | 400.12 | 184.24
82 | 031001006022 | 塑料管 |  | 1．安装部位：室内 2．介质：冷凝水 3．材质：UPVC冷凝水管 4．型号、规格：DN40 5．连接形式：粘接 6．含保温、管卡等 7．具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | m |  | 77.000 | 19.25 | 1482.25 | 608.30
|  | 分部小计 | [6 empty] | 36401.56
| 5 | 空调电系统 | [6 empty] | 89955.44
83 | 030408001001 | 电力电缆 |  | 1．名称：电力电缆 2．型号：YJV-4*150+1*70 3．敷设方式、部位：穿管敷设 4．具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | m |  | 65.000 | 522.71 | 33976.15 | 564.85 |  | 195.65
测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】
E.1 分部分项工程量清单计价表
工程名称：射击馆空调改造（安装） | [5 empty] | 标段： |  |  |  |  | 第23页 共24页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[10 empty] | 定额 人工费 |  | 定额 机械费 | 暂估价
84 | 030408001002 | 电力电缆 |  | 1．名称：电力电缆 2．型号：YJV-4*70+1*35 3．敷设方式、部位：穿管敷设 4．具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | m |  | 45.000 | 272.13 | 12245.85 | 237.15 |  | 45.90
85 | 030408001003 | 电力电缆 |  | 1．名称：电力电缆 2．型号：YJV-3*2.5 3．敷设方式、部位：穿管敷设 4．具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | m |  | 320.000 | 12.72 | 4070.40 | 524.80 |  | 284.80
86 | 030408001004 | 电力电缆 |  | 1．名称：电力电缆 2．型号：YJV-4*6+1*4 3．敷设方式、部位：穿管敷设 4．具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | m |  | 850.000 | 34.18 | 29053.00 | 1394.00 |  | 756.50
87 | 030408006001 | 电力电缆头 |  | 1．名称：电力电缆头 2．型号：240mm2以内 3．电压等级（kV)：10KV以下 4．具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | 个 |  | 4.000 | 245.77 | 983.08 | 284.48
测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】
E.1 分部分项工程量清单计价表
工程名称：射击馆空调改造（安装） | [5 empty] | 标段： |  |  |  |  | 第24页 共24页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[10 empty] | 定额 人工费 |  | 定额 机械费 | 暂估价
88 | 030408006002 | 电力电缆头 |  | 1．名称：电力电缆头 2．型号：70mm2以内 3．电压等级（kV)：10KV以下 4．具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | 个 |  | 4.000 | 135.54 | 542.16 | 189.28
89 | 030411001001 | 配管 |  | 1．名称：电气配管 2．规格：PC32 3．配置要求：明敷 4．具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | m |  | 620.000 | 12.56 | 7787.20 | 3323.20
90 | 030411001002 | 配管 |  | 1．名称：电气配管 2．规格：PC50 3．配置要求：明敷 4．具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | m |  | 80.000 | 16.22 | 1297.60 | 447.20
|  | 分部小计 | [6 empty] | 89955.44
| 6 | 其他 | [6 empty] | 5525.72
91 | 031301017001 | 脚手架搭拆 |  | 1、名称：搭拆脚手架 2、其他：具体详见图纸、图集、补疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | 项 |  | 1.000 | 5525.72 | 5525.72 | 1577.01
|  | 分部小计 | [6 empty] | 5525.72
测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】

## 3 附录F 措施项目清单计价表
附录F 措施项目清单与计价表
工程名称：射击馆空调改造（安装） |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 |  | 计算基础 | 费率（%） |  | 金额（元）
1 | JC-01 |  | 夜间施工增加费 |  | 122346.31 | 0.500 |  | 611.73
2 | JC-02 |  | 二次搬运费 |  | 122346.31 | 1.000 |  | 1223.46
3 | JC-03 |  | 冬雨季施工增加费 |  | 122346.31 | 0.800 |  | 978.77
4 | JC-04 |  | 已完工程及设备保护费 |  | 122346.31 | 0.100 |  | 122.35
5 | JC-05 |  | 工程定位复测费 |  | 122346.31 | 1.000 |  | 1223.46
6 | JC-06 |  | 非夜间施工照明费 |  | 122346.31
7 | JC-07 |  | 临时保护设施费 |  | 122346.31 | 0.200 |  | 244.69
8 | JC-08 |  | 赶工措施费 |  | 122346.31
合 计 | [7 empty] | 4404.46
测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】

## 4 附录G 不可竞争项目清单与计价表
附录G 不可竞争项目清单与计价表
工程名称：射击馆空调改造（安装） |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 |  | 计算基数 | 费率（%） |  | 金额（元）
1 | JF-01 |  | 环境保护费 |  | 122346.31 | 3.280 |  | 4012.96
2 | JF-02 |  | 文明施工费 |  | 122346.31 | 5.120 |  | 6264.13
3 | JF-03 |  | 安全施工费 |  | 122346.31 | 4.130 |  | 5052.90
4 | JF-04 |  | 临时设施费 |  | 122346.31 | 8.100 |  | 9910.05
5 | JF-05 |  | 环境保护税 |  | 0
合 计 | [7 empty] | 25240.04
测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】

## 5 H.1 其他项目清单与计价汇总表
H.1 其他项目清单与计价汇总表
工程名称：射击馆空调改造（安装） |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 |  |  | 金额(元)
1 | 暂列金额
2 | 专业工程暂估价
3 | 计日工
4 | 总承包服务费
合 计
测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】

## 6 H.2 暂列金额明细表
H.2 暂列金额明细表
工程名称：射击馆空调改造（安装） |  |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 |  | 计量单位 |  | 暂定金额(元) |  | 备注
合 计
测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】
说明：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投款人应将上述暂列金额计入投标总价中。

## 7 H.3 专业工程暂估价计价表
H.3 专业工程暂估价计价表
工程名称：射击馆空调改造（安装） |  |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 工程名称 |  | 工程内容 |  | 金额(元) |  | 备注
合 计
测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】
说明：此表中“金额”由招标人填写。投标时，投标人应按招标人所列金额计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

## 8 H.4 计日工表
H.4 计日工表
工程名称：射击馆空调改造（安装） |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页
编码 | 项目名称 |  | 单位 |  | 数量 | 综合单价 |  | 合价（元）
一 | 人工
人工费小计
二 | 材料
材料费小计
三 | 施工机械
施工机械费小计
合 计
测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】
说明：此表项目名称、数量由招标人填写，编制最高投标限价时，综合单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，综合单价由投标人自主报价，按招标人所列数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算。

## 9 H.5 总承包服务费计价表
H.5 总承包服务费计价表
工程名称：射击馆空调改造（安装） |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序号 | 工程名称 |  | 项目价值(元) |  | 服务内容 | 费率(％) |  | 金额(元)
1 | 发包人发包专业工程 |  |  |  |  | 100.000
2 | 发包人供应材料 |  |  |  |  | 100.000
合 计
测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】

## 10 附录I 税金计价表
附录I 税金计价表
工程名称：射击馆空调改造（安装） |  |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 |  | 计算基础 |  | 计算基数 |  | 费率(％) | 金额(元)
1 | 增值税 |  | 分部分项工程费+措施项目费+不可竞争费+其他项目费 |  | 958396.01 |  | 9.000 | 86255.64
合 计 | [7 empty] | 86255.64
测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】

## 11 J.1 材料（工程设备）暂估单价一览表
J.1 材料（工程设备）暂估单价一览表
工程名称：射击馆空调改造（安装） |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序号 | 材料(工程设备)名称、规格、型号 |  |  | 计量单位 | 数量 |  | 单价(元)
测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】
说明：此表由招标人填写，投标人应将上述材料（工程设备）暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

## 12 J.2 发包人提供材料（工程设备）一览表
J.2 发包人提供材料（工程设备）一览表
工程名称：射击馆空调改造（安装） |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 材料(工程设备)名称、规格、型号 |  | 计量单位 |  | 数量 | 单价(元) | 合价(元) |  | 备注
测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】
说明：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考。