
英威腾模块化UPS（型号：RM120/30D，120kVA）

技术参数及服务要求
一、基本规格

1、采用三进三出模块化UPS，机框容量不小于120kVA，单个功率模块容量不低于30kVA，且单个功率模块高度不超过2U。

2、系统效率：50%负载时不低于96.9%，30%负载时不低于96.5%。

3、输出电压波形失真度满足Ⅰ类UPS要求，

阻性负载：市电:0.7%，电池:0.7%；
非线性负载：市电:2.3%，电池：2.4%。

4、输出稳压精度满足Ⅰ类UPS要求，|S|≤0.65%；
二、系统架构与可靠性

1、控制系统采用全冗余架构，分散非主从控制方式；每个功率模块均采用独立的双DSP控制技术，可独立运行，支持不转旁路热插拔，模块间互不干扰。
2、旁路单元、控制单元、功率单元、充电单元等所有模块均支持在线热插拔；主机系统监控单元在线插拔时不影响系统整体运行，确保系统高可靠性与高可用性。

3、功率模块采用独立风道设计，散热器件与功率器件相互隔离，以提高散热效率并保护敏感器件。

三、监控与人机界面
1、配备7英寸及以上高清触摸屏，操作直观，无需按键操作。

2、可实时显示A、B、C三相输出电压、输出电流及旁路电压波形，并支持波形缩放查看，便于监测设备实时运行工况与电气波形特征。

3、具备一键自动除尘功能，可在设备积尘较多或运行周期较长时使用；屏幕上可查看防尘网使用时间，并可设置防尘网维护周期。
4、采用分散充电设计，每个功率模块均具备独立充电功能，避免充电器单点故障，提高系统可靠性；充电电流限值可在额定值的1%～30%范围内设置。
5、具有黑匣子功能，可全面监控功率模块关键部位参数，每个模块提供不少于8个温度监控点（含IGBT温度、进风口温度、出风口温度、SCR温度等），实现故障预警和记录。发生故障时，自动记录故障前后一段时间的整流/逆变波形数据，并可导出至电脑生成波形图。
四、配置要求
1、本次共采购2套模块化UPS主机框（每套容量120kVA），且每套需配置3个30kVA功率模块，用以更新替换现有2套老旧UPS设备。同时，成交供应商须无偿为25个机柜提供临时供配电保障，所需线缆、插排等配套材料及施工费用均由供应商承担，采购方不再为此支付额外费用。

五、服务与接入要求

1、提供3年原厂质保及3年技术服务。

2、要接入现有动环监控系统，并提供标准通信接口及协议。

3、安装要求：须进行现场勘察；在确保业务不断电的前提下完成2套UPS主机的更换工作；需更换现有输入、输出电缆，并新增UPS输入、输出等共计5个断路器；施工前应提交完整实施方案，经用户审核通过后方可实施。


