安徽省地质博物馆甲级钢制防火门采购需求
一、技术标准要求
（一）实施内容
拆除原破损消防门框、门板及相关配件及不符合防火要求的防水卷材，重点清理原材残留碎屑，尤其是燃芯材，需单独收集处理。采购安装防腐、防锈性能优越，符合国家标准、具有优异的隔热、阻燃性能的钢制防火门。
（二）施工目标
将严格按照既定的安装流程进行操作。首先，对安装现场进行清理和准备，确保安装环境符合要求。然后，将根据门的尺寸和安装位置进行精确的定位和安装。在安装过程中，使用专业的工具和设备，确保门的安装精度和稳定性。最后，将对安装好的门进行全面的检查和调试，确保门的各项性能指标符合要求。
（三）安全管理措施
高度重视项目中的安全问题，制定详细的安全操作规程，确保场馆开放不受影响，并为安装人员配备必要的安全防护用品。在安装现场，将设置明显的安全警示标志，确保施工过程中不会对人员和财产造成损害。同时，本馆将加强安全管理工作。
（四）参数要求及清单，具体如下表: 
	序号
	名称
	数量
	尺寸（宽*高）
	规格参数

	1
	品牌：
霍曼甲级钢质防火门
	1樘
	1460mm*2100mm
	钢质防火门符合现行防火门标准；表面工艺根据选定款式与色卡。
钢质防火门符合现行国家防火门标准，满足消防验收要求，有完整的防火门标识、形式认可证书及检测报告。颜色由业主根据RAL国际标准色系色卡选定。
1. 主要技术及结构要求：
耐火等级为甲级，耐火时限为1.5h，门扇厚度62mm。门扇采用双层钢板，内部采用不含甲醛的膨胀蛭石防火板填充。门体表面采用静电粉末喷涂工艺。
2. 性能要求：
门框：采用宝钢汽车级优质无油热镀锌钢板，厚度为1.5mm；
门扇：采用宝钢汽车级优质无油热镀锌钢板，厚度为0.8mm；
保温系数：U=1.9W（㎡·K）
隔音系数：R=36dB
气密性：国标8级（GB/T7106-2019）
水密性：国标3级（GB/T7106-2019）
抗风压性：国标7级（GB/T7106-2019）
门框宽度：114mm
合页：不锈钢轴承合页
把手：不锈钢防火把手/把手
锁体：联动插入式防火锁体
3、质量要求：门体牢固，表面光滑，漆层应均匀、平整、光滑、没有堆漆、麻点、气泡漏涂以及流淌，表面无明显凹凸、擦痕等缺陷。

	2
	
	1樘
	1480mm*2410mm
	

	3
	
	1樘
	1520mm*2120mm
	

	4
	
	1樘
	1030mm*2110mm
	

	5
	
	1樘
	1520mm*2120mm
	

	6
	
	1樘
	1440mm*2080mm
	

	7
	
	1樘
	1450mm*2390mm
	

	8
	
	1樘
	1460mm*2400mm
	

	9
	
	1樘
	1460mm*2070mm
	

	10
	
	1樘
	1450mm*2400mm
	

	11
	
	1樘
	1450mm*2390mm
	

	12
	
	1樘
	1520mm*2130mm
	

	13
	
	1樘
	1430mm*2480mm
	

	14
	
	1樘
	1450mm*2110mm
	

	15
	
	1樘
	1450mm*2070mm
	

	16
	
	1樘
	1520mm*2420mm
	

	17
	
	1樘
	950mm*2400mm
	

	18
	
	1樘
	950mm*2330mm
	

	19
	
	1樘
	1150mm*2390mm
	

	20
	
	1樘
	1540mm*2120mm
	

	21
	旧门拆除搬运
	
	
	施工单位负责处理

	22
	另加钢质门套
	
	
	根据现场实际情况加装门套

	23
	洞口处理漆）
	
	
	

	24
	垃圾清理、施工区域保洁
	
	
	

	
	……
	
	
	

	1.以上尺寸仅供参考，投标人须自行踏勘现场，以实际勘察测量尺寸为准；


 二、商务条款
[bookmark: OLE_LINK1]1.产品需保证原厂正品，品牌为霍曼（hoermann），品牌型号不得更改。
2.竞价要求的品牌定义为国家知识产权局注册的商标名称，非公司名称或产品名称。
[bookmark: _GoBack]3.中标人在中标后3日内需提供品牌方，针对该项目的销售授权书，供货时需提供品牌工厂盖章的供货证明，以确保产品为原厂正品，保障招标人的权益。
4．供应商必须全部满足，否则竞价无效。报价供应商必须认真审核报价文件所有要求，如明知不能满足报价文件要求进行恶意竟争的，将根据《政采云平台电子卖场权益维护及纠纷处理规则》的规定报财政厅监管部门处理。
★3.1 交货期：40个工作日天内完成采购安装并验收合格（合同约定之日起算）。
3.2  交货方式：现场交货
3.3 交货地点：安徽省地质博物馆。
★3.4 免费质保期：不少于2年。
免费质保期间，中标人免费包维修、保养、安检、调换等；因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的损坏，终生维修，维修时只收部件成本费 。
★4.付款方式：货物全部到场并安装调试验收合格后一次性付清合同价款（无息）。
5.履约保证金
本项目不收取履约保证金。
6.货币：本次采购文件所涉及货币币种均为人民币。
7.备品备件及耗材等要求：无。
8.应急响应要求
投标人承诺接到售后需求电话0.5小时内响应，2小时内到达维修现场并排除故障。
9.竞价要求：包含但不限于原旧门拆除费、闭门器、防火铰链、拉手、顺序器外的防火门扇、门框、门框以内灌浆所有材料费及加工费、安装费、五金费、钢制防火门所使用的运输费、二次倒运、垂直运输上下力费、脚手架费、水电费、仓储费、油漆费、调试配合费及保修期内的维保费、现场保管费、运输保险费、成品保护费、消防验收所需的各项检验检测费（检测报告）、垃圾清理及外运、所有措施费、利润、各项有关规费和政策性规定费用及供应商确认为需要的其它费用等，直至交付至采购人使用时所需要的各种费用（包含所有隐含的内容），全费用综合单价不因各级门颜色和门把开启方向的不同而产生影响。
三、其他
1.工作中涉及的敏感资料、电子数据等相关信息，成交供应商应严格执行保密的相关规定，不得以任何方式向任何第三人披露、泄露或许可第三人使用，否则追究其相应法律责任
★2.施工过程中，人员的人身安全由供货商自行承担；造成甲方的公共物品损毁的，应由供货商修复或承担赔偿责任。


