4kg 干粉灭火器采购技术及供货要求

一、产品规格参数（标准 MFZ/ABC4 型手提式干粉灭火器）

- 型号：手提式 ABC 磷酸铵盐干粉灭火器，额定充装量4kg，罐体公称容积匹配 4kg 装药。

- 灭火剂：ABC 通用干粉，可扑救 A 类固体火、B 类液体火、C 类气体火、E 类带电火灾，严禁 BC 干粉。

- 工作压力：筒体设计工作压力 1.5MPa，水压试验压力 2.5MPa，充装压力符合国标。

- 尺寸：筒体直径、瓶体高度符合国标通用尺寸，便于常规柜体摆放。

二、资质合规硬性要求

- 产品具备3C 消防强制认证证书、消防产品身份信息标识（S 标），一机一码可在消防产品信息网查验。

- 提供厂家营业执照、型式检验报告、出厂合格证、产品质量保证书，供货时随货附带复印件加盖公章。

- 生产厂家具备消防器材正规生产许可资质，杜绝贴牌、翻新、过期充装产品。

三、质量构造要求

- 瓶体：冷轧钢板冲压成型，内外防腐烤漆，无磕碰、裂纹、掉漆、变形；压力表表盘清晰，指针在绿色安全区，红区超压、黄区欠压产品拒收。

- 配件：喷嘴、压把、保险销、喷管完整牢固，铅封完好未开启；橡胶喷管无老化开裂，压把启闭灵活。

- 充装：出厂全新充装干粉，无结块、缺粉现象，出厂生产日期不超过 6 个月。

- 标识：瓶身印刷规范：型号、充装重量、灭火级别、使用说明、生产厂家、出厂日期、执行标准 GB 4351。

四、执行标准

执行国标：GB 4351.1-2023《手提式灭火器》、GB50444 建筑灭火器配置规范。

五、供货、质保要求

- 交货：全新正品现货，到货现场清点查验合格证、3C 标识，不合格无条件退换货。

- 质保：整机质保 1 年，灭火器筒体质保 5 年；自供货日起，压力表失效、漏压、配件破损免费换新。

- 质保期内可协助后期年检、换药充装咨询。