## Sheet1
西门街院区机房UPS电源设备
序号 | 货物名称 | 技术参数及要求 | 数量(单位) | 数量(单位) | 单价 | 总价 | 参考品牌 | 型号
UPS系统
1 | UPS主机 | 输入额定电压 3 x 360/380/400/415 VAC（3 相 +N +PE） 电压范围 110-300 VAC @ 50% 负载 ；176-276 VAC @ 100% 负载 频率范围 40 ～ 70HZ 功率因数 ≥ 0.99 @100% 负载 谐波失真(THDi) 线性负载 <4% 输出电压 3 x 360/380/400/415 VAC（3 相 +N ） 输出精度（电池模式） ± 1% 频率范围（同步范围） 46 ～ 54Hz 或 56 ～ 64Hz 频率范围（电池模式） 50/60 Hz±1% 电流波峰比 3:1 ( 最大值 ) 谐波失真(THDv) ≦ 2 % THD ( 线性负载）; ≦ 5 % THD（非线性负载） 转换时间市电模式转电池模式 无 逆变模式转旁路 无波形 (电池模式) 纯正弦波 过载能力 100-110% 60 分钟，111-125% 10 分钟，126%-150% 1 分钟； >150% 400ms 旁路额定电压 3 x 360/380/400/415 VAC（3 相 +N ） 电压范围 305VAC ～ 457VAC 频率范围（同步范围） 46 ～ 54Hz 或 56 ～ 64Hz 过载能力 >130%1 分钟 效率交流模式 95.5% ECO 模式 98.5% 电池模式 94.5% 40KVA/32KW,电池节数32,36/38/40可调,LCD, 不含电池，三进三出，塔式，尺寸：815x300x1000mm | 1 | 台 |  |  | 滨力 | 33-40KL
2 | 铅酸蓄电池 | 产品特征 容量范围：7Ah—3000Ah； ● 电压等级：2V、12V； ● 设计寿命长：2V系列电池设计浮充寿命达15年以上，12V为10年； ● 自放电小：≤1%（每月）； ● 密封反应效率高：≥99%； ● 结构紧凑，比能量高； ● 工作温度范围宽：-15℃+45℃。 结构特点 ● 板栅：采用子母板栅结构专利技术； ● 正极板：涂膏式正极板，高温高湿4BS固化工艺； ● 隔板：具有高吸附、高稳定性的多微孔超细玻璃纤维隔板； ● 电池壳体：抗冲击、耐震动的高强度ABS(可选用阻燃级)； ● 端子密封：采用多层极柱密封专有技术； ● 安全阀：专利迷宫式双层防爆滤酸阀体结构； ● 接线端子：采用嵌铜芯圆端子结构设计。 | 40 | 块 |  |  | 滨力 | 12V120Ah
3 | 电池柜 | 40节电池柜1套，包含电池连接线及电池空开；外壳经磷化喷塑，耐磨防蚀 | 1 | 套 |  |  | 定制 | /
4 | 旧设备拆除服务 | 拆除原有旧设备并放置指定位置 | 1 | 项 | 国产 | / | / | /
5 | 三年质保运维 | 在质保期内，UPS不间断电源供应商需提供1年四次维护巡检服务，每次巡检后提供详细的巡检报告及巡检所检测的数据。 | 1 | 项
4 | 总计 |  |  |  |  | 67480 | 含税运、安装