桐城市中医医院西门街院区机房采购需求

一、总体要求

本项目为交钥匙工程项目，总价包干。除下述列明的配置清单外，项目实施过程中还包含相关设施的施工工作，投标人需充分考虑现场实际情况，编制全面、完整的技术方案。如有招标内容中未列明但作为整体项目建设所必需的内容（包括货物、服务、工程），投标人须自行列入技术方案并将相关费用计入投标总价中，如有缺漏的，相关费用由投标人自行承担。本项目实施过程中涉及的线材、辅材、空调管道组件、电路改造配套设施等材料均应按实际所需进行供货、安装，空调搬运费、调试费等费用均视为已包含在投标总价中。另外，本项目安装空间有限，投标人可联系实地考察安装环境。
二、采购清单

	序号
	货物名称
	型号规格
	单位
	数量
	备注

	1
	机房专用精密空调
	 详见技术参数部分
	台
	2
	工业

	2
	铜管（含保温管）及安装
	结合室外机安装距离及空调配套要求
	米
	40
	/

	3
	电源线及安装
	国标，数量根据现场距离
	米
	60
	/

	4
	安装辅材（制冷剂等）
	定制配套
	项
	2
	/

	5
	旧机拆除及室外机支架定制
	所有旧设备和线缆，搬运指定位置
	项
	2
	/

	6
	UPS主机
	详见技术参数部分
	台
	1
	/

	7
	铅酸蓄电池
	详见技术参数部分
	块
	40
	/

	8
	电池柜
	详见技术参数部分
	套
	1
	

	9
	UPS旧设备拆除服务
	所有旧设备和线缆，搬运指定位置
	项
	1
	

	10
	气体灭火控制一体机
	详见技术参数部分
	台
	1
	

	11
	感烟探测器连底座
	详见技术参数部分
	只
	6
	分地板下，吊顶下，吊顶上

	12
	感温探测器连底座
	详见技术参数部分
	只
	6
	

	13
	声光报警器
	详见技术参数部分
	只
	2
	

	14
	放气指示灯
	详见技术参数部分
	只
	1
	按一扇门

	15
	紧急启停按钮
	详见技术参数部分
	只
	1
	

	16
	控制模块
	详见技术参数部分
	只
	2
	

	17
	辅材
	配套，国产优质
	批
	1
	"包含钢瓶线4*1.5mm²，

信号线2*1.5mm²

管材等辅材"

	18
	120L灭火柜瓶组
	1.名称：120L灭火柜瓶组。2.规格：GQQ120/2.5七氟丙烷灭火柜瓶组。
	套
	1
	

	19
	HFC灭火剂
	1.名称：七氟丙烷灭火剂。2.规格：HFC-227ea七氟丙烷灭火剂。
	KG
	101
	

	20
	泄压口装置
	1.国产优质。2.规格：配套定制。
	个
	
	含开孔

	21
	气体灭火设备旧设备拆除服务
	所有旧设备和线缆，搬运指定位置
	项
	1
	


技术参数
（一）精密空调部分

1、精密空调机组要求总冷量≥28KW,风量≥7000m3/h，采用风冷的冷却方式，送风方式为上送风、前回风，且具备一个主回风口和两个侧面辅助回风口，有利于提高机组性能；

2、本次招标的机房精密空调为节能型空调，全系列产品需具有由中国质量认证中心颁发的“中国节能产品认证证书“及相应的检测报告； 

3、机房专用空调机组的的电气性能应符合IEC标准，输入电压允许波动范围：380V +15%  -15%

频率：50HZ  2HZ ；

4、机房专用空调应能按要求自动调节室内温度，具有制冷、加热、除湿等功能。温度调节范围：+17℃  +28℃，温度调节精度：2℃ （制冷量< 20KW）温度变化率< 5℃/小时； 

5、机房专用空调应具备高能效比，在室内回风条件24℃，50%湿度条件下全年能效比>4.0；

6、机房专用空调系统应具有高可靠性，应选用高可靠性的谷轮（Copeland）品牌涡旋压缩机、高可靠性机械热力膨胀阀、全金属室内风机等高可靠性部件，满足全年365天，每天24小时不间断运行；

7、机房专用空调运行的平均无故障时间MTBF≥10万小时，需提供MTBF计算书；

8、机房专用空调具备电子再热器，加热量不小于6kW。加湿器应采用远红外加湿器，加湿器可以重复利用及长期使用；

9、7英寸触摸彩屏，界面简洁，更友好，可实时显示部件的运行状态和设置参数、实时显示回风温湿度的曲线，可以自动显示当前故障内容并具备专家级故障诊断系统，方便维护人员进行设备维护，请提供手册截图；

10、可直接在室内机的显示屏上读取室外机风机输入电压、压力信息，监测更加全面，更易判断整机运行状态的健康性；

11、需免费提供空调单机远程监控软件，需能实现远程开关机、状态查看、参数设置、告警查看及设置等功能，可实现告警邮件通知等功能。提供以上功能的软件截图；

12、机房专用空调机组的风冷型室外冷凝器的风机输入电压百分比及管道压力信息应能在室内机组显示面板上显示，便于监控室外机运行的状态；

★13、设备生产厂商必须通过ISO90001、ISO14001、ISO27001、ISO45001、ISO50001系列认证；必须具有由“中国合格评定国家认可委员会”颁发的实验室CNAS认证证书并具有CNAS编号。实验室测试资质必须包含《GB/T 19413-2010计算机和数据处理机房用单元式空气调节机》的测试资质，且冷量段相符合；

★14、设备生产厂家需具有不少于20项以上精密空调相关发明专利；

★15、设备厂商需具备中国制冷空调行业维修安装企业能力等级证书（制冷空调A类1级），需提供复印件；  

★16、设备厂商需在安徽设有分公司或办事处，并设有备品备件库，需提供营业执照复印件及备品备件库相关证明文件；

★17、投标公司需提供本项目原厂质保承诺书。
17.1.具有自主研发的控制系统，主控系统软件和加湿软件著作权，便于后期系统升级，触摸屏中文图形显示，控制系统要求具有联控与通讯功能，可存储≥500 条报警记录，可实现网络型监控系统集中管理。

17.2.机组应具有过压 、欠压等报警及故、障诊断，告警记录功能，自动保护，自动恢复，自动重启动等功能。

17.3.具备联动与群控功能：控制功能包括：备份自动切换功能，当群组中机组发生故障时，备份机组自动投入运行，提高空调系统的可靠性；轮巡：定时切换备份机组 ；根据机房内热负荷的变化自动控制机组中空调机的运行数量；达到节能

的目的 ；避免竞争运行：避免同一机房内多台空调机同时运行在相反的运行状态（制冷/加热、加湿/除湿），达到节能的目的。

17.4.每台机组都应具有独立的控制系统、显示器、加热器、加湿器、独立的温湿度传感器。以保证每台机组的正常运行及高精度运行。
（二）铅酸蓄电池部分（不低于以下参数要求）
1.输入额定电压 3 x 360/380/400/415 VAC（3 相 +N +PE）

电压范围 110-300 VAC @ 50% 负载 ；176-276 VAC @ 100% 负载

频率范围 40 ～ 70HZ

功率因数 ≥ 0.99 @100% 负载

谐波失真(THDi) 线性负载 <4% 

输出电压 3 x 360/380/400/415 VAC（3 相 +N ）

输出精度（电池模式） ± 1%

频率范围（同步范围） 46 ～ 54Hz 或 56 ～ 64Hz 

频率范围（电池模式） 50/60 Hz±1% 

电流波峰比 3:1 ( 最大值 )

谐波失真(THDv) ≦ 2 % THD ( 线性负载）; ≦ 5 % THD（非线性负载）

转换时间市电模式转电池模式 无

逆变模式转旁路 无波形 (电池模式) 纯正弦波

过载能力 100-110% 60 分钟，111-125% 10 分钟，126%-150% 1 分钟； >150% 400ms 

旁路额定电压 3 x 360/380/400/415 VAC（3 相 +N ）

电压范围 305VAC ～ 457VAC

频率范围（同步范围） 46 ～ 54Hz 或 56 ～ 64Hz 

过载能力 >130%1 分钟

效率交流模式 95.5%

ECO 模式 98.5%

电池模式 94.5%                                                 40KVA/32KW,电池节数32,36/38/40可调,LCD, 不含电池，三进三出，塔式，尺寸：815x300x1000mm

2.要求品牌原厂配套，现有核心设备持续后备时间≥2小时。

3.须标配RS232端口，免费提供通讯协议，可接入第三方动力环境监控系统。

4.蓄电池具有一定的抗震性能，经7、8、9烈度结构抗地震考核后，其结构抗地震性能合格；提供本次招标型号同系列具有 CMA 或 CNAS 标识的第三方检测机构出具的产品检测报告复印件或扫描件，并加盖品牌厂商公章加以证明；

5.为保障产品安全运行及长寿命可靠性，所投蓄电池应通过振动试验、压差实验、漏液试验，投标时须提供具有CNAS或CMA标识的第三方权威机构测试报告证明；
（四）电池柜部分
  40节电池柜1套，包含电池连接线及电池空开；外壳经磷化喷塑，耐磨防蚀，符合相关产品行业标准要求。
（五）机房气体灭火部分
1.气体灭火控制一体机    使用环境温度：0℃～40℃；相对湿度：≤95%( 40℃) ，交流输入电压：220V± 10~15%, 50Hz±1%，交流输入功率：≤100W，直流备电：DC24V/2.2Ah,全密封免维护蓄电池，容量：1区 ；回路容量≤128点。继电器容量：一个火警输出无源常开继电器触点和一个故障输出无源常开继电器触点，触点容量为DC24V，1A。DC24V电源最大输出电流：2A。总线长度：≤1500米（截面积≥1.0mm²）。使用环境温度：0℃～40℃；相对湿度：≤95%( 40℃) 。交流输入电压：220V± 10~15%, 50Hz±1%，交流输入功率：≤100W，直流备电：DC24V/2.2Ah,全密封免维护蓄电池，容量：1区 ；回路容量≤128点。继电器容量：一个火警输出无源常开继电器触点和一个故障输出无源常开继电器触点，触点容量为DC24V，1A，DC24V电源最大输出电流：2A。总线长度：≤1500米（截面积≥1.0mm²）

2.感烟探测器连底座    
a) 工作电压：DC24V

b) 工作电流：监视电流≤0.25mA（平均值）；报警电流≤ 0.8mA（平均值）

c) 线   制：两总线（无极性）；总线长度：≤2000m（截面积1.0mm2铜质双绞线）

d) 指示灯：正常监视状态：红色闪亮；报警状态：红色常亮；故障状态：黄色常亮

e) 使用环境温度：-10°C~ +55°C；使用环境湿度：≤96%RH（不凝露）；典型应用温度：25°C
3.a) 工作电压：总线24V；

b) 工作电流：监视电流≤0.2mA（平均值）；报警电流≤ 0.6mA（平均值）

c) 线   制: 两线制，无极性  总线长度：≤2000m（截面积1.0mm2铜质双绞线）；

d) 工作指示灯：红色，正常监视状态：红色闪亮；报警状态：红色常亮；故障状态：黄色常亮；

e) 动作温度设定值：58℃±2℃（A2R），75℃±2℃（BS）；

f) 使用环境温度：-10℃~+65℃；使用环境湿度：≤95%RH（不凝露）； 

g) 典型应用温度：25℃（A2R），40℃（BS）；


3.感温探测器连底座
a) 工作电压：总线24V

b) 工作电流：监视电流≤0.35mA；声调1启动电流≤3mA(平均值)；声调2启动电流≤12mA(平均值)

c) 线   制：两线制（无极性）；线长：≤1500米（截面积1.5mm2铜质双绞线）

d) 报警声压级：距正前方3m处80dB～115dB（A计权）

变调周期：3s～5s(声调1)，0.3s～0.9s(声调2)；闪光频率：1Hz～1.5Hz
4.放气指示灯
a)工作电压：24V脉动电压

b)工作电流：监视电流≤0.5mA；动作电流≤15mA

c)线制：两总线，无极性

总线长度：≤ 1500米（截面积1.5mm2铜质双绞线）

d)表面亮度：50cd/m 2～300cd/m 2；闪光频率：1Hz～1.5Hz
4.紧急启停按钮
总线工作电压：DC24V脉动电压                 

线制：两总线（无极性）

适用温度：-10℃～50℃                    

湿 度：两总线（无极性）                       

动作电流：＜1.2mA  

监视电流：＜0.4mA   

总线长度：≤ 1500米（截面积1.0mm²铜质双绞线）
5.控制模块
a) 工作电压：总线24V；

b) 监视电流：≤0.30mA；动作电流：≤1.5mA（脉冲输出）；

c) 线   制：两总线（无极性）    

总线长度：≤1500米（截面积1.5mm2铜质双绞线）；

d) 输出动作灯：红色，输出动作时点亮，

输入动作灯：红色，检测到输入动作信号后点亮，巡检闪亮（周期8s）。

e) 使用环境温度：-10℃~ +55℃；使用环境湿度：≤96%RH（不凝露）°


其他要求
1.所投产品符合三级中医院机房《电子信息系统机房设计规范》（GB50174）中的‌B级（冗余型）‌标准建设要求，符合国家安全三级等保测评要求，并配合通过B级机房等级认证，包含建筑结构、消防系统、运维流程等合规性评估。
2.为保证系统安全可靠，精密空调在质保期内，免费提供每年不少于4次，每季度不少于1次的原厂工程师巡检维护服务。免费提供每季度一次空调清洗、耗材更换等服务(过滤网按标配更换4次/年)。在质保期内，UPS不间断电源供应商需提供1年四次维护巡检服务，每次巡检后提供详细的巡检报告及巡检所检测的数据。气体灭火系统中标方需向采购人进行技术交底 1 次。并且随时解答技术问题。提供现场技术培训（包括设备原理、结构、操作要领、调节方法、运行注意事项、维护保养知识及常见事故故障排除等）。通过培训，使接受培训的人员能了解产品的基本结构、性能、并掌握产品的操作、使用和日常维护保养的方法。质保期内每年不少于4次对气体灭火系统进行维护保养，并出具维护保养记录。
3.中标方所投产品安装调试、维保均须由具有原厂授权工程师和具备相关资质人员负责，并承担所产生的安全责任。

4.所投产品通过验收后，提供三年原厂质保。接到采购人报修电话后，15分钟内对用户方所提出的维修要求作出响应，紧急情况1小时内工程师到达现场，并要求提供7*24小时技术服务热线。
