安庆市智慧媒体创意直播示范基地——
中心六楼核心机房“融媒体中央厨房”信息系统UPS设备项目徽采云电子卖场竞价采购预算清单
	制播机房UPS电池采购项目
	项目预算：62240元
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	设备
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	技术需求
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（元）
	备注

	1
	[bookmark: _GoBack]UPS主机
维谛ITA-20k00AL3A02C00
	1.基本参数：
在线式UPS电源主机，额定容量20KVA，额定功率20KW，整机效率不低于96%，当市电断电或恢复时0ms无缝切换。
2. 输入输出：
输入输出制式：三三
输入电压范围：100-288V
输入频率范围：40-70Hz
输入功率因数：0.99
输出电压范围：220/230/240V
电流峰值比：3:1
输出功率因数：1
输出电压稳定度 1% 
输出频率稳定度 ±0.1Hz
输出电压波形畸变率：阻性负载：2%，整流性负载：4%
电压瞬变恢复时间：60ms
动态电压瞬变范围：5%
3.电池及管理
（1）默认支持32节铅酸电池（不含），充电器：长机 13A 标机 5A。
（2）内置网口、USB、RS232、RJ45、干接点、REPO、通讯卡盒、并机口。
（3）2.8inch 彩屏，重力自适应，开机引导。
4.可靠性
（1）独立风道设计，隔离敏感元器件，确保稳定性。
（2）工作温度0-50℃，湿度0-95%，适应非恒温机房。
（3）过载能力：125% 载，10mins；150% 载，1min；>150% 载，200ms
。
（4） 保护功能：集输入过欠压保护、整流器过欠压保护、输出过欠压保护、输出短路保护、输出线流保护、过温保护等。
（5） 认证、测试：CE，能源之星，泰尔，节能认证，抗震，船运 Rohs，Reach 湿尘试验、防火测试、极限测试、高海拔试验、车载试验
5.其他
投标方需提供整机三年质保承诺，投标价应包含主机搬运安装调试及质保服务费。
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	UPS电池
维谛 UL12V100A 
	1、12V/100Ah铅酸免维护蓄电池，整体系统使用后续航时间不低于6小时。电池以系统参数为基础进行配置。
2、3D板栅设计，适合高功率放电。
3、大直径高导电内嵌铜芯铅基端子，耐腐蚀。
4、特殊的排气结构和密封技术，复合效率高，密封效果好，失水小，安全可靠。
5、新型低钙合金，板栅致密度高，腐蚀速率低，电池浮充寿命达到10年。
6、★电池与UPS主机（维谛ITA-20k00AL3A02C00）配套使用。
7、含旧主机和电池拆卸至指定位置，新电池安装及搬运等。
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