一、技术参数：

1、12V 100Ah单体蓄电池；外形尺寸：33.5cm*17.5cm*21.0cm。

2、在环境温度-10～+45℃条件下，蓄电池性能指标应满足正常使用要求；在环境温度20～25℃时的浮充运行设计寿命应不低于12年，并提供相关证明材料。

3、蓄电池按《YD/T799-2010通信用阀控式密封铅酸蓄电池》容量试验方法，10小时率放电不低于117，3小时率放电不低于103，1小时率容量放电不低于87。

4、阻燃性能：蓄电池极柱封口剂等材料应具有阻燃性；采用ABS阻燃材料，蓄电池壳、盖、连接条保护罩应符合阻燃等级要求V-0级。

5、安全阀：蓄电池使用期间安全阀应自动开启闭合，开阀压力应在20.30kPa-21.20kPa范围内，闭阀压力应在15.90kPa-16.20kPa范围内。

6、电池间连接电压降：蓄电池按l小时率电流放电时，测量相邻两只蓄电池之间的连接条压降（在蓄电池的极柱根部测量）蓄电池间的连接电压降△U≤4.26mV。

7、内阻偏差：最大内阻：3.80mΩ，同组蓄电池内阻偏差不超过≤2.12%。

8、密封反应效率：蓄电池容量试验达到额定值，经完全充电后，在25±5℃环境中的电流连续充电96小时后，蓄电池密封反应效率应不低于98.56%。

9、安全保证：提供蓄电池防泄漏装置(提供第三方认证机构认证证书)。

10、蓄电池须通过国家级信息产业通信电源CMA、ilac-MRA、CNAS检验报告（不接受同系列检验报告）。