一、技术参数：

1、12V 100Ah单体免维护阀控式密封铅酸蓄电池；外形尺寸：330mm*172mm*215mm；单个电池重量≥30KG；须确保为正品，拒绝采用代工、贴牌产品。

2、在环境温度-10～+45℃条件下，蓄电池性能指标应满足正常使用要求；在环境温度20～25℃时的浮充运行设计寿命应不低于10年（提供第三方有权检测机构出具的检测报告扫描件或产品彩页的扫描件）。

3、蓄电池按《YD/T799-2010通信用阀控式密封铅酸蓄电池》容量试验方法，电池容量首次达到100%C10容量；10小时率放电不低于117，3小时率放电不低于103，1小时率放电不低于87；在高于80%放电深度时循环使用寿命≥300次；电池的开路电压最大最小电压差不超过30mV；

4、阻燃性能：蓄电池极柱封口剂等材料应具有阻燃性；采用ABS阻燃材料，蓄电池壳、盖、连接条保护罩应符合阻燃等级要求V-0级。

5、安全阀：蓄电池使用期间安全阀应自动开启闭合，开阀压力应在10kPa-35kPa范围内，闭阀压力应在3kPa-30kPa范围内；须具备防泄漏装置。

6、电池间连接电压降：蓄电池按l小时率电流放电时，测量相邻两只蓄电池之间的连接条电压降△U≤4.26mV。

7、内阻偏差：最大内阻：3.80mΩ，同组蓄电池内阻偏差范围为±8%。

8、密封反应效率：蓄电池容量试验达到额定值，经完全充电后，在25±5℃环境中的电流连续充电96小时后，蓄电池密封反应效率应不低于98.56%。