第三章  采购需求

总体说明

1.1 本章所提出的技术要求是对本次采购的基本要求，并未涉及所有技术细节，也未充分引述有关标准、规范的全部条款。供应商应保证除了满足本技术要求外，还应符合中国国家、行业、地方或服务提供商所在国的有关强制性标准、规范。当上述标准、规范的有关规定之间存在差异时，应以要求高的为准。

1.2 本章中提及的工艺、材料、设备的标准及品牌或型号（如有）仅起说明作用，并没有强制性。供应商在响应中可以用替代工艺、材料、设备的标准及品牌或型号，但这种替代须实质上满足、等同或优于本章技术要求，同时须提供相关证明材料，否则可能被磋商小组认定为负偏离。

1.3 对于标注“※”条款（如有）的规定见第二章供应商前附表第6.2.3项；实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

一、采购需求前附表

| 合同履行期限 （工期） | 自进场开工之日起50日历天内。 是否接受负偏离：☑不接受 □接受： 允许偏离的幅度：/ |
| --- | --- |
| 工程地点 | 合肥市，采购人指定地点 |
| 付款方式 | 预付款支付方式： 预付款支付比例或金额：合同总价的50%。 预付款支付期限：合同签订后30天内，承包人向发包人提供同等金额的不可撤销预付款保函（保函在项目验收前不得撤销），发包人支付合同总价的50%预付款。 预付款扣回的方式：第二个月工程进度款开始扣回预付款，抵扣完成前不再另行支付工程进度款。 预付款担保 承包人提交预付款担保的期限：发包人支付预付款7天前。 预付款担保的形式为：电子保函、纸质保函（纸质银行保函、纸质担保机构担保、纸质保证保险）。 付款周期 工程款按月支付，每月发包人经审核承包人所报工程量后支付合格工程量应付价款的85%；预付款部分按扣回条款相应扣回；付至合同总价的85％时停止支付；工程变更部分在竣工结算审计批准后支付；工程竣工验收并经竣工结算审计结束后30日内，发包人支付到工程竣工结算总价的97%；余款3%作为工程质量保证金，在自工程竣工验收合格之日起至质保期满后30日内如承包人无工程质量问题则由发包人向承包人一次性支付。 发包人支付工程款（进度款），均通过银行转账方式。付款前，承包人应向发包人开具同等金额有效的建安工程发票，否则，发包人不予付款。 是否接受负偏离：☑不接受 □接受： 允许偏离的幅度：/ |
| 质量保证期 | 自工程竣工验收合格之日起36个月 是否接受负偏离：☑不接受 □接受： 允许偏离的幅度：/ |
| 本项目采购标的所属行业 | 所属行业：建筑业 |

二、项目概况及总体要求

1.1 项目概况

安徽省公共卫生临床中心（安徽省传染病医院）雨污管网改造提升项目。

1.2 施工范围（具体详见磋商文件、图纸及工程量清单）

- （1）改造范围：本次招标为安徽省公共卫生临床中心（安徽省传染病医院）雨污管网改造提升项目，主要内容包括：（1）新增4座智能雨污分流井；（2）雨污进出管网埋地敷设；（3）电气控制系统及各座分流井的进出配线；（4）配套土建开挖回填、基础等设施。项目内容包含图纸及采购需求中工程建设、设备材料的供货、安装、调试、验收、技术服务、培训、售后服务等一切内容，即为本项目提供“交钥匙”服务。项目改造期间必须确保医院正常运营，供应商应考虑施工期间所需的临排措施，确保雨污水排水系统通畅。

- （2）总体要求

项目概况：根据安徽省公共卫生临床中心雨水管网图，院区共有5路雨水汇总管网排至市政管网。分别为：西侧两路DN800排至东淝河路市政管网（北端已施工）；南侧有两路，一路为DN700，一路为DN600排至淮海大道市政管网；东侧有一路DN600排至铜陵北路市政管网。

设计要求：根据环保相关规范要求，雨水管网需设置雨污分流截止阀，即在医院发生应急事故时，院区雨水不得进入雨水市政管网，需经处理达标后排至市政管网；

设计方案：根据现场情况，拟在院区各路雨水管网末端各设置一座“雨污智能分流井”，正常情况下，液压闸门打开，雨水直接排入市政管网。当发生事故时，手动或自动关闭通往市政管网的液压闸门，分流井内水位升高，根据液位自动开启分流井内的提升泵，将受污染的雨水就近提升至污水井，雨水通过污水管网进入院区污水处理站进行处理，处理达标后排至市政污水管网。

雨污智能分流井的控制箱均为双电源箱，要求全部为双电源接入（消防电源接入，出现事故时不得断电），单套分流井接入电源参数：15KW，380V。

- （3）规范要求

- 《医院污水处理工程技术规范》HJ2029-2013

- 《医疗机构水污染物排放标准》GB18466-2005

- 《污水排入城镇下水道水质标准》CJ343-1010

- 《室外排水设计规范》GB50014-2006（2014版）

- 《建筑给水排水设计规范》GB50015-2010

- 《地下工程防水技术规范》GBJ50108-2008

- 《给水排水工程构筑物结构设计规范》（GB50069－2002）

- 《给水排水工程钢筋混凝土水池结构设计规程》（CEC138:2002）

- 《建筑地面设计规范》GB50037-2013

- 《工业建筑防腐蚀设计规范》GB50046-2008

- 《机械设备安装工程施工及验收通用规范》GB 50231-2009

- 《低压配电设计规范》GB50054-2011

- 《供电系统设计规范》GB50052-2009

- 项目现场实际情况。

- （4）采购清单

| 序号 | 名称 | 规格参数 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1#雨污智能分流井 | Φ3000*3500；进口DN700，出口DN800，污水接口DN150 | 套 | 1 | 具体要求详见图纸和分流井配置表 |
| 2 | 2#雨污智能分流井 | Φ3000*4300；进口DN700，出口DN800，污水接口DN150 | 套 | 1 | 具体要求详见图纸和分流井配置表 |
| 3 | 3#雨污智能分流井 | Φ3000*5400；进口DN700，出口DN800，污水接口DN150 | 套 | 1 | 具体要求详见图纸和分流井配置表 |
| 4 | 4#雨污智能分流井 | Φ3000*4300；进口DN700，出口DN800，污水接口DN150 | 套 | 1 | 具体要求详见图纸和分流井配置表 |
| 5 | 砼成品雨水检查井 | DN800 | 座 | 10 | 井深根据图纸管网坡度实测 |
| 6 | PE给水管 | DN150，1.0MPA | M | 200 | 包含管沟开挖，管道敷设、现场恢复等 |
| 7 | HDPE波纹管 | DN300，SN8 | M | 202 | 包含管沟开挖，管道敷设、现场恢复等 |

备注：1、雨污智能分流井技术要求：包含FRP筒体、粗过滤装置、提升泵、液压转向阀、检修平台、液位控制、COD水质监测仪、PLC控制系统等，具体配置如下：

智能雨污分流井主要配置表

| 序号 | 名称 | 材料明细 | 型号规格 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 一体化泵站筒体 | 泵筒GRP材质 | 1-4#各型号尺寸 | 1 | 套 | 定制筒体GRP玻璃钢材质加强缠绕,加强厚度20mm，泵坑CFD模拟设计，改善底部淤泥。 |
| 2 |  | 服务平台 | 根据筒体大小定制 | 1 | 套 | GRP+压花铝板 |
| 3 |  | 安全格珊 | 根据筒体大小定制 | 1 | 套 | GRP+压花铝板 |
| 4 |  | 爬梯 | 根据筒体长度定制 | 1 | 套 | 304不锈钢 |
| 5 |  | 井盖 | 根据筒体大小定制 | 1 | 套 | 压花铝板 |
| 6 |  | 通风管 | DN100 | 2 | 套 | 304不锈钢 |
| 7 | 水泵系统 | 潜污泵 | Q=65m3/h,H=15M,N=5.5KW | 2 | 台 | 凯泉、南方、连成等知名品牌，耦合安装 |
| 8 |  | 自动耦合装置 | 潜水泵配套 | 2 | 台 | 铸件 |
| 9 |  | 导轨和安装附件 | 自动耦合配套 | 2 | 套 | 304不锈钢 |
| 10 |  | 潜污泵提升链 | 根据筒体定制 | 2 | 套 | 304不锈钢 |
| 11 |  | 防水电缆和安装附件 | 根据水泵功率和筒体长度定制 | 2 | 套 | 多股铜芯电缆 |
| 12 | 粗过滤系统 | 提篮格栅 | 根据流量配套 | 1 | 套 | 304不锈钢 |
| 13 |  | 导轨和安装附件 | 根据格栅定制 | 1 | 套 | 304不锈钢 |
| 14 |  | 提升链 | 根据格栅定制 | 1 | 套 | 304不锈钢 |
| 15 | 管路系统 | 进水口 | 1-4#各型号进口尺寸 | 1 | 套 | GRP |
| 16 |  | 进水柔性接头 | 1-4#各型号进口尺寸 | 1 | 只 | 碳钢法兰/橡胶 |
| 17 |  | 截污出水口 | 1-4#各型号出口尺寸 | 1 | 套 | 304不锈钢 |
| 18 |  | 截污出水柔性接头 | 1-4#各型号出口尺寸 | 1 | 只 | 碳钢法兰/橡胶 |
| 19 |  | 出水口 | DN150 | 1 | 套 | GRP |
| 20 |  | 出水口柔性接头 | DN150 | 1 | 只 | 碳钢法兰/橡胶 |
| 21 |  | 压力管路系统 | DN100 | 2 | 套 | 304不锈钢 |
| 22 |  | 出水合流管路 | DN150 | 1 | 套 | 304不锈钢 |
| 23 |  | 止回阀 | DN65 | 2 | 只 | 球墨铸铁 |
| 24 |  | 闸阀 | DN65 | 2 | 只 | 球墨铸铁 |
| 25 | 液压转向系统 | 液动闸门 | 1-4#各型号出口尺寸 | 1 | 套 | 304不锈钢 |
| 26 |  | 液压配件 | 油管，接头，阀门等 | 1 | 套 | 304不锈钢 |
| 27 |  | 安装附件 | 不锈钢配套 | 1 | 套 | 304不锈钢 |
| 28 | 液压动力系统 | 液压动力主机 | 系统配套 | 1 | 套 | 系统配套 |
| 29 | 液压智能控制系统 | 液压智能控制柜 | 根据水质传感器控制雨水污水排放，超标截流，防止倒灌。 | 1 | 套 | 柜体304不锈钢，户外双层门，PLC模拟量模块，通讯模块带触摸屏带手机APP远程监控模块。 |
| 30 | 水质传感器 | COD计 | 304不锈钢，带通讯读取信号 | 1 | 只 | 配套安装支架304不锈钢 |
| 31 | 液位传感器 | 投入式液位计（流量计） | 304不锈钢防腐蚀4-20MA | 1 | 个 | 配套安装支架304不锈钢 |

2、其它要求：

（1）所有机电设备要求设置备用，所供设备应符合相应国家的标准，系统设备全自动运行，操作简单，故障率低。

（2）选用的水泵等设备应是质量可靠、技术先进、效率高且能耗低的设备；

（3）成交供应商应按照所提报的设备清单提供成套设备的供应及安装。

（4）成交供应商按照国家有关标准和规范进行设备安装、调试。

设备安装完成后，工况良好，且经采购人验收合格后可进行单机无负荷试车。单机无负荷试车成功，设备运行正常，采购人认可后，方可进入单机带负荷试车。当单机调试设备出现故障时，必须先修复或调换直至无故障，才能进行联动调试。单机试车完成后，采购人批准后才进入相关设备的联动试车。联动调试无负荷联动试车成功后，由成交供应商根据进水时间进行联动调试运行并合格。

1.3工程量清单

另行发放。

1.4图纸

另行发放。