# 第三章  采购需求

前注：

1.根据《政府采购进口产品管理办法》及政府采购管理部门的相关规定，下列采购需求中标注进口产品的货物均已履行相关论证手续，经核准采购进口产品，但不限制满足招标文件要求的国内产品参与竞争。未标注进口产品的货物均为拒绝采购进口产品。

2.政府采购政策（包括但不限于下列具体政策要求）：

（1）如属于《节能产品政府采购品目清单》中政府强制采购的节能产品，则投标人所投产品须具有市场监管总局公布的《参与实施政府采购节能产品认证机构目录》中的认证机构出具的、处于有效期内的节能产品认证证书。

（2）如涉及商品包装和快递包装，投标人应当执行《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）、《安徽省财政厅关于贯彻落实政府绿色采购有关政策的通知》（皖财购〔2023〕853号）的要求，提供符合需求标准的绿色包装、绿色运输，同时，采购人将对包装材料和运输环节作为履约验收条款进行验收。

3.如采购人允许采用分包方式履行合同的，应当明确可以分包履行的相关内容。

4.下列采购需求中：标注▲的产品（核心产品），投标人在投标文件《主要中标标的承诺函》中填写名称、品牌、规格、型号、数量、单价等信息。

## 一、采购需求前附表

| 序号 | 条款名称 | 内容、说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 付款方式 | 合同生效并具备实施条件5个工作日内，采购人付至合同价的70%(中标人须提供等额预付款担保)，项目验收合格且相关资料齐备完成移交，并经结算审核后一次性付清审核价的100%。 注: （1）中标人未按规定提供预付款担保的,视为放弃预付款; （2）预付款担保要求:采用银行保函(或担保机构担保或保证保险)形式提交预付款担保的，必须具有明确有效的查询途径(二维码;或网址链接及查询方式)。以上各类机构出具的以担保函、保证保险承担责任的方式均须满足无条件见索即付条件。 |
| 2 | 供货及安装地点 | 安徽省图书馆，具体按采购人要求。 |
| 3 | 供货及安装期限 | 合同生效之日起，90个日历日内完成供货、安装、调试、培训等所有工作内容 |
| 4 | 免费质保期 | 自验收合格之日起2年。货物需求清单另有规定的，以货物需求清单为准 |

二、项目概况

安徽省图书馆风冷模块热泵机组及多联机空调设备采购项目位于合肥市芜湖路74号，东楼顶原两组中央空调主机系统采用上海富田风冷式冷水（热泵）螺杆机组，各楼层风机房和办公室的末端设备主要采用风柜和风机盘管系统。自2000年开始持续运行至今已有将近25年，现状老旧中央空调设备故障率较高、换热效率低、冷器翅片风化严重、配电线路老化、基座振动噪音大等问题尤为突出，为了保障读者和馆员优质的阅读和工作环境，现申请中央空调系统老旧设备以旧换新采购安装。

本次采购及安装范围主要为：东楼顶风冷模块热泵机组及配套设备、风机盘管及配套设备、新风机及配套设备、变风量空调器及配套设备、多联机空调及配套设备等（详见货物需求清单、施工图纸及相关资料等）。

三、货物需求

（一）货物需求说明

| 标识类型 | 标识符号 | 标识符号含义 |
| --- | --- | --- |
| 重要指标项 | ■ | 评分项，详见评分标准 |
| 一般指标项 | ● | 评分项，详见评分标准 |
| 无标识项 |  | 5项（不含）以上负偏离或未响应的，投标无效 |
| 注： 1.如某项标识中包含多条技术参数或要求，则该项标识所含内容均需满足或优于招标文件要求，否则不予认可。 2.针对下表货物需求清单中要求在投标文件中提供证明材料的参数，货物需求清单中明确证明材料类型的，按货物需求清单中的要求提供；货物需求清单中未明确证明材料类型的，证明材料包括产品技术白皮书、产品技术说明书、产品彩页（产品功能截图）、厂家（制造商）官网截图、第三方机构出具的带有CMA标识的检测报告，提供其中之一即可。未按以上要求提供证明材料的视为负偏离或未响应（为便于评审，建议投标人对证明材料中的关键参数进行标注）。 3.“所属行业”栏标注为“/”的项为所投产品配套的工程或服务，无需在《中小企业声明函》中列明。 4.货物需求中，涉及具体物理尺寸的已明确偏离范围的按要求执行，未明确偏离范围的允许±5%偏离。 |  |  |

（二）货物需求清单

| 序号 | 货物名称 | 技术参数及要求 | 数量 | 单位 | 所属行业 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、风冷模块热泵机组及配套设备 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ▲风冷模块热泵机组 （属于强制节能产品，投标文件中提供所投产品的节能产品认证证书，否则投标无效。） | ■1、单台名义制冷量≥150kW，单台名义制热量≥162kW，单台机组运行重量≤1.1T（投标文件中提供证明材料）； ●2、单台机组功率≤48kW；380V/50Hz（投标文件中提供证明材料）； ■3、风冷模块热泵机组为一级能效变频机组，压缩机为变频压缩机，带机房群控协议，远程控制等（投标文件中提供证明材料）； ●4、机组部分负荷综合能效比实测值IPLV/CSPF≥4.4，单台机组噪音≤72dB（投标文件中提供证明材料）； ●5、采用环保制冷剂R410A（投标文件中提供证明材料）； ●6、所投风冷模块热泵机组化霜模式采用蓄热化霜或智能化霜，同时具有防积雪、防雨水、防潮湿、防逆风、除尘、防结冰或防结霜功能（投标文件中提供证明材料）； ●7、空气侧换热器风机采用变频风机，风机数量≤2个（投标文件中提供证明材料）； ●8、水侧换热器采用不锈钢板式换热器，模块化连接时水回路为并联式设计（投标文件中提供证明材料）； ●9、变频驱动器冷却散热采用冷媒冷却（投标文件中提供证明材料）； ●10、负荷调节范围：单台机组具15%～100%无级调节方式（投标文件中提供证明材料）； ●11、具备智能节电功能、智能除霜技术、热气旁通技术、模块化轮换运转技术、模块化后备运转技术功能（投标文件中提供证明材料）； ●12、所投风冷模块机组具备线控制器具有遥控接收、断电记忆、具有掉电记忆、停电再启动、火警联动、自动分配地址、故障代码显示功能（投标文件中提供证明材料）； 13、室外机组运行环境温度范围满足：夏季制冷运行环境温度范围-20℃～52℃；冬季制热工作环境温度范围-35℃～48℃，冷冻水供回水温7/12℃，热水供回水温度45/40℃（投标文件中提供证明材料）； ●14、机组控制具备RS485通信接口，支持电源开关、模式设置、风速设置、温度设置、红外禁用等功能，支持空调开关状态监测，支持空调故障状态监测等功能； ●15、配套辅材包括温度计、压力表、Y型过滤器、软连接等，应具备产品检测合格证书，计量表应具备计量认证，需满足室外使用要求，合同签订后提供设计图纸。 | 8 | 组 | 工业 | ①机组相当于或不低于下列品牌：约克、特灵、开立、麦克维尔； ②配套辅材相当于或不低于下列品牌：红旗、上海仪川、威卡 |
| 2 | 冷冻水泵 | ●1、流量≥70m3/h，扬程≥32m，功率≤11kW（带抗震支座4座，C30混凝土配重≥水泵重量1.5倍，带远程通讯协议）（投标文件中提供证明材料）； 2、配套辅材包括温度计、压力表、Y型过滤器、软连接等，应具备产品检测合格证书，计量表应具备计量认证，,需满足室外使用要求，合同签订后提供设计图纸。 | 4 | 台 | 工业 | ①水泵相当于或不低于下列品牌：格兰富、凯泉、威乐、赛莱默； ②配套辅材相当于或不低于下列品牌：红旗、上海仪川、威卡 |
| 3 | 钢结构承台 | HN400*200mm，防腐防锈处理（至少两道漆面）。 | 46 | 米 | 工业 | 满足采购人要求 |
| 4 | 基础减震 | 1、弹簧减震器≥4个，参数要求：减震效率≥95%，重范围≥14%；荷重扰度≤40mm，用于水泵基础承台底部； ## 2、阻尼减震垫≥48个，参数要求：橡胶硬度60HA；荷重5kg/cm2，正负偏离≤10%，用于每个机组底部； 3、空气囊减震器≥16个，参数要求：自然频率3～5Hz；最大使用压力4.5kg/cm2；减振效率≥97%，用于钢结构承重大平台底部。 | 1 | 项 | 工业 | ①相当于或不低于下列品牌：上海超静，上海松江，上海震新、青浦环新、上海环尔静、广州华侨； ②参照西楼顶做法，满足设计单位、采购人要求 |
| 5 | 基础防水 | 机组平台底部、基座等防水施工，涵盖设备、管道及相关辅材等拆除、安装、运输过程中，屋面防水需采用防护措施，对破损屋面需进行修复。要求：原基础清理，局部修复基础混凝土破损或裂缝，刷冷底子油2遍，铺贴SBS沥青防水卷材等。参照原屋面防水工艺要求。 | 76 | ㎡ | / | 满足采购人要求 |
| 6 | 冷热水管道 | 镀锌钢管，DN250 | 63 | 米 | 工业 | ①相当于或不低于下列品牌：友发、华岐、君诚 |
| 7 | 冷热水管道 | 镀锌钢管，DN150 | 10 | 米 | 工业 | ①相当于或不低于下列品牌：友发、华岐、君诚 |
| 8 | 冷热水管道 | 镀锌钢管，DN100 | 12 | 米 | 工业 | ①相当于或不低于下列品牌：友发、华岐、君诚 |
| 9 | 冷凝水管 | 镀锌钢管，DN50，带保温保护，保温层厚度接入至屋顶冷凝水排水口位置 | 52 | 米 | 工业 | ①相当于或不低于下列品牌：友发、华岐、君诚 |
| 10 | 铸钢阀门 | 焊接法兰阀门DN250配法兰片 | 2 | 套 | 工业 | ①相当于或不低于下列品牌：上海沪工，上海冠龙，天津国际 |
| 11 | 铸钢阀门 | 焊接法兰阀门DN150配法兰片 | 4 | 套 | 工业 | ①相当于或不低于下列品牌：上海沪工，上海冠龙，天津国际 |
| 12 | 铸钢阀门 | 焊接法兰阀门DN100配法兰片 | 8 | 套 | 工业 | ①相当于或不低于下列品牌：上海沪工，上海冠龙，天津国际 |
| 13 | 铸钢阀门 | 铜闸阀DN50 | 9 | 套 | 工业 | ①相当于或不低于下列品牌：上海沪工，上海冠龙，天津国际 |
| 14 | 分集水器 | DN400，长度2.1m | 2 | 个 | 工业 | ①相当于或不低于下列品牌：埃美柯、沪工、良工阀门 |
| 15 | 压差旁通阀 | DN150 | 1 | 个 | 工业 | ①相当于或不低于下列品牌：埃美柯、沪工、良工阀门 |
| 16 | 阀门 | 止回阀DN150 | 4 | 个 | 工业 | ①相当于或不低于下列品牌：埃美柯、沪工、良工阀门 |
| 17 | 阀门 | 自动排气阀 | 6 | 个 | 工业 | ①相当于或不低于下列品牌：埃美柯、沪工、良工阀门 |
| 18 | 膨胀水箱 | 1m3钢支架架高，高于系统最高点1m，304不锈钢制品；厚度≥2mm，带水位检测。 | 1 | 套 | 工业 | / |
| 19 | 水处理装置 | 阻垢率≥98％；杀菌率≥99％；灭藻率≥99％；N=1kW。 | 1 | 套 | 工业 | / |
| 20 | 橡塑保温 | B1级闭孔橡塑材料保温,厚度参数详见设计说明。 | 7 | m³ | 工业 | / |
| 21 | 室外管道铝皮保护 | 厚度≥0.8mm铝板，屋顶所有区域及主楼和东楼少儿部过道区域重新包裹（含室外未拆除主管道部分也要铝皮保护）。 | 1 | 项 | 工业 | / |
| 22 | 主机电源控制柜 | 风冷热泵，新增3套风冷模块热泵主机电源控制柜（须与现有设备完全兼容、配套），满足新增空调接入需求和采购人要求，门板厚度≥2mm，箱体开关配置，合同签订后提供设计图纸。 | 3 | 个 | 工业 | ①相当于或不低于下列品牌：元器件施耐德、ABB、西门子 |
| 23 | 水泵电源控制柜 | 水泵联动控制变频启动，新增1套水泵电源控制柜（须与现有设备完全兼容、配套），满足水泵联动控制需求和采购人要求，门板厚度≥2mm，箱体开关配置，合同签订后提供设计图纸。 | 1 | 套 | 工业 | ①相当于或不低于下列品牌：元器件施耐德、ABB、西门子 |
| 24 | 主机控制器开关控制箱 | 新增2套主机水泵联动控制箱（须与现有设备完全兼容、配套），设置一键启停功能，根据设备要求定制，质保期同风冷模块主机，开关柜门板厚度≥2mm。 | 2 | 套 | 工业 | ①相当于或不低于下列品牌：元器件施耐德、ABB、西门子 |
| 25 | 主机开关柜连接电缆 | WDZ-YJY-4×150+1×95 | 40 | 米 | 工业 | ①相当于或不低于下列品牌：安徽绿宝、江南电缆、上海宝胜 |
| 26 | 主机连接电缆 | WDZ-YJY-4×50+1×25-CT-SC65-WE.FE | 70 | 米 | 工业 | ①相当于或不低于下列品牌：安徽绿宝、江南电缆、上海宝胜 |
| 27 | 水泵开关柜电缆 | WDZ-YJY-4×35+1×16-CT-SC65-WE.FE | 20 | 米 | 工业 | ①相当于或不低于下列品牌：安徽绿宝、江南电缆、上海宝胜 |
| 28 | 水泵连接电缆 | WDZ-YJY-5×10-CT/SC40-WS,CE | 64 | 米 | 工业 | ①相当于或不低于下列品牌：安徽绿宝、江南电缆、上海宝胜 |
| 29 | 多联机室内机电线及线管 | BV2.5，由西北楼配电室引入，满足采购人要求 | 480 | 米 | 工业 | ①相当于或不低于下列品牌：安徽绿宝、江南电缆、上海宝胜 |
| 30 | 多联机室外机电缆及线管 | YJV5*6，由西北楼配电室引入，满足采购人要求 | 160 | 米 | 工业 | ①相当于或不低于下列品牌：安徽绿宝、江南电缆、上海宝胜 |
| 31 | 多联机设备开关柜 | 满足新增空调接入需求和采购人要求，门板厚度≥2mm，箱体开关配置。 | 1 | 个 | 工业 | ①相当于或不低于下列品牌：元器件施耐德、ABB、西门子 |
| 32 | 多联机安装辅材 | 含线控器、铜管及保温、分歧管、冷凝水管及保温、R410a制冷剂、支吊架、室外机条形基础等。 | 1 | 项 | / | / |
| 33 | 电缆连接桥架 | 200*150mm，厚度≥3mm，用于室外桥架，采用304不锈钢材质，表面光泽度好。 | 30 | 米 | / | / |
| 34 | 彩钢瓦挡雨棚 | 尺寸满足室外新做配电柜、原位置老配电柜、四台冷冻水泵遮挡，采用304不锈钢材质，厚度≥1mm，不能影响设备运行，确保安装质量和安全。 | 3 | 处 | / | / |
| 35 | 辅材 | 管道支架及辅材 | 1 | 项 | / | / |
| 36 | 离心泵 | ●1、水泵参数：流量≥12.5m3/h，扬程≥2m，配电功率≤1.5kW（投标文件中提供证明材料）； ## 2、配套控制柜要求：含各种检测、控制元件及安装，同时不限于控制回路配管配线，联网数据线购置敷设等；配电线路、线管保护、绝缘测试、接地保护等电器安装满足要求，不影响馆里其他电路负载，不得低于现场原使用标准，满足国家电气安装规范，须与原有系统完全兼容、配套等； 3、配套辅材包括截止阀、压力表等安装，应具备产品检测合格证书，计量表应具备计量认证，供货时提供。供回水按原现场模式以旧换新。 | 2 | 台 | 工业 | ①离心泵相当于或不低于下列品牌：格兰富、凯泉、威乐、赛莱默； ②用于西楼顶空调水箱补水，满足采购人要求； ②配套辅材相当于或不低于下列品牌：红旗、上海仪川、威卡 |
| 二、风机盘管及配套设备 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 风机盘管1 | FP-51 ■风量:510m3/h，供冷量:3.16kW，供热量:5.20kW，配电功率≤39W，静压≥12Pa，三排管，噪声≤35.5dB(A)（投标文件中提供证明材料，风量、供冷量(制冷量)、供热量(制热量)参数负偏离不得超过2%，正偏离无要求） | 25 | 台 | 工业 | / |
| 2 | 风机盘管2 | FP-68 ■风量:680m3/h，供冷量:4.17kW，供热量:6.70kW，配电功率≤49W，静压≥12Pa，三排管，噪声≤36.5dB(A)（投标文件中提供证明材料，风量、供冷量(制冷量)、供热量(制热量)参数负偏离不得超过2%，正偏离无要求） | 55 | 台 | 工业 | / |
| 3 | 风机盘管3 | FP-85 ■风量:850m3/h，供冷量:5.06kW，供热量:8.12kW，配电功率≤68W，静压≥12Pa，三排管，噪声≤40.5dB(A)（投标文件中提供证明材料，风量、供冷量(制冷量)、供热量(制热量)参数负偏离不得超过2%，正偏离无要求） | 36 | 台 | 工业 | / |
| 4 | 风机盘管4 | FP-102 ■风量:1020m3/h，供冷量:6.10kW，供热量:9.70kW，配电功率≤77W，静压≥12Pa，三排管，噪声≤45dB(A)（投标文件中提供证明材料，风量、供冷量(制冷量)、供热量(制热量)参数负偏离不得超过2%，正偏离无要求） | 130 | 台 | 工业 | / |
| 5 | 风机盘管5 | FP-119 ■风量:1190m3/h，供冷量:7.0kW，供热量:11.35kW，配电功率≤109W，静压≥12Pa，三排管，噪声≤44dB(A)（投标文件中提供证明材料，风量、供冷量(制冷量)、供热量(制热量)参数负偏离不得超过2%，正偏离无要求） | 8 | 台 | 工业 | / |
| 6 | 风机盘管6 | FP-170 ■风量:1700m3/h，供冷量:9.3kW，供热量:15.5kW，配电功率≤147W，静压≥12Pa，三排管，噪声≤46.5dB(A)（投标文件中提供证明材料，风量、供冷量(制冷量)、供热量(制热量)参数负偏离不得超过2%，正偏离无要求） | 2 | 台 | 工业 | / |
| 7 | 风机盘管配套设备 | 配套设备要求： 1、能源管控要求 所有风机盘管具备RS485通信接口，支持电源开关、模式设置、风速设置、温度设置、红外禁用等功能，支持空调开关状态监测，支持空调故障状态监测等功能，能接入智慧化物联网平台监测，自带回风箱，配套配电系统安装、温控器预留远程接口；控制器具体技术要求为：选用网络型风机盘管控制器，空调管理系统与其进行数据交互，实现盘管的状态监视与控制。风机盘管控制器要求如下： （1）专用于风机盘管控制，具有RS485通信接口，可方便接入能源管控系统进行管理，可实现远程状态监视及管理控制； （2）可按测量温度控制风机的水阀开闭及风机三档转速； （3）有液晶温度显示及各种工作状态显示：如室内温度、设置温度、工作模式、风速、电动阀开启等； （4）温度传感器采用高精度感温元件，同时具备按键锁定、低温保护等功能。 2、安装要求 （1）配回风箱，初效过滤网等，ABS嵌入式风口双层百叶格栅，可拆卸门铰回风口等，风机盘管集水盘（进回水管道侧）加长，须满足过滤器清洗排水要求； （2）吊装，含控制面板及安装，盘管机电源与控制回路配管配线等；配套安装含进回水管、冷凝水排水管（接入至原冷凝水主排水系统）、管道保温及铝箔保护、不锈钢接水盘（加长型，见设计图尺寸，满足泄水排水要求）、电动二通阀（开关型）及接线、手动黄铜闸阀、不锈钢金属管、铜制Y型过滤器、风管软接及保温、ABS风口（回风口为卡扣式，方便拆卸过滤网）、吊杆固定及减震降噪、墙体开孔及保护等，满足设计图纸要求，均为不燃或难燃防火材料。 3、吊顶施工要求 原有铝扣板、矿棉板、主一楼大厅吊顶板、石膏板吊顶保护性局部拆除及恢复原貌（石膏板乳胶漆两遍、批白灰两遍、磨光，石膏板厚度不低于原有现场标准等），符合吊顶施工规范，均为不燃或难燃防火材料。 ## 4、水力平衡要求 ## （1）进、回水管道、冷凝水排水管、各种阀门、过滤器、金属软接、镀锌钢管、桥架支吊架、保温及保护层等配套安装，含软接、减震、降噪、固定、密封、保温等措施，需与原有系统完全兼容、匹配等； ## （2）原冷凝水排水管网拆除，现场重新替换敷设新的冷凝水排水管网，管径不低于原有尺寸大小，采用镀锌钢管安装，冷凝水就近排至卫生间拖把池下水管，通水试验合格，满足采购人、设计、监理以及设备本身排水顺畅要求。 ## 5、配电安装要求 ## 含各种检测、控制元件及安装，同时不限于控制回路配管配线，联网数据线购置敷设等；配电线路、线管保护、绝缘测试、接地保护等电器安装满足要求，不影响馆里其他电路负载，不得低于现场原使用标准，满足国家电气安装规范，须与原有系统完全兼容、配套等。 | 1 | 项 | 工业 | ①配套辅材相当于或不低于下列品牌：红旗、上海仪川、威卡等； ②满足风机盘管设备安装拆除施工工艺、吊顶施工规范及采购人要求 |
| 三、新风机组及配套设备 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 新风机组1 | XF-020D（变频控制） ■风量：2000m³/h，供冷量：28.4kW，供热量：33.0kW，配电功率≤0.80kW，余压≥250Pa，噪音≤35dB，六排管（投标文件中提供证明材料，风量、供冷量(制冷量)、供热量(制热量)参数负偏离不得超过2%，正偏离无要求） | 13 | 台 | 工业 | / |
| 2 | 新风机组2 | XF-050D（变频控制） ■风量：5000m³/h，供冷量：57.1kW，供热量：72.6kW，配电功率≤2.30kW，余压≥250Pa，噪音≤46dB，六排管 （投标文件中提供证明材料，风量、供冷量(制冷量)、供热量(制热量)参数负偏离不得超过2%，正偏离无要求） | 1 | 台 | 工业 | / |
| 3 | 新风机组3 | XF-060D（变频控制） ■风量：6000m³/h，供冷量：98.0kW，供热量：90.0kW，配电功率≤2.30kW，余压≥250Pa，噪音≤48dB，回风工况，六排管 （投标文件中提供证明材料，风量、供冷量(制冷量)、供热量(制热量)参数负偏离不得超过2%，正偏离无要求） | 1 | 台 | 工业 | / |
| 4 | 新风机组配套设备 | 配套设备要求： 1、能源管控要求 所有空调具备RS485通信接口，支持电源开关、模式设置、风速设置、温度设置、红外禁用等功能，支持空调开关状态监测，支持空调故障状态监测等功能，能接入智慧化物联网平台监测，自带回风箱，配电箱及控制元件，配套管道、吊杆、减震降噪、保温等安装。 2、安装要求 （1）风机变频，设置电动风阀，风机房风管、消音器、支座、基座等不少于两遍除锈防腐处理，配套回风箱重新制作，原有老旧回风箱拆除，现场重新制作替换新的回风箱，风管管径、材质等不低于原有标准，替换支吊架减震安装、消音隔板包裹降噪，符合图书馆工作噪音国家标准等； （2）配套安装含进回水管、冷凝水排水管（接入至原冷凝水主排水系统）、管道保温及铝箔保护、电动二通阀、进、回风阀（定量开关型）及接线、不锈钢闸阀、不锈钢金属管软接、铜制Y型过滤器、风管软接及保温、ABS风口（回风口为卡扣式，方便拆卸过滤网）、吊杆固定及减震降噪、墙体开孔及保护等。 3、吊顶施工要求 原有铝扣板、矿棉板、石膏板吊顶保护性局部拆除及恢复原貌（石膏板乳胶漆两遍、批白灰两遍、磨光，石膏板厚度不低于原有现场标准等），符合吊顶施工规范，均为不燃或难燃防火材料；满足新风管道相关标准规范安装、新风机施工工艺等。 ## 4、水力平衡要求 ## （1）进、回水管道、冷凝水排水管、各种阀门、过滤器、金属软接、镀锌钢管、桥架支吊架、保温及保护层等配套安装，含软接、减震、降噪、固定、密封、保温等措施，需与原有系统完全兼容、匹配等； ## （2）原冷凝水排水支管拆除，现场重新替换敷设新的冷凝水排水管，管径不低于原有尺寸大小，采用镀锌钢管安装，冷凝水就近排至卫生间拖把池下水管或接入原主冷凝水管网内，通水试验合格，满足采购人、设计、监理以及设备本身排水顺畅要求。 ## 5、配电安装要求 ## 同时不限于控制柜、各种检测、控制元件及安装，控制回路配管配线，联网数据线购置敷设；配电线路、线管保护、绝缘测试、接地保护等电器安装满足要求，不影响馆里其他电路负载，不得低于现场原使用标准，满足国家电气安装规范，须与原有系统完全兼容、配套等；采用PLC控制,具有远程通讯协议功能。 | 1 | 项 | 工业 | ①配电箱及控制元件相当于或不低于下列品牌：施耐德、ABB、西门子； ②满足新风机设备安装拆除施工工艺、施工规范及采购人要求 |
| 四、变风量空调器及配套设备 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 变风量空调器（吊装式） | ## KT-060D（变频控制） ## ■风量：6000m³/h，供冷量：43.0kW，供热量：75.0kW，配电功率≤2.30kW，余压≥250Pa，噪音≤48dB，回风工况，六排管 （投标文件中提供证明材料，风量、供冷量(制冷量)、供热量(制热量)参数负偏离不得超过2%，正偏离无要求） | 3 | 台 | 工业 | / |
| 2 | 变风量空调器（落地式） | ## KT-060L（变频控制） ## ■风量：6000m³/h，供冷量：43.0kW，供热量：75.0kW，配电功率≤2.30kW，余压≥250Pa，噪音≤48dB，回风工况，六排管 （投标文件中提供证明材料，风量、供冷量(制冷量)、供热量(制热量)参数负偏离不得超过2%，正偏离无要求） | 1 | 台 | 工业 | / |
| 3 | 变风量空调器配套设备 | 配套设备要求： 1、能源管控要求 所有空调具备RS485通信接口，支持电源开关、模式设置、风速设置、温度设置、红外禁用等功能，支持空调开关状态监测，支持空调故障状态监测等功能，能接入智慧化物联网平台监测，自带回风箱，配电箱及控制元件，配套管道、吊杆、减震降噪、保温等安装。 2、安装要求 （1）风机变频，设置电动风阀，风机房风管、消音器、支座、基座等不少于两遍除锈防腐处理，配套回风箱重新制作，原有老旧回风箱拆除，现场重新制作替换新的回风箱，风管管径、材质等不低于原有标准，替换支吊架减震安装、消音隔板包裹降噪，符合图书馆工作噪音国家标准等； （2）吊装或立装，配套减震器及安装；配套安装含进回水管、冷凝水排水管（接入至原冷凝水主排水系统）、管道保温及铝箔保护、电动二通阀、进、回风阀（定量开关型）及接线、不锈钢闸阀、不锈钢金属管软接、铜制Y型过滤器、风管软接及保温、ABS风口（回风口为卡扣式，方便拆卸过滤网）、吊杆固定及减震降噪、墙体开孔及保护等； 3、吊顶施工要求 原有铝扣板、矿棉板、石膏板吊顶保护性局部拆除及恢复原貌（石膏板乳胶漆两遍、批白灰两遍、磨光，石膏板厚度不低于原有现场标准等），符合吊顶施工规范，均为不燃或难燃防火材料；满足变风量空调器管道相关标准规范安装、变风量空调器施工工艺等； ## 4、水力平衡要求 ## （1）进、回水管道、冷凝水排水管、各种阀门、过滤器、金属软接、镀锌钢管、桥架支吊架、保温及保护层等配套安装，含软接、减震、降噪、固定、密封、保温等措施，需与原有系统完全兼容、匹配等； ## （2）原冷凝水排水支管拆除，现场重新替换敷设新的冷凝水排水管，管径不低于原有尺寸大小，采用镀锌钢管安装，冷凝水就近排至卫生间拖把池下水管或接入原主冷凝水管网内，通水试验合格，满足采购人、设计、监理以及设备本身排水顺畅要求； ## 5、配电安装要求 ## 含各种检测、控制元件及安装，同时不限于控制回路配管配线，联网数据线购置敷设等；配电线路、线管保护、绝缘测试、接地保护等电器安装满足要求，不影响馆里其他电路负载，不得低于现场原使用标准，满足国家电气安装规范，须与原有系统完全兼容、配套等；采用PLC控制,具有远程通讯协议功能。 | 1 | 项 | 工业 | ①配电箱及控制元件相当于或不低于下列品牌：施耐德、ABB、西门子； ②满足变风量空调器设备安装拆除施工工艺、施工规范及采购人要求 |
| 五、多联机空调及配套设备 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 直流变频室外机 | ■1、单台室外机参数：制冷量：40.3kW，制热量：45kW，制冷功率≤10.2kW，制热功率≤10.52kW；一级能效变频机组，带远程通讯协议控制（投标文件中提供证明材料，风量、供冷量(制冷量)、供热量(制热量)参数负偏离不得超过2%，正偏离无要求）； 2、室外机基础：C25混凝土条形基础、减震等，匹配室外机尺寸、重量等要求,与室外机尺寸配套，参照安装手册； | 1 | 台 | 工业 | ①相当于或不低于下列品牌：大金、特灵、麦克维尔 |
| 2 | 四方向嵌入式室内机 | ■单台室内机参数：送风量：1450m3/h，制冷量：10kW，制热量：11.2kW，总功率≤0.054kW；一级能效变频机组，带远程通讯协议控制（投标文件中提供证明材料，风量、供冷量(制冷量)、供热量(制热量)参数负偏离不得超过2%，正偏离无要求）； | 4 | 台 | 工业 | ①相当于或不低于下列品牌：大金、特灵、麦克维尔 |
| 3 | 多联机空调配套设备 | 配套设备要求： 1、能源管控要求 所有空调具备RS485通信接口，支持电源开关、模式设置、风速设置、温度设置、红外禁用等功能，支持空调开关状态监测，支持空调故障状态监测等功能，能接入智慧化物联网平台监测，自带回风箱，配电箱及控制元件，配套管道、吊杆、减震降噪、保温等安装； 2、安装要求 吊装，配套减震器及安装；含各种检测、控制元件及安装，同时不限于控制回路配管配线，联网数据线购置敷设等；配套安装含铜管及保温、分歧管、冷凝水排水管及保温（接入至室外冷凝水污水井）、制冷剂（R410a）、信号线及管线、室外装饰管槽、支吊架安装、室内机电线及线管（BV2.5，西楼强电井配电引入）、室外机电缆及线管（YJV5*6,西楼强电井配电引入）及配套热镀锌电管保护套管等；含室外机，同时不限于控制柜、各种检测、控制元件及安装，控制回路配管配线，联网数据线购置敷设，室内与室外机之间冷媒管购置、敷设与保温，冷媒管穿楼面开孔等； 3、满足多联机空调相关标准规范安装、施工工艺，均为不燃或难燃防火材料，冷凝水排水系统现场敷设，接室外污水井，通水试验合格，满足采购人、设计、监理以及设备本身排水顺畅要求。 | 1 | 项 | 工业 | ①配电箱及控制元件相当于或不低于下列品牌：施耐德、ABB、西门子； ②满足多联机空调设备安装拆除施工工艺、施工规范及采购人要求 |

①采购需求中有相当于或不低于品牌的设备，该品牌不具有限定性。投标人可选用上述品牌或相当于或不低于上述品牌技术性能指标的其他品牌。

②采购需求中涉及满足采购人要求的，具体要求为：安全、兼容、配套，且满足设计图纸、规范标准等相关要求。

③投标人所投产品必须是生产厂家原装出厂、全新未使用、包装完好的产品，表面无划伤、无碰撞。

④各项技术指标必须完全符合投标文件响应内容和国家强制的质量检测、环保标准。合同生效后，供货时，采购人有权查验，如不满足，采购人将拒绝接受货物，采购人有权追究违约责任，中标人承担由此产生的一切后果及责任。

四、采购范围

（1）中央空调主机设备：

原东楼顶屋面位置两组老旧上海福田风冷热泵螺杆机组、管道设备设施等保护性拆除、运输安置到采购人指定位置，要求对其压缩机、主控系统、电气控制、管道部分等主要部件严格做好归类、安全防护，满足采购人要求；

新采购的中央空调机组及附属配套设施采购、安装、调试、培训、质保期服务、货物运输、所有保险、报验及其他相配套服务，包括模块式风冷冷水（热泵）机组、循环水泵、膨胀水箱、各类管道阀门配件安装及水力平衡调试、电气配电安装及电气测试、主机和水泵等基础基座安装、减振降噪措施、屋面防水、冷凝水排水管网敷设以及满足能源管控系统智慧物联硬、软件连接要求等，具体内容和要求详见货物需求清单、施工图纸、现场采购人要求及相关资料等。

（2）中央空调末端设备：

原东、西、主楼各楼层老旧风机盘管及附属配套设施（含室内吊顶、老旧管线等）、原老旧新风机设备及附属配套设施（含室内吊顶、老旧管线等）、原老旧循环风柜设备及附属配套设施（含室内吊顶、管线等）保护性拆除、搬运到采购人指定位置，并严格做好归类、安全防护，满足采购人要求；

新的风机盘管及配套设备、新风机及配套设备、变风量空调器及配套设备、多联机空调及配套设备采购、安装，进、回水管、冷凝水管、风管及回风箱、配套配电箱、电气线路、各类管道阀门配件安装及水力平衡调试、电气配电安装及电气测试、支吊架安装、减振降噪措施、装饰吊顶恢复至原貌以及满足能源管控系统智慧物联硬、软件连接要求等附属配套安装，所有空调末端设备（含装饰吊顶、管道线路、配电电气等）恢复安装、调试、验收、培训、质保期服务、货物运输、所有保险、报验及其他相配套服务，按照设计、采购人要求实施，满足暖通空调相关施工验收规范和标准，具体内容和要求详见货物需求清单、施工图纸及相关资料等。

（3）其他：未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足采购人验收要求。

五、其他要求

（一）报价要求：

本次货物采购项目报总价，总报价中包含但不限于完成（含设施拆除、安装等，建议投标人现场踏勘进行报价，参考货物需求清单、施工图纸及相关资料等进行报价，中标后采购人不再追加任何费用，请投标人谨慎报价）。

- 原东楼两组老旧上海福田风冷热泵螺杆机组、管道等保护性拆除、运输安置到采购人指定位置，要求对其压缩机、主控系统、电气控制、管道部分等主要部件严格做好归类、安全防护，满足采购人要求；

- 新采购的中央空调机组及附属配套设施采购、安装、调试、验收、培训、质保期服务、货物运输、所有保险、报验及其他相配套服务，包括模块式风冷冷水（热泵）机组、循环水泵、膨胀水箱、各类管道阀门配件安装及水力平衡调试、电气配电安装及电气测试、主机和水泵等基础基座安装、减振降噪措施、屋面防水、冷凝水排水管网敷设以及满足能源管控系统智慧物联硬、软件连接要求等。

- 原东、西、主楼各楼层老旧风机盘管及附属配套设施（含吊顶、管线等）、原老旧新风机设备及附属配套设施（含吊顶、管线等）、原老旧循环风柜设备及附属配套设施（含吊顶、管线等）保护性拆除、搬运到采购人指定位置，并严格做好归类、安全防护，满足采购人要求；

（4）新的风机盘管及配套设备、新风机及配套设备、变风量空调器及配套设备、多联机空调及配套设备采购、安装，进、回水管、冷凝水管、风管及回风箱、配套配电箱、电气线路、各类管道阀门配件安装及水力平衡调试、电气配电安装及电气测试、支吊架安装、减振降噪措施、装饰吊顶恢复至原貌以及满足能源管控系统智慧物联硬、软件连接要求等附属配套安装，所有空调末端设备（含装饰吊顶、管道线路、配电电气等）恢复安装、调试、验收、培训、质保期服务、货物运输、所有保险、报验及其他相配套服务，按照设计、采购人要求实施，满足暖通空调相关施工验收规范和标准，具体内容和要求详见货物需求清单、施工图纸及相关资料等。

投标人的报价包含完成本项目的所有费用，含所有设备设施（装饰吊顶、管道线路、配电电气等）保护性拆除、恢复原貌、保护、吊运安装、运输、检测、税费以及合同明示或暗示的所有可预见和不可预见的一般风险、责任和义务等所有的一切相关费用。后期采购人不再另行支付费用，各投标人应自行踏勘现场，自行考虑报价风险。中标后中标人根据现场实际情况完成施工全部内容（包含并不限于设备采购安装、旧设备拆除、垃圾运输、管网维修更换及可能造成的屋面防水、管线、路面、装饰吊顶等破坏修复至原貌、苗木移植等），且以上所有内容均包含在报价中，中标后不予调整。

（二）空调设备及安装要求：

- 能源管控系统：要求所有空调具备RS485通信接口，支持电源开关、模式设置、风速设置、温度设置、红外禁用等功能，支持空调开关状态监测，支持空调故障状态监测等功能；

（2）中标人提供与中央空调系统相关的安装辅材、中标人的报价包含空调设备二次搬运费（现场搬运）、运保费和机组组装安装调试费（现场调试）以及地板切割与修补（现场施工）等相关费用；

（3）与配电系统要配套安装更换，相当于或不低于施耐德、ABB、西门子等其他品牌；

（4）考虑到设备安装拆除场地特殊性，各投标人可自行勘察现场，提前规划方案，尽可能保证施工时不影响其他区域的空调保障；

（5）中标人必须服从采购人管理，中标人设备材料要按照程序和标准完成进场报验，中标人人员办理临时出入证，施工前提前报备，一旦造成断电、漏水等事故，必须承担相应赔偿责任；

（6）中标人施工中发生人身安全事故，由中标人自行负责，与采购人无关；

（7）如中标人不具备本项目相关的施工资质，可分包给具备资质的单位，中标人须对成果负责，且分包单位须经采购人同意，并不得再次分包。

## （三）售后服务要求：

（1）所投产品制造商有专职售后服务人员，具有400/800维保热线（验收时提供400/800电话协议），如果出现有任何故障，必须能在2小时内达到现场处理；

（2）在质保期内发生的任何质量问题，中标人需无条件修复。