前注：

1.根据《政府采购进口产品管理办法》及政府采购管理部门的相关规定，下列采购需求中标注进口产品的货物均已履行相关论证手续，经核准采购进口产品，但不限制满足招标文件要求的国内产品参与竞争。未标注进口产品的货物均为拒绝采购进口产品。

2.政府采购政策（包括但不限于下列具体政策要求）：

（1）如属于《节能产品政府采购品目清单》中政府强制采购的节能产品，则投标人所投产品须具有市场监管总局公布的《参与实施政府采购节能产品认证机构目录》中的认证机构出具的、处于有效期内的节能产品认证证书。

（2）如涉及商品包装和快递包装，投标人应当执行《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）、《安徽省财政厅关于贯彻落实政府绿色采购有关政策的通知》（皖财购〔2023〕853号）的要求，提供符合需求标准的绿色包装、绿色运输，同时，采购人将对包装材料和运输环节作为履约验收条款进行验收。

3.如采购人允许采用分包方式履行合同的，应当明确可以分包履行的相关内容。

4.下列采购需求中：标注▲的产品（核心产品），投标人在投标文件《主要中标标的承诺函》中填写名称、品牌、规格、型号、数量、单价等信息。

- 一、采购需求前附表

| 序号 | 条款名称 | 内容、说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 付款方式 | 合同生效并具备实施条件5个工作日内，采购人付至合同价的70%(中标人须提供等额预付款担保)，项目经验收合格且相关资料齐备已移交后，一次性付清合同余款。 注： (1)中标人未按规定提供预付款担保的,视为放弃预付款；(2)预付款担保要求: 采用银行保函（或担保机构担保或保证保险）形式提交预付款担保的，必须具有明确有效的查询途径（二维码；或网址链接及查询方式）。以上各类机构出具的以担保函、保证保险承担责任的方式均须满足无条件见索即付条件。 |
| 2 | 供货及安装地点 | 安徽省图书馆，具体按采购人要求。 |
| 3 | 供货及安装期限 | 合同生效之日起，60个日历日内完成供货、安装、调试、培训等所有工作内容。 |
| 4 | 免费质保期 | “技术参数及要求”中未明确的，免费质保期为自验收合 格之日起3年；“技术参数及要求”中明确的，免费质保期按“技术参数及要求”执行。 |

## 二、货物需求

1、标识符号

| 标识类型 | 标识符号 | 标识符号含义 |
| --- | --- | --- |
| 重要指标项 | ★ | 评分项，详见评分标准 |
| 无标识项 |  | 5项（不含）以上负偏离或未响应的，投标无效 |
| 注： 1.如某项标识中包含多条技术参数或要求，则该项标识所含内容均需满足或优于招标文件要求，否则不予认可。 2.“所属行业”栏标注为“/”的项为所投产品配套的工程或服务，无需在《中小企业声明函》中列明。 |  |  |

2、货物需求

| 一、视频监控设备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 货物名称 |  | 技术参数及要求 |  | 单位 |  | 数量 |  | 所属行业 | 是否为核心产品 |
| 1 | ▲半球摄像机 |  | 1、400万像素半球型网络摄像机，靶面尺寸：≥1/3英寸；最大分辨率≥2560x1440@25fps； 2、最低照度彩色≤0.005lx；内置GPU芯片，麦克风，扬声器； 3、支持白光补光、红外补光，在开启白光灯进行补光时，可输出彩色视频图像； 4、支持智能报警防干扰功能，智能分析行为类型为区域入侵、越界、进入区域、离开区域时，报警检测目标设置为人体或车辆时，光线明暗变化，篮球滚动，狗行走，树摇晃，不触发报警； 5、可对出现在监控场景内的两眼瞳距不小于19像素的人脸进行检验，并叠加目标提示框； 6、可同时对经过设定检测区域内的不低于10 个行人进行人脸检测、跟踪、评分和抓拍。 |  | 台 |  | 112 |  | 工业 | 是 |
| 2 | 枪式摄像机 （含安装支架） |  | 1、400万像素枪型网络摄像机，靶面尺寸：≥1/3英寸；最大分辨率≥2688x1520@25fps； 2、最低照度彩色≤0.005lx；内置GPU芯片，麦克风，扬声器； 3、支持白光补光、混合补光、关闭三种补光模式设置，在开启白光灯进行补光时,可输出彩色视频图像； 4、支持智能报警防干扰功能，智能分析行为类型为区域入侵、越界、进入区域、离开区域时，报警检测目标设置为人体或车辆时，光线明暗变化，篮球滚动，狗行走，树摇晃，不触发报警； 5、可对出现在监控场景内的两眼瞳距不小于19像素的人脸进行检验，并叠加目标提示框； 6、可同时对经过设定检测区域内的不低于10 个行人进行人脸检测、跟踪、评分和抓拍。 |  | 台 |  | 67 |  | 工业 | 否 |
| 3 | 人脸抓拍摄像机 |  | 1、400万像素全结构化智能摄像机，靶面尺寸：≥1/1.8英寸；主码流支持2560×1440@25fps， 2、最低照度彩色不大于0.0002lx，黑白不大于0.0001lx；内置2.7~13.5mm电动变焦镜头； 3、内置≥1颗GPU芯片，支持周界防范功能，当区域入侵、越界侦测、进入区域、离开区域报警；内置麦克风，扬声器； 4、支持对两眼瞳距不小于40像素的人脸进行检验；支持侧脸过滤功能； 5、支持抓拍、识别新能源汽车号牌，可对检测区域内不低于60个目标（机动车、非机动车及行人）进行检测、框选跟踪、筛选、抓拍，可将人脸与人体关联显示； ★6、内置补光灯，灯珠朝向与摄像机照射方向不同，补光灯开启后正面不可见补光灯灯珠，补光灯开启后灯光要能够均匀无波纹、麻点状、条纹状和不规则亮斑（投标文件中提供第三方机构出具的具有CMA标识的检测报告扫描件） |  | 台 |  | 23 |  | 工业 | 否 |
| 4 | 电梯专用 摄像机 |  | 1、400万像素半球型网络摄像机，靶面尺寸：≥1/3英寸；主码流支持2560x1440@25fps； 2、最低照度彩色≤0.005lx；内置GPU芯片，麦克风，扬声器； 3、可开启/关闭电瓶车遗留侦测功能，对电瓶车遗留侦测的目标大小进行设置；当自行车、玩具车、婴儿车、手推车等目标进入监控区域时，不产生报警； 4、支持叠加显示楼层信息，叠加位置可设置； 5、支持TOF遮挡报警功能，对人为遮挡行为进行检测报警，可联动录像、抓图、声音报警。 |  | 台 |  | 5 |  | 工业 | 否 |
| 5 | 电梯网桥 |  | 2.4GHz 100米电梯网桥 |  | 对 |  | 5 |  | 工业 | 否 |
| 6 | 室外球型摄像机（含安装支架） |  | 1、摄像机内置不少于3个镜头，可输出至少一路全景视频和一路细节视频，其中全景内置不少于2个镜头，细节内置1个镜头； 2、全景内置2个镜头，光圈不小于F1.0，具有不小于1/1.8靶面尺寸，内置4颗补光灯； 3、细节内置1个镜头，具备不小于1/1.8靶面尺寸，内置10颗红外补光灯及1颗白光灯； 4、细节通道内置镜头，支持不小于32倍光学变倍，镜头最大焦距不小于188mm； 5、全景通道可输出两个镜头无缝拼接的全景图像，拼接偏差像素不大于4个像素，全景画面水平视场角不小于190°，垂直视场角不小于80°； 6、红外距离不小于200米，支持水平旋转范围360°连续旋转，垂直旋转范围-20°~90°； 7、内置≥2个GPU芯片，具备声音报警输出功能，可设置11种警戒音、提示音、自定义语音，报警次数1～50次可设； 8、具备闪光灯报警输出功能，可设置闪光灯闪烁时间、闪烁频率、亮度，当有目标触发区域入侵侦测、越界侦测、进入区域侦测、离开区域侦测等报警时，可联动白光灯闪烁进行报警； 9、全景路视频图像分辨率≥3632×1632，细节路视频图像分辨率≥2560x1440； 10、全景通道和细节通道镜头支持最低照度可达彩色0.0002 lx，黑白0.0001 lx； 11、具备AR标签管理功能，可对监控区域的常规点位、卡口点位、人脸点位、重点道路、重点场所等进行标签标注，可添加≥500个标签，具备AR标签抖动漂移功能，当设备云台明显抖动、转动、或进行镜头变倍时，标签应跟随标定的目标物移动，并在画面中与目标物保持相对静止。 12、支持同时检测监控场景内出现的≥30张人脸，并可进行抓拍； ★13、设备全景通道可对设定区域进行布防，当检测到目标时联动细节摄像机可对目标进行跟踪及报警，全景通道区域入侵检测最远距离为50m（投标文件中提供第三方机构出具的具有CMA标识的检测报告扫描件）。 |  | 台 |  | 8 |  | 工业 | 否 |
| 7 | 室内球型摄像机 |  | 1、400万3寸全彩警戒智能球机，靶面尺寸：≥1/1.8英寸； 2、视频输出≥2560×1440@25fps，分辨力≥1200TVL； 3、内置GPU芯片，具备智能分析抗干扰功能，当篮球、小狗、树叶等非人或车辆目标经过检测区域时，不会触发报警； 4、具有2颗白光补光灯，内置拾音器、扬声器； 5、支持最低照度可达彩色0.0004Lux，黑白0.0001Lux； 6、支持对镜头前盖玻璃加热，去除玻璃上的冰状和水状附着物； 7、支持最佳抓拍和快速抓拍2种人脸图片抓拍模式设置选项，支持对检测区域内人脸进行检测并产生报警，生成一张人脸小图及一张背景大图，可设置8个检测场景，并支持设置巡航计划。 |  | 台 |  | 13 |  | 工业 | 否 |
| 8 | 磁盘阵列 存储 |  | 1、设备配置：≥1颗64位多核处理器，≥8GB内存，内存支持扩展到≥256GB，内置SSD固态硬盘（可以扩展到4个SSD作为缓存盘），配置≥4个风扇，风扇支持热插拔并可冗余温控调速；支持热插拔1+1AC220V电源或1+1直流冗余电源供电； 2、设备标配：≥4个2.5Gb网口，支持2个前置 USB2.0接口、2个后置USB3.0接口，支持1个前置VGA接口、1个后置HDMI接口，支持1个RS-232串口，支持4个PCI-E3.0； 3、具有≥36个硬盘热插拔插槽，满配≥36块8T硬盘；支持硬盘热插拔设备在读写数据时，热插拔设备内的任意块硬盘，设备正常运行不宕机，硬盘不损坏，数据不丢失，业务不中断； ★4、每个控制单元支持双系统应用，外置系统盘支持RAID1模式，系统盘支持热插拔，当主系统出现故障时，备用系统可接管工作；支持系统盘为独立的2块HDD（SATA、SAS）或SSD盘，组成RAID1（投标文件中提供第三方机构出具的具有CMA标识的检测报告扫描件）； 5、支持视音频、图片、智能数据流进行混合直存，无须存储服务器和图片服务器的参与，平台服务器宕机时，存储业务正常；支持国际GB/T 28181和Onvif视频流直存模式；支持iSCSI直存功能，前端网络摄像机和设备之间可直接通过iSCSI协议进行块存储； ★6、支持网络RAID纠删码技术，多台存储设备组建网络RAID，设置为负载均衡；单台或多台存储设备组建网络RAID，允许每组RAID中任意1-18个磁盘发生故障，数据不丢失，存储服务不中断；允许每组RAID中任意20块硬盘发生故障，业务不中断（投标文件中提供第三方机构出具的具有CMA标识的检测报告扫描件）。 |  | 台 |  | 2 |  | 工业 | 否 |
| 9 | 网络交换机1 |  | 1、提供≥24个千兆电口 2、交换容量：≥56 Gbps ;包转发率：≥41.67 Mpps 3、支持安防网络拓扑管理、端口管理，支持远程升级 4、支持VLAN;支持SNMPv1/v2c协议 5、浪涌防护：网口6 kV |  | 台 |  | 16 |  | 工业 | 否 |
| 10 | 网络交换机2 |  | 1、提供≥8个千兆电口 2、交换容量：≥20 Gbps ;包转发率：≥14.88 Mpps 3、支持安防网络拓扑管理、端口管理，支持远程升级 4、支持VLAN;支持SNMPv1/v2c协议 5、浪涌防护：网口6 kV |  | 台 |  | 4 |  | 工业 | 否 |
| 11 | 后备电源模块 |  | 220V转DC12V，后备12V8AH电池，电梯监控用 |  | 台 |  | 5 |  | 工业 | 否 |
| 12 | 电源模块1 |  | DC12V 20A |  | 只 |  | 24 |  | 工业 | 否 |
| 13 | 电源模块2 |  | DC12V 10A |  | 只 |  | 10 |  | 工业 | 否 |
| 14 | 光纤收发器 |  | 千兆单模单纤，1310/1550nm 收发器，传输距离≥20KM |  | 对 |  | 12 |  | 工业 | 否 |
| 15 | 收发器机架 |  | 2U14槽机架, 双电源110/220V, 可插≥14台独立式收发器 |  | 台 |  | 1 |  | 工业 | 否 |
| 16 | 电源线 |  | RVV3*1.5,国标，双护套 |  | 米 |  | 1500 |  | 工业 | 否 |
| 17 | 六类网线 |  | CAT6,国标，双护套 |  | 米 |  | 5 |  | 工业 | 否 |
| 18 | PVC线管 |  | 国标 |  | 项 |  | 1 |  | 工业 | 否 |
| 二、入侵报警系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  | 货物名称 |  | 技术参数及要求 |  | 单位 |  | 数量 | 所属行业 | 是否为核心产品 |
| 1 |  | 总线防区扩展模块 |  | 1、设备类型：总线1防区扩展模块； 2、防区数量：1个； 3、通讯接口：M-BUS； 4、通讯线材：RVV2*1.5； 5、接入现有报警主机。 |  | 个 |  | 40 | 工业 | 否 |
| 2 |  | 双鉴探测器 |  | 1、探测距离：≥16米x22米；探测角度：≥85°； 2、探测速度：≥0.2-3m/s； 3、探测技术：采用被动红外（PIR）+微波+智能算法探测技术； 4、安装方式：壁挂或吸顶安装。 |  | 台 |  | 40 | 工业 | 否 |
| 三、门禁控制系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  | 货物名称 |  | 技术参数及要求 |  | 单位 |  | 数量 | 所属行业 | 是否为核心产品 |
| 1 |  | 安检机 |  | 1、通道尺寸：≥650mm×500mm（宽×高） 2、设备应采用双源多能量X射线检查技术，具有两个视角成像功能，射线束方向为水平和垂直两个面的方向照射。 3、设备线分辨力≥Φ0.0787mm（AWG40）； 4、设备穿透分辨力≥Φ0.127mm（AWG36）； 5、空间分辨力：设备能够分辨最小线对直径为0.8mm ； 6、穿透力：设备应能穿透最厚钢板的厚度为46mm ★7、设备内置智能识别算法，实现对违禁品的智能识别功能。当检测到以下违禁品时，应能自动识别图像圈定标注名称或种类、并发出报警提示：1、刀具（匕首、切刀、美工刀、弹簧刀）2、仿真枪 3、管制器具（指虎、甩棍、电击器、手铐） 4、压力容器 5、瓶装液体 6、鞭炮 7、电子设备（笔记本电脑、手机、平板电脑） 8、锂电池 、充电宝 9、工具（扳手、剪刀、斜口钳、螺丝刀、压线钳）10、打火机 11、雨伞（投标文件中提供第三方机构出具的具有CMA标识的检测报告扫描件）； 8、图像存储：设备应具有图像实时存储功能，保存图像应包含图像生成时间、操作员ID、设备ID、疑似危险品名称等信息，并可将疑似危险品报警信息同X光机过包图像同步保存。 ★9、包包关联功能试验：设备应支持通道内相机拍摄的可见光图片和X光图片进行1:1绑定，准确率≥99%（投标文件中提供第三方机构出具的具有CMA标识的检测报告扫描件）。 |  | 台 |  | 1 | 工业 | 否 |
| 2 |  | 安检门 |  | 1、安检门外形尺寸：高度≤2300mm，宽度≥800mm，深度≥500mm 2、安检门违禁品检测模式下： 人员携带首饰、金属纽扣、钥匙、腰带等日常金属用品通过安检门时，不应产生报警信息；携带管制刀具通过安检门时，应能报警检出当管制刀具与手机或日常用品捆绑后通过安检门时，应对管制刀具报警 ★3、安检门应能快速启动，从上电到可探测手机并发出声光报警时间≤3秒（投标文件中提供第三方机构出具的具有CMA标识的检测报告扫描件）； ★4、应报警测试物进入探测区后0.5s内，安检门应发出报警指示，此测试物离开探测区后报警指示延续≤1s（投标文件中提供第三方机构出具的具有CMA标识的检测报告扫描件）； 5、安检门门板底部电源面板处具有≥2路报警输出接口，每路报警输出可设置报警事件、持续时间、常开常闭状态及关联通行方向（可设置正向、反向、双向）（投标文件中提供第三方机构出具的具有CMA标识的检测报告扫描件）； 6、安检门具有前后双屏，显示屏尺寸≥28英寸（投标文件中提供第三方机构出具的具有CMA标识的检测报告） 7、安全保护：智能安检门符合国家标准，对心脏起博器佩带者、孕妇、磁性介质等无害。 |  | 台 |  | 1 | 工业 | 否 |
| 3 |  | 门禁管理系统 |  | 一、人脸评分服务 1、支持针对人员信息管理上传的人脸图片进行图片质量检测； 2、支持针对智能监控人脸分组上传的人脸进行图片质量检测； 3、支持为第三方提供openapi人脸评分接口调用能力； 4、支持针对H5人脸采集上传的人脸图片进行图片质量检测。 二、人员发卡 1、支持管理卡片数量≥1000000张； 2、支持人员开卡；支持挂失、解挂、退卡、换卡、绑定生物凭证等卡片操作； 3、支持通过导入、导出操作迁移卡片信息； 4、支持写卡，可往CPU卡和RFID卡中写入卡号； 三、门禁管理 1、支持管理门禁点数量≥100000个，门禁权限数量≥1亿条，门禁事件记录数量≥1亿条； 2、支持门禁权限配置和下发；支持卡（含身份证）、人脸、指纹、卡密码等凭证单独或组合使用的认证方式； 3、支持门禁远程控制，开门、关门、联动CS客户端查看视频实时画面； ★4、支持门禁权限自动下发更新数据到设备；可配置固定时间、固定次数自动下发异动的门禁权限，包含卡、人脸、指纹；支持人脸建模的批量下发，支持全量下发和增量下发；支持查看和导出人员通道专属事件，包括尾随通行、反向闯入、外力冲撞、翻越、通行超时事件（投标文件中提供第三方机构出具的具有CMA标识的检测报告扫描件）； 5、支持设置门禁权限为长期有效，权限时间可精确到秒；可对门禁权限进行手动冻结、解冻；支持开启自动清理一定时间范围内未使用的门禁权限功能； 6、多重认证的方式支持前端设备认证+中心远程开门，认证分组内的成员按照设定的认证顺序在设备上完成认证后，中心操作人员再次通过刷卡/指纹认证后远程开门； ★7、多重认证的方式支持前端设备认证+超级权限认证开门，认证分组内的成员按照设定的认证顺序在设备上完成认证后，再通过刷超级卡或输入超级密码认证后开门；支持单机反潜回（单个控制器下门的反潜回）和跨主机反潜回（多个控制器下门的反潜回）（投标文件中提供第三方机构出具的具有CMA标识的检测报告扫描件）； 四、系统对接 ●门禁管理系统需与安徽省图书馆原安防平台无缝对接。投标人或厂家须具备对接能力，投标文件中提供投标人出具的书面承诺函（格式自拟，如交付过程无法无缝对接现有安防平台，将视为违约行为）。 五、安防平台处理终端 不低于I7/16GB内存/512GB固态存储＋1T机械存储/标配基础系统/21.5寸显示模块。 |  | 套 |  | 1 | 工业 | 否 |
| 5 |  | 人脸门禁机 |  | 1、操作系统：嵌入式Linux操作系统； 2、屏幕参数： ≥4.3英寸LCD触摸显示屏，屏幕比例9：16，屏幕分辨率≥272*480； 3、摄像头参数：宽动态≥200万双目摄像头，1路为可见光摄像头，另1路为红外摄像头；分辨率≥1080*1920；支持管理中心远程视频预览功能； 4、认证方式：支持人脸、刷卡（IC卡、CPU卡（支持加密功能）、身份证卡序列号）、密码； 5、人脸验证：采用深度学习算法，支持照片、视频防假；1:N人脸验证速度≤0.2s，人脸验证准确率≥99%； 6、存储容量：本地支持≥1万人脸库、≥5万张卡、≥10万条事件记录； 7、事件上传：在线状态下将设备认证结果信息及联动抓拍照片实时上传给平台，支持断网续传功能，设备离线状态下产生事件在与平台连接后会重新上传； 8、隐私安全：支持配置是否保存人脸注册图片、联动抓拍图片、识别抓拍图片等。 |  | 台 |  | 87 | 工业 | 否 |
| 6 |  | 门禁开关电源 |  | 1、输入电压：100-240VAC； 2、输出电压：12VDC； 3、输出功率：50W； |  | 个 |  | 85 | 工业 | 否 |
| 7 |  | 单门磁力锁 |  | 1、最大静态直线拉力：280kg ± 5%；断电开锁，满足消防要求； 2、支持锁状态侦测信号(门磁)；含安装支架。 |  | 个 |  | 3 | 工业 | 否 |
| 9 |  | 双门磁力锁 |  | 1、最大静态直线拉力：280kg ± 5%*2；断电开锁，满足消防要求； 2、支持锁状态侦测信号(门磁)输出，含安装支架。 |  | 个 |  | 80 | 工业 | 否 |
| 10 |  | 开关按钮 |  | 结构：塑料面板；输出：常开；最大耐电流1.25A，电压250V。 |  | 个 |  | 83 | 工业 | 否 |
| 11 |  | 网络交换机 |  | 提供24个千兆电口 交换容量：≥56 Gbps ;包转发率：≥41.67 Mpps 支持安防网络拓扑管理、端口管理，支持远程升级 支持VLAN;支持SNMPv1/v2c协议 浪涌防护：网口6 KV |  | 台 |  | 8 | 工业 | 否 |
| 12 |  | 门禁卡 |  | CPU卡，含logo丝网印刷 |  | 张 |  | 240 | 工业 | 否 |
| 13 |  | 设备箱 |  | 600mm×580mm×600mm，含1支PDU电源排，壁挂安装 |  | 台 |  | 4 | 工业 | 否 |
| 14 |  | 推杆报警锁 |  | 耐火极限:960℃≥120分钟 使用寿命:≥100000次推杠 语音提示:蜂鸣声报警(100分贝)信号输出:NC/NO 各产品钥匙通开 |  | 把 |  | 13 | 工业 | 否 |
| 15 |  | 电源线 |  | RVV3*1.5,国标，双护套 |  | 米 |  | 3600 | 工业 | 否 |
| 16 |  | 六类网线 |  | CAT6,六类四对非屏蔽双绞线，国标， |  | 米 |  | 12 | 工业 | 否 |
| 17 |  | 控制线 |  | RVV6*0.6,国标，双护套 |  | 米 |  | 3040 | 工业 | 否 |
| 18 |  | PVC线管 |  | 国标 |  | 项 |  | 1 | 工业 | 否 |
| 四、监控室UPS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  | 货物名称 |  | 技术参数及要求 |  | 单位 |  | 数量 | 所属行业 | 是否为核心产品 |
| 1 |  | UPS主机 |  | 按20kVA配置；系统容量≥20kVA； 1、采用双变换结构和先进的全数字控制技术,机架式安装；可三三 、三单 、单单然以转换。 2、输入电压范围：输出为额定阻性负载时，输入电压范围应≥三项304V～455V。 3、效率：输入电压为额定值，输出接额定阻性负载，50%阻性负载工况下，系统效率≥96.5%。 4、过载能力：市电模式时100%~110%: 30分钟；110%~130%: 5分钟；>130% : 10秒；电池模式时100%~110%: 3分钟；110%~130%: 30秒；>130% : 10秒； |  | 台 |  | 1 | 工业 | 否 |
| 2 |  | 电池组 |  | 采用12V120Ah阀控式胶体蓄电池 1、★以I5电流放电至单体电压为1.80V，计算实际容量，第一次循环≥118Ah、第三次循环≥125Ah、第五次循环≥131Ah的额定容量（投标文件中提供第三方机构出具的具有CMA标识的检测报告扫描件扫描件）； 2、采用凝胶电解液永不漏液，极板材质不含对环境有污染不易回收的镉、锑金属。 3、蓄电池内阻≤5.4mΩ（毫欧姆）。 4、采用防爆设计蓄电池在充电过程中遇有明火、内部不引燃、不引爆。 5、胶体电解质所用硫酸符合HG/T2692标准的规定，去离子水符合JB/T10053标准规定。 6、★大电流放电后电池恢复能力，蓄电池经过1H率放电后，电池的充电恢复能力≤10H，达到额定容量的118%以上（投标文件中提供第三方机构出具的具有CMA标识的检测报告扫描件扫描件）。 7、★端电压均衡性能：单体蓄电池和若干个单体组成一体的组合蓄电池，其各电池间的开路电压最高与最低的差值≤6mv。 8、12V120Ah新蓄电池进入浮充状态24H后，各蓄电池之间的端电F差≤9mV。 |  | 节 |  | 40 | 工业 | 否 |
| 3 |  | 电池架 |  | ★1.定制可跟进现场实际情况拼装电池柜，最大承重量不低于3000kg（投标文件中提供第三方机构出具的具有CMA标识的检测报告扫描件扫描件）。 |  | 组 |  | 1 | 工业 | 否 |
| 4 |  | 开关箱 |  | 根据现场需求定制，开关使用直流专用开关 |  | 套 |  | 1 | 工业 | 否 |
| 五、网络部电池组 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  | 货物名称 |  | 技术参数及要求 |  | 单位 |  | 数量 | 所属行业 | 是否为核心产品 |
| 1 |  | 铅酸免维护电池 |  | 1、每组电池数量需可调整，并且可以按照单体12V电池电压可调，范围为42-50只（12V电池）。标配电池安装所需的配件，如电池外接线、并联装置、开关和辅材等； 2、电池要求：180节；蓄电池主要技术参数如下： 类型：12V/65Ah全密封免维护铅酸蓄电池； ①25℃正常使用条件下，浮充寿命≥6 年; ②蓄电池在使用中不漏液，不产生酸雾，使用期间不用加酸加水; ③ 自放电≤4%(25℃、28 天); ④深循环寿命≥600(80%DOD); ⑤ 工作环境温度：-15℃～+45℃; ⑥密封反应效率：≥96%。 ★3、电池需摆放在电池房承重梁位置，按需配置电池架（以实际情况为准），确保电池组安放安全。 ★4、此次更换的为安徽省图书馆UPS蓄电池组，要求更换的电池与现有图书馆UPS电池主机（型号为：ABB DPA Upscale ST80kW)）运行环境完全兼容（投标文件中提供投标人出具的产品兼容承诺函，格式自拟），若后期因所供电池与原有蓄电池组环境兼容问题导致机房UPS供电故障及承重等安全问题由其承担相关责任，并承担所有费用损失和相关法律责任。 5、交货时随货提供原产地证明文件（投标文件中提供投标人出具的书面函，格式自拟）。 6、质量保证期3年，质保期内提供每季度不少于1次巡检检测、在重大节假日前巡检等。 |  | 套 |  | 1 | 工业 | 否 |

三、技术要求

（一）安防系统设备

- 安徽省图书馆现安防系统主要由视频监控设备、防盗报警设备和门禁管理设备组成。现有设备系统中视频监控设备包括200像素网络摄像机247台、磁盘阵列存储服务器3台、LCD液晶大屏12块、高清解码器1台、综合安防管理平台1套，品牌为海康威视；入侵报警设备包括双鉴探测器110只、报警主机1台，品牌为海康威视；门禁管理设备包括门禁控制器12台及配套设备，品牌为微耕。

- 本次设备采购拟对网络摄像机换装为400W像素设备、同时配置磁盘阵列存储，保留原有安防管理平台、解码器和显示大屏；更换部分双鉴探测器和防区模块，保留原有入侵报警主机；更换全部门禁设备为人脸识别设备，配置安检机和安检门；详见货物需求清单。拟采购的全部安防设备接入现有安防管理平台，统一部署和授权管理。

- 中标人提供的货物及配件均为按国家规格条例生产的合格正规产品、符合设计要求。合同签订后供货前，采购人有权要求投标人提供技术参数及要求中要求提供的证明材料原件进行核验，如不符合要求或存在弄虚作假情况，由此产生的后果由中标人自行承担。

- 投标人应考虑现场已有安防设备的兼容性，确保采购的设备与原系统无缝对接。若提供的设备与原系统不能无缝对接，采购人有权解除合同。

- 质量保证期3年，质保期内提供每季度不少于1次巡检检测、在重大节假日前巡检等，并出具设备巡检报告。

（二）监控室UPS设备

1、本次UPS设备采购含免费安装服务及系统调试，包含安装所需辅材和设备费用，同时负责拆除原有设备及管线，搬运并存放到采购人指定的地点。

2、UPS设备需要对接动环监控系统，协议为RS485协议，设备需上报动环：输入输出电压、电流、强电频率、充电状态、故障状态、报警记录、整机效率等参数，投标人为本项目配备的安装工程师须为厂家认证的安装工程师且具备相关证书。如需二次开发供应商须响应并协助采购人开展相关工作，所有费用均包含在投标人的投标报价中，中标后采购人不再另行支付任何费用。

3、安装人员要求：本次采购UPS系统为380V交流系统UPS，直流系统为480VDC，电池组装过程需要带电作业，需要受过专业培训电工安装操作，设备安装人员需要提供电工证。

4、故障响应时间：中标人须故障出现2小时内进行故障响应，同时安排工程师进行现场或远程故障排除，如果发生设备硬件故障，备用设备到达用户现场的时间不得超过24小时。

5、本次UPS设备整体质保期不低于3年，质保期内须提供每季度不少于1次巡检检测和重大节假日前巡检等服务，并出具设备巡检报告。

（三）网络部电池组

(1)背景说明

目前我馆使用的蓄电池为汤浅NP65-12 和理士DJM1265。现有蓄电池也出现不同程度的老化问题，导致蓄电池放电时间缩短，无法满足要求，需要更新电池，同时，需要专业厂家工程师上门调试测试蓄电池组和直流母线元件，使ups系统达到最佳的运行状态，确保用电安全。

（2）技术要求

1、技术要求

1.1、鉴于蓄电池组是ups主机的附属产品，供应商需要派遣采购人现使用ups主机厂家（ABB）授权合格工程师（电气服务工程师认证证书），上门配合安装蓄电池，并重新设置ups蓄电池有关参数，校正ups停电后蓄电池放电时间。

1.2、供应商须在蓄电池安装调试完成后，由ups厂家授权合格工程师，通过ups主机，用ups厂家工程师专用软件设置，蓄电池在线放电时间测试（可以实现不停电蓄电池放电，ups不用做切换，还在正常模式工作），测试结果作为验收主要依据。

2、安装要求：中标人负责拆除采购人现使用的180节旧蓄电池，并按采购人要求搬运至指定区域。中标人负责本次新采购电池的现场运输、安装、检测、调试、环境改造等服务。

注：以上技术要求中（本章‘三、技术要求’）规定相关实施人员须具备相关证书的，进场实施时中标人须向采购人提供相关人员证书资料核验，否则不得参与实施。

（四）其他技术要求

1、中标人提供的货物及配件均为按国家规格条例生产的合格正规产品、符合设计规范要求。

2、合同生效后履约前，中标人须向采购人提供项目详细实施方案，实施方案须确保本项目安全，实施方案须经采购人同意后方可实施。

3、投标人须保证本项目实施过程中采购人原有系统的正常使用。

4、投标人所采用的实施方案、设备必须与采购人原有系统完全兼容，保证所有系统、设备升级改造后均能安全、有效地运行使用。所有设备、系统需可靠运行使用至少1个月，采购人进行验收。

5、具体实施方案及内容包括但不限于上述内容，具体按现场及业务实施情况实施。所有费用均包含在投标人的投标报价中，中标后采购人不再另行支付任何费用。

6、本项目实施过程中，如中标人不具备相关施工资质，可分包给具备资质的单位实施，中标人须对成果负责。分包单位须经采购人同意，并不得再次分包。

四、备品备件及专用工具

1、备品备件：中标人提供能够满足质量保证期内的设备维修要求的备品备件，备品备件应是新品。

2、专用工具：中标人提供设备安装、调试、验收、维修、保养所必要的专用工具、仪器、仪表等工具。

五、安装调试、验收试验及质量保证

1、中标人在设备安装地点负责安装、调试。

2、具体设备验收标准和程序按采购人要求执行，下列验收程序可参照执行：

2.1 采购人和相关部门按照招标文件和投标文件承诺进行验收。招标文件没有规定和投标文件没有相应承诺的，按照下列原则进行验收：有国家标准的按照国家标准验收，没有国家标准的按行业标准验收，无行业标准的按地方或企业标准验收，中标人予以配合。涉及需要由质检或行业主管部门验收的项目，采购人须约请相关部门和专家参加项目验收。所有需要质检部门进行检测才能使用的设备，投标报价中必须包含首次检测费用。

2.2货物在验收时，中标人应提供发票、制造厂家出具的产品合格证书、装箱清单等,涉及进口的部件须提供中国海关进口货物报关单、完税证明及商检证明等材料；提供有关货物的保养修理所需的各种随机工具及全部有关技术文件（外文应提供中文翻译资料，下同）、操作使用说明书、质保书、保修证明、维护手册及技术性指导资料以及根据中国相关法律规定制造、销售报价货物（包括主要部件和材料）所必备的各种证书 (如产品质量检验报告、国家相关检测机构出具的检验报告等）等文件汇集成册交付采购人和应由中标人提供的必要文件。

2.3 中标人应根据采购人使用单位的技术要求提供相应的产品。由中标人所提供的设备部件间的连线和插接件均应视为设备内部器件，包含在相应的设备之中。

2.4 运行测试及最终验收。在系统安装、调试结束后，采购人对其进行全面的测试，对测试中暴露出来的问题，中标人应及时进行整改，系统最终测试完毕经验收合格后，采购人应向中标人签发最终验收证明。

2.5 中标人应向采购人提供安装调试过程中的各种文档资料,以便采购人今后能掌握操作和维护方法。依据合同与合同有关条件、本招标文件的技术规范、系统配置要求、设备技术文件和系统说明书，以及国家和省部级等要求进行验收，验收分为预验收和竣工验收。

3、如设备在验收时有一个或多个指标未能达到要求而属于中标人责任时，则中标人自费采取有效措施，在规定时间内使之达到保证指标。如在规定的时间内仍达不到合格标准时，则中标人应向采购人赔偿。

五、包装运输

1、中标人负责设备包装、办理运输和保险，将设备安全运抵交货地点。

2、设备制造完成并通过试验后应及时包装，否则应得到切实的保护，确保其不受污损。

3、在包装箱外应标明采购人的订货号、发货号。

4、各种包装应能确保各零部件在运输过程中不致遭到损坏、丢失、变形、受潮和腐蚀。

5、包装箱上应有明显的包装储运图示标志。

6、整体产品或分别运输的部件都要适应运输和装载的要求。

7、随产品提供的技术资料应完整无缺。

六、技术培训

1、为使合同设备能正常安装和运行，由中标人提供相应的技术培训，并免收采购人培训费用。培训内容应与工程进度相一致。

2、培训的时间、人数、地点等具体内容由买卖双方商定，内容至少包括：设备原理、使用、维护、运行操作、常见故障处理等。

3、技术参数及要求里有特别规定的，以技术参数及要求中的要求为准。

七、质保及售后服务

1、自双方签订《验收报告》起进入免费质保期。

2、在质保期间内，非采购人过失和故意并且在正常使用的情况下发现商品有缺陷，中标人将免费修理或替换该设备；在质保期间内，非采购人过失和故意并且在正常使用的情况下设备发生故障，中标人应及时提供免费服务。