采购需求

1. 总体说明

1.1 本章所提出的技术要求是对本次招标服务的基本要求，并未涉及所有技术细节，也未充分引述有关标准、规范的全部条款。投标人应保证其提供的服务除了满足本技术要求外，还应符合中国国家、行业、地方或服务提供商所在国的有关强制性标准、规范。当上述标准、规范的有关规定之间存在差异时，应以要求高的为准。

1.2 本章中提及的工艺、材料、设备的标准及品牌或型号（如有）仅起说明作用，并没有强制性。投标人在投标中可以用替代工艺、材料、设备的标准及品牌或型号，但这种替代须实质上满足、等同或优于本章技术要求，同时须提供相关证明材料，否则可能被评标委员会认定为负偏离。

1.3 除非有特别说明，本章中所列的具体参数或参数范围，均理解为采购人可接受的最低要求。

1.4 采购需求如包含属于《节能产品政府采购品目清单》中政府强制采购的节能产品，则投标人所投产品须具有市场监管总局公布的《参与实施政府采购节能产品认证机构目录》中的认证机构出具的、处于有效期内的节能（节水）产品认证证书。

2. 项目概况

（一）实施目标

本项目通过采用投资型合同能源管理方式，推进安徽医科大学第一附属医院长江路门诊中央空调系统节能改造，进一步提升医院能源综合利用水平，实现能源利用高效化、清洁化，逐步降低综合能耗。中标人按照招标人要求为安徽医科大学第一附属医院长江路门诊中央空调系统提供节能改造、运维管理等服务。

（二）系统概况

安徽省医科大学第一附属医院长江路门诊位于安徽省合肥市庐阳区长江中路309号，项目建筑面积1.7万平米，1998年投入使用。项目采用两台远大蒸汽溴化锂机组承担医院全年的空调需求。近年随着蒸汽价格的上涨，部分设备及管网老化导致空调能耗费用逐年增加。

主要设备清单

| - No | - 类型 | - 数量 | - 具体参数 | - 年份 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 远大蒸汽溴化锂 | - 2 | - 制冷量1163kw，型号：BS100VI0.6， | - 1997.08 |
| - 2 | - 南方冷温泵 | - 4 | - 功率15kw，流量150m3/h，扬程28m | - 2017.03 |
| - 3 | - 南方冷却泵 | - 4 | - 功率15kw，流量100m3/h，扬程19m | - 2017.03 |
| - 4 | - 冷却塔 | - 2 | - 流量400m3/h |  |

3. 商务要求

除非有特别说明，本条为实质性要求。

| 交付（实施）的时间（期限） | 合同能源管理服务10年。 是否接受负偏离：☑不接受 □接受： 允许偏离的幅度：/ |
| --- | --- |
| 交付（实施）的地点（范围） | 合肥市，招标人指定地点。 |
| 付款方式 | 合同期内，招标人按照合同约定每半年（6个月为一个周期）支付合同能源管理服务费用。项目正式运营后，中标人每周期服务结束后10个工作日内向招标人提供合法税务发票，招标人在收到中标人合法税务发票后按财务流程以银行转账的方式向中标人指定账户按时支付。 是否接受负偏离：☑不接受 □接受： 允许偏离的幅度/ |
| 本项目采购标的所属行业 | 所属行业：其他未列明行业 |

4. 技术要求

### 4.1标识符号

| 标识类型 | 标识符号 | 标识符号含义 |
| --- | --- | --- |
| 实质性参数 | ★ | 负偏离或未响应视为实质性不响应招标文件要求 |
| 重要参数 | ● | 评分项 |
| 注： （1）标识条款中如包含多条子项技术参数或要求，则需满足或优于该标识条款内所有子项技术参数或要求方能得分。 （2）须按照第六章投标文件格式十，提供技术要求偏离表。 |  |  |

### 4.2项目服务要求

（一）合同能源管理费合计不超过130.00万元/年；建设期不超过6个月，运营期10年。

（二）项目服务内容

1.负责招标范围内的中央空调系统设备供应（制冷、采暖）及运维管理，包含空调机房内电、蒸汽费用，以及特种设备（中央空调主机蒸发器、冷凝器，分汽缸，热力管道）检测费用。

2.负责中央空调系统设备的改造升级，包括新增空调主机系统及工程安装等，新投入设备建设期自签订合同之日起6个月。

3.负责中央空调机房内原有和新增空调系统设备、电气控制柜、中央空调系统及末端设备日常值班操作、维护（修）保养及安保。

4.负责空调系统冷却水、冷温水的水质处理、保养维护。

5.负责中央空调末端与管道维护保养（包含空调末端清洗），负责冷却塔、新风系统的操作维护（修）保养及安保，整体管道更换安装由甲方负责。

6.负责承担合同期内本项目新投资设备维修、维护材料费。

7.满足招标人日常管理要求，现场派驻人员须保证12小时，每年365天不低于2人现场值班，派驻总人数投标人自行确定。（常驻现场的人员需要有制冷设备维修工或低压电工相关证书证件等）。

8.合同服务类型：全投资合同能源管理，中标方负责项目设备设施投资安装及运维。

9.合同期满后，投标人投资的所有设备归招标人所有。

10.项目建设期产生的所有费用均包含在投标报价中，投标人自行考虑，招标人不再另行支付。项目建设竣工合格后，进入运营期。

（三）合作期间中央空调运营管理要求

1.中标人投资承包整个中央空调系统运营，包含机房内设备设施、末端设备等运行、保养、维修等，负责空调系统水质管理、运营人员配备等。项目正式运营后，以半年为一个周期甲乙双方进行费用结算。运营期间机房设备消耗的电、蒸汽能源费用按期造表据实向甲方缴纳（电、蒸汽费用采用抵扣方式从能源管理服务费中扣除），能耗单价计费基准为：电费0.73元/kwh；蒸汽费294元/吨。

2.空调运营：

①供冷时间：5 月15日～10 月 15 日（按 150 天计）

供冷条件：最高气温连续 5 天>25℃或 2 天>28℃或当天>30℃开始制冷；

最高气温连续 5 天<22℃或 2 天<20℃或当天<18℃停止制冷；

制冷运营时间之外因医院运营需要或特殊高温天气遵循医院管理。

②供暖时间：11 月 15 日～次年 3 月 15 日（按 120 天计）

供暖条件：最低气温连续 5 天＜15℃或 2 天<13℃或当天<10℃开始供暖；

最低气温连续 5 天＞15℃或 2 天>17℃或当天>20℃停止供暖；

供暖运营时间之外因医院运营需要或特殊低温天气遵循医院管理，合同能源管理费不变。

③空调制冷或供暖标准：制冷季室内平均温度 24℃±2℃； 供暖季室内平均温度 20℃±2℃。

3.运维管理：

（1）合同期内，门诊大楼中央空调系统（含末端）的运行、维护、安全、稳定及保养由中标人负责，并服从招标人监管，原空调主机设备在合同期内须保持设备完好，随时开机运行，中标人应与原设备主机厂家签订服务维保合同，也可由招标人代为签订费用从中标价中扣除。

（2）中标人应制定完备的中央空调运行管理章程，配备足够的技术人员。

（3）按照招标人的空调需求开始向门诊大楼供能，供能期间发生的能耗费由中标人负责向招标人缴纳，同时开始向医院收取合同管理费用，双方分别开具相应的发票。

（4）合同期内，为确保中央空调不间断供应，在寿命期内持续保持机组的能源效率和负荷能力，遇到紧急情况时，中标人技术人员应 2 小时内解决问题。

### 4.3改造建设内容及要求

（一）中央空调暖通系统改造要求

1.原有空调系统主机升级改造，增加一台磁悬浮空调（制冷量不低于1045KW或装机功率满足医院运营需要）主机与现有空调系统并联。空调主机设备能效须为国家一级能效（新国标），须与输配系统及冷却塔联动控制，实现一键开机功能。

2.采暖系统：拆除原有蒸汽汽水换热器，新增一台换热量1200KW高效换热汽水换热器，设备入口增加蒸汽电动阀。

3.机房控制系统升级：原有蒸汽溴化锂机组、水泵、冷却塔控制联动并升级，提升自动化程度。

4.末端改造；更换末端楼层空调主管道层阀，首次更换空调盘管约50台，每年视现场情况需要更换。

5.电气施工：增加2根YJV22-4*120+1*70电缆（若制冷主机设备功率偏大，由中标人重新校核，须满足设备正常运行）及桥架，原有配电房接至制冷机房，以及配套配电柜或控制柜。

6.空调机房改造：原有机房墙面、地面、制度、看板改造，建设标准化机房。

7.冷冻、冷却水泵的维护保养。

8.原有两台溴化锂主机设备改造内容包括：（1）一号机溴化锂溶液进行再生；（2）一号机吸收喷淋、冷剂喷淋进行更换；（3）一号机整机进行清洗；（4）一/二号机密封件更换。

以上中央空调暖通系统改造设备数量、参数见改造设备清单。

（二）中央空调暖通系统改造安装要求

1.工程安装：包括但不限于所有设备的运输、吊装、安装、调试、地下室配电房至新设备电缆桥架及施工、设备之间与医院原管道安装和对接等。

2.新增的中央空调控制系统需与原有中央空调控制系统进行对接，同时满足新空调系统的联动变频需求，另外原有管道涉及到的节能设备需要移至新管道系统。

3.合同期内，中标人投资设备必须满足招标参数要求并保证医院正常使用。

### 4.4 改造清单及要求

（一）改造设备清单（须完全响应以下表格中列出的参数和数量等，可以采用承诺的方式满足或优于招标文件的要求，格式自拟，并加盖投标单位公章）：

| 序号 | 名称 | 参数 | 数量 | 单位 | 推荐品牌 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 磁悬浮变频离心式冷水机组 | 单台制冷量不低于1045KW | 1 | 台 | 远大、日立、开利 | 建议投标单位自行到现场勘察。 |
| 2 | 汽水换热器 | 换热量：不低于1200KW | 1 | 台 | 阿法拉伐、平电、丹弗斯 |  |
| 3 | 风机盘管 | 根据末端盘管情况确定 | 50 | 台 | 麦克维尔、约克、开利 |  |
| 4 | 电气改造 | 电缆、桥架控制柜 | 1 | 项 | 电缆：上上、远东、太平洋 配电柜：ABB、施耐德、西门子 |  |
| 5 | 标准化机房建设 | 墙面地面亮化、标识标牌、标准化制度看板 | 1 | 项 | 满足技术要求 |  |
| 6 | 系统升级 | 原有保留蒸汽机控制系统升级（含溴化锂溶液的溶液再生），主机、水泵、冷却塔系统联控，机房安防 | 1 | 项 | 满足技术要求 |  |

注：对于招标人参考品牌的材料、设备，投标人可选用参考品牌或不低于参考品牌技术性能指标的其他品牌；采用其他品牌的应在投标文件中注明并提供相关技术性能指标、业绩等供评标委员会评审，未在投标文件中注明且未提供相关技术性能指标、业绩，或经评标委员会评审未通过的，中标后只能从招标人参考品牌中进行选择，合同价格不予调整。

（二）改造设备具体技术要求

磁悬浮离心式冷水机组核心设备参数

| 设备名称 |  | 磁悬浮变频离心式冷水机组 |
| --- | --- | --- |
| 数量 |  | 1台 |
| ★制冷量 | kW | ≥1045 |
| ★压缩机 |  | 磁悬浮轴承、变频离心式、无油运行压缩机≥2个，提供厂家承诺书加盖制造商公章 |
| ★压缩机控制系统 |  | 多台压缩机共用冷凝器和蒸发器 |
| ★COP |  | ≥6.0 |
| IPLV（GB） |  | ≥9.5 |
| 蒸发器 | 压力损失kPa | ≤70 |
| 冷凝器 | 压力损失kPa | ≤75 |
| 输入功率 kW |  | ≤175 |
| 冷水承压 MPa |  | ≥1.0 |
| 冷却水承压 MPa |  | ≥1.0 |
| 负荷调节范围 |  | 10～100% |
| 冷水允许最低出水温度 |  | 3℃ |
| ★能效要求 |  | 一级能效 |
| 联网监控 |  | 实现远程联网监控 |
| ★设计使用寿命 |  | ≥30年 |
| 节能产品认证 |  | 具有中国节能产品认证证书 |
| 机组运行噪音 |  | ≤65dB（A） |
| 换热管材 |  | 冷凝器：铜管（厚度≥1.0mm） 蒸发器：铜管（厚度≥1.0mm） 提供厂家承诺书并加盖制造商公章 |
| ●显示器 |  | 彩色触摸屏中文显示 尺寸≥15寸 可选择多语言文字显示、全触摸操作 （1）具备主机动态能效显示（制冷COP） （2）具备易损易耗件剩余寿命倒计时界面截图，倒计时信息可直观读取。 |

- 5. 采购人的其他要求（提供承诺函，格式自拟）

（1）中标人作为投资主体，本次改造节能率不低于10%，奖补资金64万元已到医院账户，后期若因中标人节能率未达到或因施工等节能验收未通过导致奖补资金收回，此收回资金64万元由中标人承担，并从合同能源管理费中扣除。

（2）中标人在合同期限内仅拥有中标人所投资设备的产权，合同期满后中标人将所投设备的产权移交给招标人，中标人应保证项目设备资产正常运行，项目设备资产的所有权移交时，应同时移交本项目继续运行所必需的资料。如该项目设备资产的继续使用涉及第三方的服务，该服务的费用由招标人承担。