# 第三章  采购需求

前注：

1.根据《政府采购进口产品管理办法》及政府采购管理部门的相关规定，下列采购需求中标注进口产品的货物均已履行相关论证手续，经核准采购进口产品，但不限制满足招标文件要求的国内产品参与竞争。未标注进口产品的货物均为拒绝采购进口产品。

2.政府采购政策（包括但不限于下列具体政策要求）：

（1）如属于《节能产品政府采购品目清单》中政府强制采购的节能产品，则投标人所投产品须具有市场监管总局公布的《参与实施政府采购节能产品认证机构目录》中的认证机构出具的、处于有效期内的节能产品认证证书。

（2）如涉及商品包装和快递包装，投标人应当执行《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）、《安徽省财政厅关于贯彻落实政府绿色采购有关政策的通知》（皖财购〔2023〕853号）的要求，提供符合需求标准的绿色包装、绿色运输，同时，采购人将对包装材料和运输环节作为履约验收条款进行验收。

3.如采购人允许采用分包方式履行合同的，应当明确可以分包履行的相关内容。

4.下列采购需求中：标注▲的产品（核心产品），投标人在投标文件《主要中标标的承诺函》中填写名称、品牌、规格、型号、数量、单价等信息。

## 一、采购需求前附表

| 序号 | 条款名称 | 内容、说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 付款方式 | 合同生效并具备实施条件5个工作日内，采购人付至合同价的70%(中标人须提供等额预付款担保)，项目经验收合格且相关资料齐备已移交后，一次性付清合同余款。 注: - （1）中标人未按规定提供预付款担保的,视为放弃预付款; （2）预付款担保要求:采用银行保函(或担保机构担保或保证保险)形式提交预付款担保的，必须具有明确有效的查询途径(二维码;或网址链接及查询方式)。以上各类机构出具的以担保函、保证保险承担责任的方式均须满足无条件见索即付条件。 |
| 2 | 供货及安装地点 | 安徽省图书馆，具体按采购人要求。 |
| 3 | 供货及安装期限 | 合同生效之日起，30个日历日内完成供货、安装、调试、培训等所有工作内容。 注：工作内容包含但不限于完成原有旧电池系统拆除、搬迁至采购人指定位置以及新采购货物供货、安装、调试、培训等所有工作内容。 |
| 4 | 免费质保期 | 自验收合格之日起3年。货物需求清单另有规定的，以货物需求清单为准 |

二、货物需求

（一）货物需求说明

| 标识类型 | 标识符号 | 标识符号含义 |
| --- | --- | --- |
| 重要指标项 | ★ | 评分项，详见评分标准 |
| 无标识项 |  | 3项（不含）以上负偏离或未响应的，投标无效 |
| 注： 1.如某项标识中包含多条技术参数或要求，则该项标识所含内容均需满足或优于招标文件要求，否则不予认可。 2.“所属行业”栏标注为“/”的项为所投产品配套的工程或服务，无需在《中小企业声明函》中列明。 3.货物需求中，涉及具体物理尺寸的已明确偏离范围的按要求执行，未明确偏离范围的允许±5%偏离。 |  |  |

（二）货物需求清单

| 序号 | 货物名称 | 技术参数及要求 | 数量 | 单位 | 所属行业 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 消防直流汇流箱 | 一、根据现场需求定制EPS电池组汇流柜，开关使用直流专用开关，满足492V直流汇流和200KVA容量要求。 | 1 | 台 | 工业 |
| 2 | ▲消防胶体防爆蓄电池组 | 二、12V120Ah阀控式胶体蓄电池要求： ★1、以I5电流放电至单体电压为1.80V，计算实际容量，第一次循环高于118Ah、第三次循环高于125Ah、第五次循环高于131Ah的额定容量。（投标文件中提供第三方机构出具的具有CMA标识的12V120Ah阀控式胶体电池检测报告扫描件） 2、采用凝胶电解液永不漏液，极板材质不含对环境有污染不易回收的镉、锑金属。 ★3、蓄电池内阻≤6mΩ（毫欧姆）。（投标文件中提供第三方机构出具的具有CMA标识的12V120Ah阀控式胶体电池检测报告扫描件） 4、采用防爆设计蓄电池在充电过程中遇有明火、内部不引燃、不引爆。 5、胶体电解质所用硫酸符合HG/T2692标准的规定，去离子水符合JB/T10053标准规定。 6、为防止电池热失控起火，12V120Ah阀控式胶体蓄电池制造商应具备蓄电池恒温控制技术。 7、外壳整体采用阻燃材料，降低放电过程中自燃的风险。 ★8、大电流放电后电池恢复能力，蓄电池经过1小时率放电后，电池的充电恢复能力应在10小时之内，达到额定容量的115%以上。（投标文件中提供第三方机构出具的具有CMA标识的12V120Ah阀控式胶体电池检测报告扫描件） ★9、端电压均衡性能：单体蓄电池和若干个单体组成一体的组合蓄电池，其各电池间的开路电压最高与最低的差值应该≤6mV。（投标文件中提供第三方机构出具的具有CMA标识的12V120Ah阀控式胶体电池检测报告扫描件） ★10、12V120Ah新蓄电池进入浮充状态24小时后，各蓄电池之间的端电F差应该≤9mV。（投标文件中提供第三方机构出具的具有CMA标识的12V120Ah阀控式胶体电池检测报告扫描件） 11、需提供原厂上门检测并安装组装，检测每个电池电压和电阻后分组。 | 123 | 台 | 工业 |
| 3 | 电池组开关箱 | 根据现场需求定制，开关使用直流专用开关。 | 3 | 台 | 工业 |
| 4 | 配套电池架 | ★1、材质：选材优质冷板及方管，结构：最大承重量大于等于3000kg。（投标文件中提供第三方机构出具的具有CMA标识检测报告扫描件） 2、耐盐雾测试：盐雾检测依据:GB/T 2423.17，试验箱温度:(35+2)℃，氯化钠溶液质量百分比浓度:(5+1)%，pH值:6.5~7.2，盐雾沉降量mL/(h·80cm):1.0~2.0，喷雾方式:连续喷雾持续时间:24h：设备漆膜无气泡、生锈、脱落、点蚀、裂纹等现象。 | 3 | 台 | 工业 |
| 5 | 精密空调 | ★1、采用额定制冷量20000W恒温恒湿精密空调，实测制冷量≥20000W，制冷消耗功率≤7200W。（投标文件中提供第三方机构出具的具有CMA标识的检测报告扫描件） 2、PTC电加热，加热量≥3kW，湿膜加湿，加湿量≥2kg/h。 3、机组应具备双电子膨胀阀，采用减小蒸发面积的方式实现空调的除湿功能，要求可实现10%低载除湿。 4、具有高效的现场监控及远程监控能力，并使用通用的RS485通讯接口。 ★5、采用变频压缩机，要求设备全年能效比（AEER）≥6.0。（投标文件中提供第三方机构出具的具有CMA标识的检测报告扫描件） | 1 | 台 | 工业 |
| 6 | 空调辅材 | 外机在地面一层，室内机在地下室，按照先有桥架走向预计60米左右管路长度，投标人自行设计管径长度和走管路径，并需对走管需要拆除和开孔的位置复原处理，包含铜管、冷媒、保温、膨胀阀、内外机信号线、管路支架等所有辅材。 | 1 | 套 | / |
| 7 | 机柜 | 1.标准42U机柜，约1200×600×2000mm /黑色哑光前单后双网孔门，不含脚轮支撑脚、侧板。 2.配备可方便拆卸的高通透型的单开网孔前门板和双开后门板；前门开孔率≥80%，前门开孔区域面积比≤80%，方便通风散热。 3.按照标准YD5083-2005《电信设备抗地震性能检测规范》要求，在配重500kg工况下，测试连续通过8、9级烈度结构抗地震实验。 ★4.静态承载能力不小于3000kg。（投标文件中提供第三方机构出具的具有CMA标识的检测报告扫描件） | 1 | 台 | 工业 |
| 8 | 电池在线监测主机 | 1.可支持240节电池，7*24h小时监测运行。 2.可查询备电历史数据及多级告警信息。 3.智能均衡、保持电池组内一致性，均衡延寿。 4.实时监测单只电池运行状态，告警信息实时上传。 5.系统自带LED触摸显示屏可进行查询及控制操作。 | 2 | 台 | 工业 |
| 9 | 电池采集模块 | 电压检测精度：≤0.08％，内阻检测范围：0.05～250mΩ，内阻检测精度：≤2%,温度检测范围：-10℃～80℃，运行温度：-10℃～70℃，待机功耗：≤80mW。 | 163 | 套 | 工业 |
| 10 | 电池监控线缆 | 配套电池监控系统线缆，每组电池柜独立配置，每组之间不可混用。 | 10 | 套 | 工业 |
| 11 | 电池监控软件 | 1、包含蓄电池检测平台软件电脑版客户端，数据采集线、现场采集辅材，无线采集模块化授权等。 2、电池自然报警功能，为防止电池系统温度失控引发消防事故，电池监控软件需具备：蓄电池组自燃消防联动功能。 3、软件可检测每节电池的：电压、温度、内阻等数据并编组上传到上级动环检测系统。 | 2 | 套 | 软件和信息技术服务业 |
| 12 | 精密空调线缆 | 精密空调线缆，三相五线制阻燃线缆。 | 50 | 米 | 工业 |
| 13 | 20KUPS线缆 | 包含UPS到配电箱接入和引出线缆，和负一楼链接到一楼监控室线缆，UPS扩容后原线缆线径无法满足使用。 | 50 | 米 | 工业 |
| 14 | 直流串联线缆 | 蓄电池之间串联线缆，采用阻燃线缆，含铜鼻子、热缩管、绝缘帽，线径根据现场电源功率和电池组放电倍率自行计算。 | 163 | 套 | 工业 |
| 15 | 直流并联线缆 | BVR-70mm2，含铜鼻子、热缩管、冷压端子头等安装组件。 | 60 | 米 | 工业 |
| 16 | 监控管理主机 | 1、动环监控管理主机，系统支持配电监测、UPS监测、精密空调监测、温湿度监测、漏水监测、门禁管理、视频监控、消防监测等功能，并预留接口，方便以后功能扩展。 ★2、接地导体及其连接电阻：实验电在32A电流情况下，测试时间2min，设备电阻低于0.05Ω（欧姆）。（投标文件中提供第三方机构出具的具有CMA标识的检测报告扫描件） 3、要求动环系统监控界面具备报警提示音、自动跳转功能，支持手机短信、电话语音、邮件、声光、手机APP、第三方平台报警等功能。 4、抗电强度：电源输入端L\N与翘板开关可触及面之间，经过测试电压AC3000Vrms，不发生飞弧或击穿。 5、动环采集主机：1U机架式结构，双电源，面板RJ45接口，方便理线。双电源冗余热备，RS485接口10个,DI接口12个,DO接口4个,DC12V3A输出2路。 | 1 | 套 | 工业 |
| 17 | 动环服务器 | 配置(2*4208-8Core@2.1GHz CPU,2*32G内存,2*1.2T SAS 硬盘,9440-8i ,8*GE电口,2*900W电源,滑轨)-带操作系统，并兼容动环系统。 | 1 | 套 | 工业 |
| 18 | 动环管理平台软件 | 可显示UPS、精密空调、门禁、配电、温湿度、消防、水浸设备的运行参数和报警，支持远程控制功能，可异地登录并远程开关设备。 | 1 | 套 | 软件和信息技术服务业 |
| 19 | 电量仪 | 三项电量仪，可对外输出RS485信号并接入动环系统。 | 4 | 套 | 工业 |
| 20 | 烟感传感器 | 内置防尘网,ABS阻烯外壳，RS485信号输出，自动复位功能，输出形式：干接点；吸顶式安装。 | 2 | 套 | 工业 |
| 21 | 声光报警器 | 声光报警器 | 2 | 套 | 工业 |
| 22 | 温湿度监控 | 温湿度传感器带LED显示，12VDC供电，RS485，用于机房内与电源室监测。 | 4 | 套 | 工业 |
| 23 | 非定位漏水检测 | 含水浸模块与水浸线，反应时间小于2S。 存储温度：-20℃ 至60℃。 工作温度：-10℃至50℃。 | 2 | 套 | 工业 |
| 24 | UPS监控软件 | UPS监控软件 | 1 | 套 | 软件和信息技术服务业 |
| 25 | 精密空调监控软件 | 精密空调监控软件 | 1 | 套 | 软件和信息技术服务业 |
| 26 | 配电监控软件 | 对机房内的配电箱、EPS主机、配电输出柜等电力设备进行监控。 | 1 | 套 | 软件和信息技术服务业 |
| 27 | 短信报警软件 | 软件模块之报警模块，当机房异常，实现短信报警、语音报警。需配置一张GSM网段的SIM大卡。 | 1 | 套 | 软件和信息技术服务业 |
| 28 | 动环交换机 | 动环系统组网交换机24口千兆带POE。 | 1 | 套 | 工业 |
| 29 | 动环监控辅材 | 包含动环强弱电线缆，组网信号线、RS485或232接口组件，干接点板卡辅材等材料。 | 1 | 套 | / |

三、其它要求

1.如中标人不具备本项目相关施工资质，可分包给具备资质的单位，中标人须对成果负责。分包单位须经采购人同意，并不得再次分包。

2.消防电池组是给现有200KVA容量EPS电源提供备电，蓄电池组系统和蓄电池监控系统需要和主机做软件对接，安装服务及系统调试，并计算所需辅材和工程设备费用，同时须拆除原有设备及管线，存放到采购人指定的地点。涉及的所有相关费用包含在本项目投标报价中。

3.采购设备需要对接动环监控系统，协议为RS485协议和SNPM协议，设备需上报动环：输入输出电压、电流、强电频率、充电状态、故障状态、报警记录、整机效率等参数，此项需要原厂工程师上门配合安装调试，如需二次开发投标人须响应。涉及的所有相关费用包含在本项目投标报价中。

4.安装要求：本次强电系统为380V交流系统UPS，直流系统为492VDC，电池组装过程需要带电作业，相关操作人员需要受过专业培训才能进行电工安装操作，设备安装人员在进场操作前需向采购人提供电工证。

5.设备采购包含安装服务及系统调试，并计算所需辅材和工程设备，同时须拆除原有设备及管线，存放到采购人指定的地点。涉及的所有相关费用包含在本项目投标报价中。

6.潜在投标人应踏勘现场，充分考虑现场，承重、防水、防火等需求，对已有设备的硬件接口与软件兼容性进行分析，确保中标后设备与原系统能无缝对接，如需要兼容性对接或二次开发，投标人自行测算成本，中标后采购人不再追加任何费用，请投标人谨慎报价。

四、售后服务要求

1.自验收合格之日起3年，货物需求清单另有规定的，以货物需求清单为准。质保期内，中标人需提供原厂工程师每个季度1次的巡检服务。

2.故障响应时间：中标人须在故障出现2小时内进行故障响应，同时安排工程师进行现场或远程故障排除，如果发生设备硬件故障，备用设备到达采购人现场的时间不得超过24小时。

五、报价要求

1.投标人可自行踏勘现场，并合理报价，中标后采购人不再追加任何费用，请投标人谨慎报价。

2.本项目采用总价包干，投标人的报价应包含所投货物、保险、税费、包装、加工及加工损耗、运输、现场落地、安装及安装损耗、调试、检测和交付后质保期内维修等工作所发生的一切费用。