# 第三章  采购需求

| 序号 | 内容 | 说明和要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 人员到岗及履约要求 | （1）供应商一旦成交，磋商时所报的本项目的项目经理、施工现场技术负责人、各专业负责工程师及施工机械等在整个项目施工期内必须在位，否则采购人有权解除合同。由此造成的损失，成交供应商自行承担并赔偿可能给采购人造成的损失。 （2）成交供应商不得擅自更换磋商时所报项目经理及项目部主要管理人员。确需更换时，须报采购人同意，更换后人员不得低于成交供应商磋商时所报人员资质和技术水平。采购人如认为有必要，可要求对上述人员中的部分人员作出更好的调整。 （3）成交供应商未能按照承诺到岗尽职的，采购人将视情况严重程度对其作出相应处理，并发出整改通知。如仍未及时整改，采购人有权责令其停工整改、直至解除合同，引进新的承包人。采购人还将停止支付工程款项，扣留任何未付的工程进度款项补偿建设单位的有关损失或工期延误的损失，并就此向承包人索赔。 |
| 2 | 材料要求 | 成交供应商自行采购的材料应满足设计和规范要求的质量等级，并须按有关技术规范要求对材料质量进行检验。成交供应商选定的材料供应厂家和价格须经采购人和监理单位认可。如采购人和监理单位对某种或某些材料的质量有异议，有权提出停止使用的要求，成交供应商必须服从该要求。若该材料经权威检验部门鉴定确有质量问题，由此而发生的一切费用由成交供应商自负。因成交供应商自行采购的材料质量引起的工程质量问题由成交供应商承担所造成的一切损失。 |
| 3 | 工程施工重点难点 | / |
| 4 | 报价须知 | 供应商最后报价均不得高于磋商文件（公告）列明的项目预算、最高限价，否则其响应文件将被认定为响应无效。 |
| 5 | 重要说明 | 政府采购政策（包括但不限于下列具体政策要求）： （1）如属于《节能产品政府采购品目清单》中政府强制采购的节能产品，则供应商所投产品须具有市场监管总局公布的《参与实施政府采购节能产品认证机构目录》中的认证机构出具的、处于有效期内的节能产品认证证书。 （2）如涉及商品包装和快递包装，供应商应当执行《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）、《安徽省财政厅关于贯彻落实政府绿色采购有关政策的通知》（皖财购〔2023〕853号）的要求，提供符合需求标准的绿色包装、绿色运输，同时，采购人将对包装材料和运输环节作为履约验收条款进行验收。 （3）根据《关于进一步做好政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升相关工作的通知》（合财购〔2025〕167号）、《合肥市政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升试点实施方案》，属于实施范围内的政府采购工程项目，应按照财政部、住建部、工信部联合印发的《绿色建筑和绿色建材政府采购需求标准》和《政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升政策项目实施指南》应用绿色建筑和绿色建材。 |
| 6 | 项目经理、设计负责人、施工负责人 | （1）符合竞争性磋商公告中“项目经理、设计负责人、施工负责人资格要求”，且必须是本单位人员（竞争性磋商公告中要求的注册证书注册单位应当与供应商名称一致）。 （2）项目经理不得同时在两个或者两个以上工程项目担任工程总承包项目经理、施工项目负责人，以下情形除外： ①法定情形； ②虽在其他项目上担任工程总承包项目经理或施工项目负责人岗位，但承诺在本项目成交后合同签订前能够从其他项目变更至本项目并全面履约。 （3）施工负责人不得同时担任两个及以上建设工程施工项目经理，以下情形除外： ①法定情形； ②虽在其他项目上担任项目经理岗位，但承诺在本项目成交后合同签订前能够从其他项目变更至本项目并全面履约。 |
| 7 | 本项目采购标的名称及所属行业 | 标的名称：安徽省农业科学院本部及岗集基地安防监控改造升级项目 所属行业：建筑业 |

一、项目概况及总体要求

拟对安徽省农业科学院院本部和安徽省农业科学院岗集生态农业试验示范基地的视频监控进行整体升级改造。安徽省农业科学院院本部位于合肥市庐阳区农科南路40号，占地约700余亩，部分区域建有地下弱电管路，已建监控点202个，需整合原有视频监控、相关设备；岗集生态农业试验示范基地位于合肥市长丰县岗集镇，占地约600余亩。本项目属于设计施工一体化工程，需对建设区域开展整体线路规划，完成新建监控点位的接入及汇聚层网络架构优化搭建，健全安防专网运维管理体系，强化网络数据安全防护能力。项目将构建业务规范统一、技术架构先进、应用效能高效的视频图像智能化应用体系，助力打造更高水平的平安院区，全面提升院本部及岗集基地在安全防控中的事前预警、事中处置、事后溯源综合能力，夯实区域整体安全防护水平。

设计范围：本项目的设计阶段（施工图设计及设计经济测算（含总体投资、清单预算编制等）工作以及后续配合服务）。

施工范围：本工程的施工内容包括但不限于：本工程的全部施工设计图纸所表达的范围，直至竣工验收合格和整体移交及工程缺陷责任期内的保修工作。
二、项目需求

2.1设计服务要求

对安徽省农业科学院院本部和岗集生态农业试验示范基地的视频监控进行整体规划设计。本次建设范围包括但不限于对院本部围墙内的办公楼宇、试验田、出入口，岗集基地围墙内的主要道路、试验田等区域安防升级改造的进行统一的方案设计、整体的规划设计、初步设计、施工图设计，包含计算机网络系统、安防系统（视频监控、周界防范等）、监控中心等信息化系统内容。形成一套《安徽省农业科学院院本部及岗集基地安防升级改造初步设计方案》，包括但不局限于以下内容：

（1）院本部及岗集基地安防的现状和总体需求分析

（2）院本部及岗集基地安防系统总体架构设计

（3）院本部及岗集基地安防各子系统设计方案

（4）院本部及岗集基地安防系统前端感知设备部署、中间网络传输、后端存储等设计

（5）院本部及岗集基地视频监控平台设计

（6）设计调研过程中我院认为需要增加的项目

2.2总体建设要求

院本部及岗集基地分别建设监控平台。其中，院本部需整合建设范围内原有视频监控、相关设备，重新规划替换及新建点位的接入、汇聚层网络架构，优化安防专网管理及运维，完善网络数据安全防护体系，建设统一的一体化视频监控综合管理平台，采用微服务架构。要求实现前端监控设备统一接入、资源汇聚、权限分级管理。具备实时预览、录像回放、智能研判、告警联动等功能，兼容多码流解码，至少满足等保2.0三级安全标准，平台预留扩容接口，确保系统兼容性、稳定性及可扩展性。

岗集基地本次新建视频监控点，统一纳入岗集基地监控平台，平台支持远程调用，移动查看，管理人员可通过平台查看实时视频，回放录像，监测设备状态，接受报警信息，可通过平台对关键区域发起语音示警。

2.3室外监控布放原则

2.3.1安装位置（枪机、球机）：安装在停车场出入口、停车区域及通道、重要通道、电瓶车停车棚、楼宇四周、试验田及水塘等需重点监控位置，确保整个院区全覆盖无死角。

2.3.2取电防雷：前端相机全部由POE交换机通过网线直接供电，交换机拉电源线供电，室外交换机布放位置全部设计了室外防水箱。所有室外相机全部配备二合一防雷器。

2.3.3线路铺设设计：本项目所有线路铺设全部设计为管道埋地布设，没有高空走线部分。室外线材铺设全部用PE管穿线，过路时铺设过路钢管，确保线材不单独裸露在外面，保护线材。

2.4 室内监控布放原则

2.4.1安装位置（半球机、枪机）：安装在一楼大厅出入口等人员出入频繁位置。有吊顶的选用半球，无吊顶的选用枪机+支架。

2.4.2取电：前端相机全部由POE交换机通过网线直接供电，POE交换机布设在弱电井里。

2.4.3线路铺设设计：相机网线走线时，尽量走暗线，放置在桥架或者天花板上，保证线材不会露出来，无法走暗线的部分，配置跟墙体同一颜色的PVC管，网线布设在PVC管里，保护线材的同时不影响整体美观。

POE交换机布设在弱电井里。

2.5 相机功能设计原则

室外监控具有移动侦测、越界侦测、遮挡报警，区域入侵侦测、PoE供电，不低于IP67级防水防尘等功能，适配室外园区环境；

室内监控支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，适应不同监控环境，具有移动侦测功能，能够清晰拍到大楼内出入人员人脸。

2.5.1红外枪机参数：需选用不低于以下参数的红外枪机。

（1）图像传感器：1/3" CMOS，400万像素，最大分辨率2560×1440；

（2）镜头：4/6/8mm可选，红外距离50米，星光级低照度，0.005Lux彩色成像；

（3）编码格式：H.265+/H.265/Smart265；

（4）接口：1个RJ45网口，支持PoE供电，无需额外布电源线。

2.5.2红外球机参数：需选用不低于以下参数的红外球机。

（1）图像性能：400万像素，23倍光学变焦，16倍数字变倍，红外距离100米；

（2）云台功能：水平360°连续旋转，垂直-15°-90°，支持自动巡航、预置点设置；

（3）环境适配：不低于IP66级防水，适配室外高低温环境；

（4）兼容协议：支持GB/T28181协议，对接硬盘录像机。

2.6 平台功能设计

院岗集基地新建监控平台具备区域入侵等报警功能，针对突发事件，可实时推送至安防人员移动终端。

2.6.1‌视频参数‌：支持多种视频分辨率，包括3840*2160/30Hz, 2560*1440/60Hz, 1920*1080/60Hz等。视频解码格式包括H.265, Smart265, H.264, Smart264等。‌录像管理‌：支持手动录像、定时录像、时间录像、移动侦测录像、报警录像等多种录像方式。录像帧率支持8MP至QCIF等多种分辨率。‌回放方式‌：支持即时回放、常规回放、时间回放、标签回放、智能回访、外部文件回访和日志回访。‌备份方式‌：支持常规备份、时间备份和录像剪辑备份。

2.6.2‌网络协议‌：支持IPv6、UPnP（即插即用）、NTP（网络校时）、SADP（设备网络搜索）、PPPoE（拨号上网）和DHCP（自动获取IP地址）。

2.6.3‌其他特性‌：支持H.265和H.264混合解码，最大支持8MP高清IPC接入。

2.7存储和系统传输要求

为了保证存储数据的稳定性，本次采用后端存储方式，视频存储在后台本地存储设备中，用户有需求时可远程预览或查看录像，存储时间要求不低于30天。

传输线路原则上必须采用管道埋地敷设，建设时确实不具备入地条件的应在院有关部门批准及采购人同意后方可临时采用架空敷设接入，但经过杆件的传输线路必须采用杆件内部穿管的方式连线机箱和前端设备。

2.8 施工服务有关技术要求

2.8.1监控前端杆件要求

（1）动态视频监控杆件选型的建议

根据所需监控的范围、角度、场景以及现场条件来选择摄像机的安装方法，摄像机的安装要求固定立杆。杆底端焊接固定法兰盘，预留拉线孔，地基应是硬质，同时根据现场安装点的地质的实际情况，调整相应的尺寸。立杆的安装应牢固，不得歪斜，需用水平仪来测定；制作要美观，其顶部应做防水帽。立杆应有较高强度，抗台风、防摄像机抖动、防攀爬、防腐。立杆基础规格按不同的杆体进行分别设计。

监控杆选型：摄像机的安装高度根据安装区域的实际情况选择相应的高度，并考虑将人为破坏因素减到最低。设备箱宜就低放置或置于地面；如需要在灯杆上开孔引线，口径应小于50mm，并应作好后续焊接工作。

立杆结构：立杆采用镀锌钢管制成，在杆的顶部设有避雷针，能够引导直击雷入地；在杆的上部设有摄像机安装横杆，可吊装球型摄像机；杆的中下部有电源变压器及防雷设备箱，为加强散热效果。

立杆底部用螺栓与基础固定，电源线和光缆从立杆底部进入，基础下面装有接地电极以及由扁钢和角钢组成的接地网，接地电阻≦10Ω。

杆件涂装颜色要求：动态视频监控杆件进行统一涂装，具体要求按照实际施工甲方要求。

（2）动态视频监控基础设计建议

用途：固定摄像杆；

制作要求：应符合现行国家标准《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》的有关规定；基础与窨井之间应有穿线管，且放置铁丝；基础钢板上钢筋按M20标准攻丝，配镀锌螺丝两个、平光垫圈和弹簧垫圈各一个。

2.8.2户外机箱要求

前端的户外机箱是保证前端系统安全工作的重要组成部分，机箱采用密封设计。机箱采用1mm以上优质不锈钢板，采取底部进线设计，箱体防护等级应能达到IP66防护等级。具有良好的防水、防尘、防锈、散热、防盗、防寒、防曝晒的结构。机箱能适应室外抗高温环境，机箱侧面下部设计换气百叶窗，箱体顶部设置换气轴流风扇，设计温控开关实现高温时的通风换气，以降低机箱内的温度。为了保证设备的安全，机箱具有很强的防橇性能。

2.8.3前端防雷要求

接地网布置依据地形进行设计，由于系统处于雷雨多发地域，为了保证设备的安全，本系统需全面考虑整个监控网络的防雷问题，特别是前端摄像点的防雷。

2.8.4前端供电要求

本次项目前端的供电方式遵循就近单独落火取电原则，同一取电点提供给监控接入点用电不得超过3个。

2.9本次视频监控建设及原有监控对接说明

2.9.1院本部安防平台至少满足450路视频接入，具备后续继续扩容能力，相机和平台均支持GB/T28181协议。本次计划新建设监控点位不少于200路，利旧接入监控点202路（包括综合实验楼107路，省种质资源中心库60路，植保科苑楼2路、食堂13路、文体中心13路、老水产所楼前水塘7路），已建监控通过汇聚交换机接入到本项目核心交换机上，全部监控接入到同一平台中。充分利用利旧的监控点已建监控存储，不足部分由本次项目补齐。（利旧设备清单附后）

2.9.2院岗集生态农业实验示范基地视频监控系统说明

针对安徽省农科院岗集生态农业实验示范基地打造一体化智能视频监控系统，结合农业基地占地面积广、户外环境复杂、需全域安防管控的特点，实现基地全方位视频监控、周界入侵报警、语音广播提醒、集中存储与大屏可视化管控。院岗集生态农业试验示范基地安防平台至少满足64路视频接入，具备后续继续扩容能力，相机和平台均支持GB/T28181协议。本次计划系统覆盖基地实验田、道路、出入口、仓储区、办公区等全区域，新建设监控点位不少于40路，搭配专业存储、解码显示、传输及辅助设备，同时实现入侵检测与语音广播联动，建设集中监控点，监控大屏1个（4块46寸液晶拼接屏，46寸，3.5mm拼缝，500cd/㎡亮度，1080P高清，含安装支架）。实现园区实验区域、道路及关键点位24小时不间断视频监控、录像存储、实时预览与远程管理，保障基地科研实验、财产及人员安全，满足农业示范基地规范化管理与应急追溯需求。

2.9.3特别服务说明

本次项目的要求供应商必须提供配套的应用软件、运维管理软件、中心平台等相关配套硬件设备以及传输链路等内容。

建设完成通过验收后进入运行质保期（3年），运行维护包括前端设备维护、光纤线路、系统管理平台等维护服务，运维单位需要确保系统的正常运行和维护工作，确保前端各点每年正常运行率98%以上、网络正常运行率99%以上（纳入运维考核）。

故障恢复时间：对一般性设备故障在1小时内响应，4小时以内到现场，8小时以内解决问题；不能当场修复的，必须采取提供备品、备件或备机等措施，前端系统24小时内保证系统投入正常使用，网络要求24小时内恢复。

所投设备及主要部件均须非停产设备，应是目前市场上的主流设备，符合国家技术规范和质量标准，通过国家有关部门检测合格的原产地设备，能够与采购人现有设备正常连接；设备安装调试完毕后，能在其功能范围内保障用户的系统安全、稳定运行。

建立专业运维团队。外场要求配备1组及以上日常巡检的维护队伍和相关设备，提供7*24小时服务。

本项目的所有软、硬件(如线缆、软件、硬件模块等，包括未列出而系统实施又必需的软件、硬件)需配齐以构成一套完整实用系统，设计方案中如有任何遗漏，由供应商补齐。投标方案中的硬件设备如需使用特别接头、插座等，由供应商提供。

本系统产生的任何照片、视频、文字等信息数据产权归招标人所有，不得擅自截留，用作商业开发利用。

附件：

1.利旧的设备清单

2.安徽省农科院本部地形图

3.安徽省农科院岗集基地地形图

三、设计成果要求

1、设计最终成果包括设计方案、施工图。设计方案需提供平面布置图和关键部位节点图等，设计成果应满足施工需求。成交供应商在项目实施过程中应配合相关方做好图纸会审、技术交底、设计变更、竣工验收等阶段相关工作。

2、按采购人需求提供项目概算。

3、设计成果文件须提供：

（1）电子版1份，包括但不限于设计方案、施工图；

（2）设计方案、施工图纸质版各3份。

4、设计成果文件知识产权归采购人，采购人有权无偿使用。

## 四、技术要求

按照最新国家相关标准、规范要求执行。

## 五、最高限价、计价及结算原则

1、本项目最高限价140万元，包括设计费用最高限价5万元、施工费用最高限价135万元。供应商所投报价不得超出最高限价。

设计费用：设计费用采用总价包干模式，由供应商报价，不得超过5万元。需完成本项目要求中所有设计内容，后期不予调整。

施工费用：总价报价。需完成本项目要求中施工直至验收合格。供应商需综合考虑报价。

2、签约合同价=本项目成交金额=设计费用成交价+施工费用成交价。

3、竣工结算审计价=设计费用+施工费用

其中，施工费用=∑（审定工程量×结算单价）±经济签证（如有）×工程综合费率±材料调差（如有）±其他按合同约定发生的价格变化，且不得超过施工费用最高限价，超过部分视为优惠。

结算单价=审计审核后的清单控制单价×工程综合费率。

工程综合费率=施工费用成交价/施工费用最高限价。

4、施工费用清单计价原则

（1）工程总承包单位编制施工图，经采购人审核合格后，由采购人委托第三方造价咨询机构编制清单控制价；

（2）第三方造价咨询机构清单控制价编制完成后，报采购人审核，采购人审核无误后，将清单控制价发至承包人，承包人可在5日内提出异议，采购人及其委托的造价咨询机构将在3日内对承包人提出的异议作出回复；双方意见不一致之处以采购人及其委托的造价咨询机构回复为准；

（3）控制价编制时以采购人审核合格后的施工图当月的合肥地区信息价为基础编制；无信息价的采用三方（采购人、承包人、第三方造价咨询机构）询价确定，不能达成一致的，采购人有最终确定权。询价部分均参与下浮。