第三章  采购需求

前注：

1.本章所提出的技术要求是对本次招标货物及伴随服务的基本要求，并未涉及所有技术细节，也未充分引述有关标准、规范的全部条款。投标人应保证其提供的货物及伴随服务除了满足本技术要求外，还应符合中国国家、行业、地方或设备制造商所在国的有关强制性标准、规范。当上述标准、规范的有关规定之间存在差异时，应以要求高的为准。

2.本章中提及的工艺、材料、设备的标准及品牌或型号（如有）仅起说明作用，并没有强制性。投标人在投标中可以用替代工艺、材料、设备的标准及品牌或型号，但这种替代须实质上满足、等同或优于本章技术要求，同时须提供相关证明材料，否则可能被评标委员会认定为负偏离。

3.除非有特别说明，本章中所列的具体参数或参数范围，均理解为采购人可接受的最低要求。

4.根据《关于规范政府采购进口产品有关工作的通知》及政府采购管理部门的相关规定，下列采购需求中标注进口产品的货物均已履行相关论证手续，经核准采购进口产品，但不限制满足招标文件要求的国内产品参与竞争。未标注进口产品的货物均为拒绝采购进口产品。进口产品的认定按照财政部文件《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号）规定，整机设备内元器件不做限制。

5.采购需求如包含属于《节能产品政府采购品目清单》中政府强制采购的节能产品，则投标人所投产品须具有市场监管总局公布的《参与实施政府采购节能产品认证机构目录》中的认证机构出具的、处于有效期内的节能（节水）产品认证证书。

6.对于非单一产品招标的包别，明确核心产品（标注▲号的产品），▲号产品随中标结果一并公示名称、品牌、规格、型号、数量、单价等信息，投标人在投标文件《主要中标标的承诺函》中填写名称、品牌、规格、型号、数量、单价等信息。

一、采购需求前附表（采购需求前附表中规定的内容不允许负偏离）

| 序号 | 条款名称 | 内容、说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 付款方式 | 合同签订后，向乙方预付合同价款的40 %（40%-70%），乙方须提交银行、保险公司、担保公司等金融机构出具的预付款保函或其他担保措施（以上各类机构出具的以担保函、保证保险承担责任的方式均须满足无条件见索即付条件），保函可以电子保函形式提交。预付款应在合同、担保措施生效以及具备实施条件后5个工作日内支付。验收合格后，乙方提供合同、验收报告、发票原件等材料，经甲方财务部门审核后，向乙方支付合同余款。 |
| 2 | 供货及安装地点 | 皖西学院，采购人指定地点。 |
| 3 | 供货及安装期限 | 合同签订并接到学校供货要求后，在60个日历日内完成供货和安装调试。 |
| 4 | 免费质保期 | 本项目质保期从验收合格之日起算，具体以采购需求中各项产品的要求为准，若投标人所投产品质保承诺超过该要求时间，质保期按所投产品质保承诺时间计算，若采购需求中的产品未对质保期提出要求的均按1年计算。 |

二、货物需求

（一）货物指标重要性标识表述

| 标识重要性 | 标识符号 | 代表意思 |
| --- | --- | --- |
| 核心产品 | ▲ | 投标人在投标文件《主要中标标的承诺函》中填写名称、品牌、规格、型号、数量、单价等信息。 |
| 重要指标项 | ★ | 作为评分项，详见“第四章 评标方法和标准”中评分细则。 |
| 一般技术指标（无标识项） | 无 | 作为基础指标，5项及以上负偏离或未响应将导致投标无效。 注：以投标响应表及采购需求中要求提供的证明材料作为评审依据。 |
| - 1、如某项标识中包含多条技术参数或要求，则该项标识所含内容均需满足或优于招标文件要求，否则不予认可。 - 2、“所属行业”栏标注为“/”的项为所投产品配套的工程或服务，无需在《中小企业声明函》中列明。 |  |  |

（二）采购内容

| 序号 | 标的名称 | 技术参数及要求 | 单位 | 数量 | 所属行业 | 备注（进口或强制节能） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ▲小鼠IVC笼具 | 用于实验室饲养SPF级小鼠，能实现实验动物生存空间的严格微生物控制，防止不同笼盒间交叉感染。每套笼具包含1台主机、2台笼架和112个笼盒及相关配件。 一、IVC主机： 1、电源：220V/50Hz，功率≤350W，主机外罩材质采用不低于304不锈钢拉丝板；主机同笼架分离，连接笼架后的主机有效宽≤290mm； ★2、采用EC自带调速功能的直流风机，风机转子直径≥220mm，单风机风量在250pa供风压力下最大能达到600m³/h以上。双风机结构，至少能够一备一用（不少于2个进风机，不少于2个排风机），防止风机故障导致小鼠缺氧死亡；（投标文件中提供相关风机照片或第三方检测机构出具的检测报告或官网截图） 3、控制系统：采用工业级PLC控制，不接受单片机或者一体机等其他形式； ★4、换气次数≥40次/h（可调），运行噪音≤50dB；（投标文件中提供第三方检测机构出具的检测报告或产品彩页或官网截图） 5、操作界面实时显示笼盒内的压力、换气次数等参数可根据需要自行设定，并能实时显示笼盒压差、换气次数、温湿度、过滤器使用时间等信息； 6、采用风速传感器在线检测笼盒换气次数的功能，显示为实测值； 7、具有换气次数、压力、温度、湿度过高或过低报警； 8、温湿度传感器安装于排风口附近，保证真实反映笼盒内的温湿度； 9、进风箱、排风箱处至少提供初、高效两级过滤，高效过滤效率≥99.99%，初、高效截面面积≥0.085㎡，通风量≥250m³/h，笼盒内空气洁净度不低于ISO5级； 10、主机废气排放：笼盒内废气经主机内部高效过滤后，使用耐废气腐蚀软管连接排往室外，为防止空调负压抽风对系统影响，排风口处有风量调节装置。 二、小鼠IVC笼架 11、单面笼架，每架笼位数不少于56笼，单个笼架尺寸（长×宽×高）≤1500×500×1800mm； 12、笼架框架为不低于304不锈钢材质，周边方钢规格≥25*25*1.2mm，表面拉丝处理，无锐边及毛刺，易清洗，可拆卸，可整体高温高压灭菌； 13、笼架带有可方便拆卸的位置坐标号，方便不同笼架坐标更换，便于对笼位进行灵活管理，不接受位置标号不可拆卸的方式； 14、导轨带有笼盒安装到位指示结构，用来指示笼盒是否放置到位； 15、每套IVC设备配有专用测试笼盒，设备能够在线实时监测笼盒内压差，盒内压差≥10Pa。 三、小鼠IVC笼盒： 16、笼盒尺寸≥410×160×190mm（带标牌插槽、饮水瓶），盒体高度≥13cm，符合《GB 14925-2023实验动物环境及设施》相关要求； 17、笼盒采用PSU材料，严禁使用回收料，耐高压灭菌温度≥134℃； 18、硅胶密封圈设置于盒盖上； 19、外置式饮水瓶，容积≥250mL，方形带液位刻度，聚亚苯基砜（PPSU）材质，严禁使用回收料。瓶口为医用硅胶软性密封，瓶嘴为不低于316L不锈钢材质，表面经研磨处理防止水的表面张力造成不出水或漏水现象，瓶嘴与笼盒连接处带有硅橡胶密封结构； 20、笼盒网架为不低于304不锈钢材质，整体式网架结构，笼架外边框采用直径≥3mm圆钢，其他采用直径≥2mm圆钢，圆钢间隙为≤7mm，动物或人员接触处无毛刺尖角，不能有卡动物脚趾现象； 21、笼盒顶部设有压紧式生命窗与外界直接相连通，不可带密封盖，面积≥60cm²，覆盖≥0.2µm高效过滤膜，过滤膜可直接水洗、高温高压灭菌； 22、盒盖与盒体通过搭扣连接，采用三段式搭扣，搭扣主体采用工程塑料； 23、笼盒瓶口阀为自关闭结构，抽离饮水瓶后，能够即刻关闭阀门；笼盒水瓶槽带导向结构； 24、笼盒脱离笼架后，笼盒进风、排风阀门能即刻自动关闭，与笼架的接触为非侵入式结构，即笼架进排风口不伸入笼盒内部； 25、笼盒采用上部送风、上部排风结构，进风口与排风口之间有阻隔板，笼内风速≤0.15m/s； 26、质保期3年。 | 套 | 5 | 工业 | / |
| 2 | 大鼠IVC笼具 | 用于实验室饲养SPF级大鼠，能实现实验动物生存空间的严格微生物控制，防止不同笼盒间交叉感染。每套笼具包含1台主机、2台笼架和50个笼盒及相关配件。 一、IVC主机： 1、电源：220V/50 Hz，功率≤350W，主机外罩材质采用不低于304不锈钢拉丝板；主机同笼架分离，连接笼架后的主机有效宽≤290mm； 2、采用EC自带调速功能的直流风机，风机转子直径≥220mm，单风机风量在250pa供风压力下最大能达到600m³/h以上。双风机结构，至少能够一备一用（不少于2个进风机，不少于2个排风机），防止风机故障导致大鼠缺氧死亡； 3、控制系统：采用工业级PLC控制，不接受单片机或者一体机等其他形式； 4、彩色触摸屏：屏幕尺寸：≥7寸；分辨率：≥800×480像素； 5、操作界面实时显示笼盒内的压力、换气次数等参数可根据需要自行设定，并能实时显示笼盒压差、换气次数、温湿度、过滤器使用时间等信息； 6、采用风速传感器在线检测笼盒换气次数的功能，显示为实测值； 7、具有换气次数、压力、温度、湿度过高或过低报警； 8、温湿度传感器安装于排风口附近，保证真实反映笼盒内的温湿度； 9、进风箱、排风箱处至少提供初、高效两级过滤，高效过滤效率≥99.99%，初、高效截面面积≥0.085㎡，通风量≥250m³/h，笼盒内空气洁净度不低于ISO5级； 10、具有昼夜运行模式，夜间主机运行或报警指示灯的灯光不会影响动物休息； 11、主机废气排放：笼盒内废气经主机内部高效过滤后，使用耐废气腐蚀软管连接排往室外，为防止空调负压抽风对系统影响，排风口处有风量调节装置； 二、大鼠IVC笼架： 12、笼架为单面，每架笼位数不少于25笼，笼架尺寸（长×宽×高）≤1500×550×1850mm； 13、笼架框架为不低于304不锈钢材质，周边方钢规格≥25*25*1.2mm，表面拉丝处理，无锐边及毛刺，易清洗，可拆卸，可整体高温高压灭菌； 14、笼架带有可方便拆卸的位置坐标号，方便不同笼架坐标更换，便于对笼位进行灵活管理，不接受位置标号不可拆卸的方式； 15、导轨带有笼盒安装到位指示结构，用来指示笼盒是否放置到位； 16、每套IVC设备配有专用测试笼盒，设备能够在线实时监测笼盒内压差，盒内压差≥10Pa； 三、大鼠IVC笼盒： 17、笼盒尺寸≥460×270×250mm（带饮水瓶和标牌插槽），盒体高度≥18cm，符合《GB 14925-2023实验动物 环境及设施》相关要求； ★18、笼盒采用聚砜（PSU）材料，严禁使用回收料，耐高压灭菌温度≥134℃；（投标文件中提供第三方检测机构出具的检测报告或产品彩页或官网截图） - 19、外置式饮水瓶，容积≥400mL，聚亚苯基砜（PPSU）材料，瓶口为医用硅胶软性密封，瓶嘴材质为不低于316L不锈钢，表面经研磨处理防止水的表面张力造成不出水或漏水现象，动物饮水咬合处无金属毛刺现象，瓶嘴与笼盒连接处带有硅橡胶密封结构； 20、笼盒网架为不低于304不锈钢，全网架结构，笼架外边框采用直径≥4mm圆钢，其他采用直径≥1.5mm圆钢，圆钢间隙为≤7mm，动物或人员接触处无毛刺尖角，不能有卡动物脚趾现象； 21、笼盒顶部设有压紧式生命窗直接与外界相通，不可带密封盖，四周带有密封压槽，面积≥60cm²，覆盖不低于0.2µm高效过滤膜，过滤膜可直接水洗、高温高压灭菌； 22、盒盖与盒体通过搭扣连接，采用三段式搭扣，搭扣主要结构材质使用工程塑料，结实耐用； 23、笼盒水瓶槽带导向结构，瓶口阀为自关闭结构，抽离饮水瓶后，能够即刻关闭阀门； 24、笼盒脱离笼架后，笼盒进风、排风阀门能即刻自动关闭。与笼架的接触为非侵入式结构，即笼架进排风口不伸入笼盒内部； 25、笼盒采用上部送风、上部排风结构，进风口与排风口之间有阻隔板，笼内风速≤0.15m/s； 26、质保期3年。 | 套 | 1 | 工业 | / |
| 3 | 彩钢板 | 1、采用≥50mm厚机制中空玻镁板，铁皮厚度≥0.4mm，作为洁净室房顶材料； 2、面积要求：≥150㎡； 3、氯离子含量≤0.1%；出厂含水率≤7.8%；干缩率≤0.16%；抗返卤合格；甲醛释放量≤0.12mg/m³；（投标文件中提供第三方检测机构出具的检测报告或产品彩页或官网截图） 4、依据GB/T 10125-2021，中性盐雾试验不少于960h，试样外观无腐蚀缺陷变化； 5、耐火性能符合GB/T 9978.1-2008标准，燃烧性能等级符合《GB 8624-2012 建筑材料及制品燃烧性能分级》中对A级（不燃）的要求； 6、按照实际要求提供配套材料，投标文件中需承诺所提供配套材料及整体设施能达到《实验动物使用许可证》的办证要求，如果后期因供应商提供产品自身原因达不到要求，由此产生的整改费用由中标方承担；（投标文件中提供承诺函，承诺函格式自拟） 7、彩钢板安装壁板应垂直，立缝要靠紧、均匀，转角板转角处的连接应整齐一致。水平、垂直方向均应成直线，无明显错位。连接处不得出现明显凹陷，室内包角边连接后不得出现波浪形翘曲，组立壁板的同时配合好电气暗敷管线及箱盒安装。 | 套 | 1 | 工业 | / |
| 4 | 墙面彩钢板 | 1、采用≥50mm厚机制岩棉板，铁皮厚度约≥0.4mm，作为洁净室的墙面； 2、面积要求：≥440m²，以实际工作为准； 3、彩钢板安装壁板应垂直，立缝要靠紧、均匀，转角板转角处的连接应整齐一致；水平、垂直方向均应成直线，无明显错位；连接处不得出现明显凹陷，室内包角边连接后不得出现波浪形翘曲，组立壁板的同时配合好电气暗敷管线及箱盒安装； 4、耐火性能符合GB/T 9978.1-2008标准，燃烧性能等级符合《GB 8624-2012 建筑材料及制品燃烧性能分级》中对A级（不燃）的要求； 5、配套净化门不少于12套，根据尺寸根据实际情况确定，门框和门板由冷轧板制作，含不锈钢门锁； 6、按照实际要求提供配套材料，并按照现场实际情况安装，以及配套的观察窗、墙面插座等设施，原有墙体需要破拆、修补及加固的，根据实际情况操作； ★7、投标文件中提供整体布局图。根据现场实际情况，布局图必须符合GB 14925-2023相关规定；投标文件需承诺能达到《实验动物使用许可证》的办证要求，如果达不到要求，由此产生的整改费用由中标方承担；相关办证手续需中标方协助完成。（平面图见附件，投标文件中提供承诺函，承诺函格式自拟） | 套 | 1 | 工业 | / |
| 5 | 多层叠压PVC板 | 1、采用≥2mm多层叠压PVC，作为洁净室的地面材料； 1.1、面积要求：≥150㎡； 1.2、同质透心材质，无方向碎花纹，宽度≥2m；厚度≥2mm，地板表面有特殊维护处理，抗损坏、抗着色、抗褪色功能，表面光滑无毛刺，表面漆膜坚实，硬度高且耐磨，燃烧性能等级能达到B1及以上，符合国家标准；同质透心结构，能够保持花色长久清晰，避免因磨损带来的花色脱落现象，并且具有吸音性能； ★2、表面耐污染性：可耐受包括40%氢氧化钠，65%硝酸，72%高氯酸，40%氢氟酸等不少于15种试剂侵蚀，检测结果为5级（无明显变化），表面耐香烟灼烧≥4级；（投标文件中提供第三方检测机构出具的检测报告或产品彩页或官网截图） - 抗细菌性能：金黄色葡萄球菌抗菌R值≤0.2；大肠埃希氏菌抗菌R值≤0.1； - ★4、耐化学性能：至少可耐受包括98%硫酸，2%碘酒，0.5%碘伏，30%过氧化氢，84消毒液，75%酒精等不少于17种试剂，检测接触时间不少于2小时，测试结果为指数：0（无影响）；（投标文件中提供第三方检测机构出具的检测报告或产品彩页或官网截图） 5、按照实际要求提供配套材料，投标文件中需承诺所提供配套材料及整体设施能达到《实验动物使用许可证》的办证要求，如果后期因供应商提供产品自身原因达不到要求，由此产生的整改费用由中标方承担。（投标文件中提供承诺函，承诺函格式自拟） | 套 | 1 | 工业 | / |
| 6 | LED照明灯 | 1、洁净室专用，功率≥24W，顶灯。 | 个 | 31 | 工业 | / |
| 7 | 紫外杀菌灯 | 1、洁净室专用，不低于304不锈钢，功率≥40W。 | 个 | 24 | 工业 | / |
| 8 | 强电电柜 | 1、含配电柜、空开、电线电路、安装等。 | 套 | 1 | 工业 | / |
| 9 | 净化设备 | 1、活性炭箱处理风量≥12500m³/h； 2、离心风机，风量≥12500m3/h，风压：1000≥pa； 3、风机具有强度高、重量轻、不易老化、耐腐蚀性能良好、噪音低、运转平稳等特点；叶轮采用纯玻璃钢制作，对数线性设计，后倾式一体成型法制作，机身表面喷涂防腐漆； 4、风机需满足GB/T 1236-2017《工业通风机用标准化风道进行性能试验》，并具有标准状况下空气动力性能曲线； 5、高效送风口碳钢材质，过滤等级：≥H13，含静压箱、过滤器、散流板、调节阀； 6、铝合金回风口：表面喷塑，含黑纱网过滤、可开可调，门铰式单层百叶≥300*200mm，数量不少于7个，门铰式单层百叶≥500*300mm数量不少于9个，百叶回风口≥300*300mm数量不少于4个； 7、手动对开多页调节阀：材质为镀锌钢板，保温或采用保温型，支架形式和材质为型钢，≥400*200mm数量若干个，≥200*200mm数量若干个，≥800*400mm数量若干个；不低于70℃防火阀常开型，镀锌钢制，温度高于70°C时熔丝熔断阀门关闭，规格≥800*400mm，数量若干个； 8、镀锌钢板：共板法兰连接，适用风管长边≥1000cm，厚度≥1.0mm，数量≥45㎡，厚度≥0.75mm，数量≥36㎡，厚度≥0.6mm，数量≥62㎡，厚度≥0.5mm，数量≥40㎡，保温玻璃棉≥6m³； 9、配套设备电线电缆，以现场实际数量为准，设备基础1套； 10、质保期3年。 11、要求达到SPF级动物实验室标准。 | 套 | 1 | 工业 | / |
| 10 | 直膨式组合式空气处理系统 | 1、净化空调机：采用组合式空调机组，全新风，室内外机风量≥12500m3/h，温度控制18～26℃±1，湿度控制45%～70%； 2、空调箱体： 2.1机组采用内圆角密封设计，内部平整，不积灰，绝对断冷桥结构，机组整体环保、洁净，满足净化行业使用要求； 2.2空调机组的主框架要求为整体式结构模块化设计，应有足够的强度，以免在运输和运行中产生永久变形，特别是大风量空调机组，要求机组保证在启动、停机时以及运行当中不发生变形。≥100000m3/h风量的组合式空气处理机组，箱体变形率≤0.12mm/m； 2.3面板与框架之间及其它连接件之间需采用高弹性密封条密封，保证机组具有良好的气密性，≥100000m3/h风量的组合式空气处理机组，机组的漏风率≤0.09%； 2.4机组必须有防冷桥措施，机组在运行时，不得出现冷桥和凝露现象，整个面板的隔热性能必须达到T2级及以上保温等级，整个箱体的传热系数必须达到TB1级及以上冷桥等级； ★2.5机组面板采用双层结构，外板为彩钢板，厚度≥0.5mm，内层面板为镀锌钢板，厚度≥0.5mm，内层底板为镀锌钢板，厚度≥0.7mm，内、外面板中间充注无氟硬质非燃性或阻燃性聚氨酯发泡材料，密度≥50kg/m3；面板绝热材料的导热系数≤0.022 w/（k•m）；（投标文件中提供第三方检测机构出具的检测报告或产品彩页或官网截图） 3、提供独立的控制柜，采用PLC控制器，不小于7寸彩色触摸屏，控制器预留通讯接口，开放MODBUS协议，空调自控系统包括上下位机、控制器、传感器、电动阀、执行器、变频器、机组启动柜等实时显示单元； 4、空调净化机组配套附件： 包含管道、法兰、保温板、密封垫、回风窗、防火阀、调节阀、送风口、散流器、五金配件等，需满足动物实验室整体使用及安装要求。 | 套 | 1 | 工业 | / |
| 11 | 高效过滤器 | 1、类型：高效送风口（含过滤器、静压箱、调节阀扩散孔板）； 2、尺寸：≥600*600mm，风量≥1000m3/h； 3、形式：液槽密封、PAO测试口和压差测试口； 4、过滤器级别≥H14。 | 套 | 18 | 工业 | / |
| 12 | 排风系统 | - 1、风机一用一备； 2、连接大小鼠IVC笼具，确保IVC笼具正常排风，并连接活性炭箱排出； 3、特点：效率高、可配置变频，可靠耐用、维修简单、适用于输送腐蚀性气体； 4、风管：镀锌管，厚度≥0.7mm，矩形，尺寸更具实际需求和方向安装； 5、风管安装保温材料。 | 套 | 1 | 工业 | / |
| 13 | VAV控制系统 | 1、根据实际情况定风量控制，风量、温度和湿度可调； 2、照明可实现自动控制，可定时，保证光照控制； 3、保证正常使用。 | 套 | 1 | 工业 | / |
| 14 | 电子互锁传递窗 | 1、外形尺寸：(长*宽*高) ≥600mm*600mm*600mm； 2、电子互锁，不低于304不锈钢材质，带紫外杀菌功能。 | 台 | 1 | 工业 | / |
| 15 | 不锈钢操作台 | 1、不锈钢桌规格：（长*宽*高）≥1600mm*600mm*800mm不少于2台； 1.1 台面采用≥1.0mm厚不锈钢板制作；框架采用≥1.0mm厚不锈钢方通加工制作； 1.2 地脚：采用高强度尼龙材料制作，配备减震防滑功能橡胶底座； 1.3 化学成分：镍、铬，检测结果符合GB 24820-2024标准，经正辛烷、硼氢化钠、重铬酸钾清洗溶液、异戊醚、亚甲蓝、氢氧化铵检测后，检测结果为光泽和颜色无变化； 2、不锈钢桌规格：（长*宽*高）≥900mm*600mm*850mm带静音轮，可移动，不少于2台，双层结构； 3、全钢实验桌规格：（长*宽*高）≥2400*750*800mm不少于1台； 3.1 台面要求： 3.1.1 采用≥20mm厚一体实芯坯体陶瓷台面，整个台面一体高温烧制成型； ★3.1.2 尺寸偏差：≥3000mm×750mm×20mm、≥1000mm×1000mm×20mm进行检测，检测要求为：长度偏差：±2mm；宽度偏差：±2mm；厚度偏差：±0.50mm；垂直度≤1mm/m；边缘直度≤1mm/m；平整度≤1mm/m，检测结果为：符合；（投标文件中提供第三方检测机构出具的检测报告或产品彩页或官网截图） 3.1.3 耐划痕：不小于3级，不低于2.0N负荷测试后未见划痕； 3.1.4 抗菌性能：样品数量≥20片，检测结果为对微生物金黄色葡萄球菌的抗菌率达到≥99.99%；吸水率：平均值≤0.004%；单个值：≤0.01%；（投标文件中提供第三方检测机构的检测报告或产品彩页或官网截图） ★3.1.5 耐开裂性能：样品数量≥20块，标准要求：把试件固定在金属夹具上，在一定外力作用下在50℃环境中处理不少于6h后，观察试件装饰面开裂情况。实测结果为：试件装饰面未开裂；（投标文件中提供第三方机构出具的检测报告或产品彩页或官网截图） 3.1.6 承载：在样品上施加≥1000kg荷载，保载≥1000h，加载面积为900mm×650mm，测试结果为样品未被破坏； 3.2 全钢柜要求： 3.2.1 全钢落地式内嵌门柜体，柜体深度≥520mm (±5%)，柜体所有部件板材采用厚度≥1.0mm优质冷轧钢板，柜体柜门等钣金外观面需满焊，焊接处均打磨平整以保持为连续的平滑表面，不接受现场铆钉或螺丝等现场拼接安装；柜体内有层板上下调节孔，每个底柜可根据需要内置一块可调节层板； 3.2.2 门板和抽屉面板为可拆卸式双层结构，内外层表面均用环氧树酯粉末静电喷涂，门板内部填满消音材料；柜体后背为可拆卸结构，方便实验台后水电等的检修； 3.2.3 柜体应能承受以下最大重量而不变形或影响使用： A、底柜柜体荷载：≥900kg； B、底柜柜体集中荷载：≥90kg； C、底柜层板荷载：≥90kg； D、底柜抗扭曲荷载：≥90kg； 3.2.4 拉手为一体折弯一字拉手；（拉手可按需要搭配不同颜色） 3.3 配套1套三口水龙头及水槽； 3.4 取电盒要求：不少于3套； 3.4.1 全钢材质经过环氧树脂静电喷塑； 3.4.2 118十孔插座品牌防溅插座。 3.4.3 根据要求配置电线，电线要求不小于4mm2*3芯硬铜线，裸露在外的电线必须做绝缘处理； 3.5 以上包含安装、管道、布线、人工以及所有可能涉及的材料等。 | 套 | 1 | 工业 | / |
| 16 | 水池套装 | 1、尺寸：（长*宽*高）≥1800mm*600mm*800mm不少于1台； 2、含不低于304不锈钢制作的主体框架及不少于2套水龙头； 3、尺寸：（长*宽*高）≥600mm*500mm*750mm不少于1台； 4、含不低于304不锈钢制作的主体框架及不少于1套水龙头。 | 套 | 1 | 工业 | / |
| 17 | 入户门 | 1、尺寸(宽*高*厚) ≥1500mm*2200mm*50mm； 2、门框和门板由冷轧板制作，含不锈钢门锁。 | 套 | 2 | 工业 | / |
| 18 | 不锈钢鞋柜 | 1、尺寸：（长*宽*高）≥1800mm*300mm*500mm； 2、采用不低于304不锈钢制作，厚度≥1.0mm，单面双层； 3、柜面嵌≥25mm高密度中纤板作密封加强处理。 | 台 | 1 | 工业 | / |
| 19 | 不锈钢衣柜 | 1、尺寸：（长*宽*高）≥900mm*450mm*1800mm； 2、材质：采用≥1.0mm厚不低于304不锈钢材质制作。 | 台 | 3 | 工业 | / |
| 20 | 冰柜 | 1、总容积(L)：≥518L； 2、耗电量(kW·h/24h)：≤1.24； 3、冷冻能力(kg/12h)：≥24； 4、产品尺寸(长*宽*高)：≥1650*715*905mm。 | 台 | 1 | 工业 | / |
| 21 | 全钢货架 | 1、规格：（长*宽*高）≥1200mm*450mm*2000mm； 2、货架采用≥1.0mm厚冷轧钢板专用型材立柱； 3、层板采用≥1.0mm厚冷轧钢板加工制作，层板可上下移动； 4、附着力（附着性能），检测结果：0级（没有掉漆）； 5、铅笔硬度（硬度性能），检测结果：2H（铅笔）； 6、耐水性，检测结果：沸水45°角冲淋5分钟没有变化、持续浸水240小时没有变化，结论：符合； 7、耐盐雾性（防腐性能）：检测结果达到中性盐雾试验，≥600h无变化； 8、耐磨性（磨损性能），检测结果：200次循环失重不超过119.9mg； 9、耐湿热试验（防潮性能），检测结果：≥1000h，漆膜无变化。 | 台 | 6 | 工业 | / |
| 22 | 脉动真空灭菌器 | 1、用途：专用于实验动物行业对动物饲料、饮用水、笼盒、衣物及其他饲养用品的灭菌处理； 2、安装方式：地上安装； 3、设备灭菌室容积≥800L,外形尺寸≤2100*1400*2100mm； 4、电源：380V/50Hz，功率≤65kW； 5、主体结构：环形加强筋结构，内腔强度和稳定性高；内壳采用不低于316L不锈钢材质，夹套、门板、门挡条采用不低于304不锈钢；主体设计寿命≥15年（≥30000次灭菌循环）； 6、焊接工艺：为保证灭菌器焊接质量，采用全自动焊接机器人进行焊接，所生产柜体需自主焊接，不可委托第三方焊接加工； 7、密封门：电机齿轮链条驱动门板上下移动，侧开门式开启柜门。与主体啮合齿数≥7个；双门通道型、机动门、带有安全联锁装置、双门互锁以保证灭菌器前后区域的有效隔离； 8、门密封胶条槽：为保证设备门密封强度，门密封胶条槽应与柜体一体成型，不接受门密封胶条槽焊接于柜体的形式； 9、门密封圈：高抗撕圆形硅胶条，装于主体密封槽内，与压缩气连接管路为金属固定管路，拒绝密封胶圈装在门体上的设计； ★10、夹套设计压力：≥0.3Mpa，夹套设计温度：≥148℃，夹套耐压试验压力≥0.52MPa，灭菌室进气口数量≥4个；（投标文件中提供灭菌室进气口实物图片或官网截图） 11、控制系统：PLC：运行过程中的数据通过打印机打印，网络协议：支持工业以太网，可通过Internet远程维护，支持TCP/IP等众多网络协议； 12、触摸屏：彩色触摸屏人机操作界面，灭菌程序的压力、温度、时间等参数可根据需要自行设定，屏幕尺寸≥10寸；分辨率：不低于分辨率为800×480像素；防护等级：前面板IP 65及以上；通讯协议：支持RS-422、RS-485、TCP/IP通讯； 13、控制功能：控制系统配备有校正程序，可以实现不同海拔地区的压力、温度等参数的校正；具有多级控制保护、帮助功能； 14、管理员、工艺员、操作员三级权限管理，防止人员误操作，保障设备正常运行； 15、记录方式：灭菌过程的温度、压力、时间、过程阶段、预置参数等应在触摸屏上自动显示，可配监控电脑，程序运行中参数应永久保存在电脑中，配有打印机打印工作过程参数； 16、程序选择：设备应有饲料灭菌、塑料物品灭菌、金属物品灭菌、织物灭菌、开口容器液体灭菌、固体废弃物灭菌、垫料灭菌、快速液体程序、BD测试、真空测试、自定义程序。整个过程自动控制、具有低温、高温报警和误操作保护提示； 17、隔离密封墙：设备的后端应自带密封结构，以有效保证装卸载两侧的严格微生物隔离； 18、设备保温要求：灭菌器主体有良好保温措施，主体保温罩采用轧花铝板材质； 19、气动阀门：不锈钢气动阀； 20、抽空装置：单级直连式水环真空泵，真空泵安装在设备的侧面，与主体保持一定的间距，真空泵配置缓冲水箱，真空泵在缓冲水箱吸水； 21、换热装置：板式换热器； 22、降噪系统：带有节水降噪装置，设备运行噪音≤75dB（设备操作区）； 23、节水设计：带有换热器水回收系统，节约能源； 24、管路要求：卫生级管路，卡箍连接，管路内外抛光处理； 25、消毒/搬运车：消毒车、搬运车整体使用不低于304不锈钢加工成型； 26、灭菌效果需满足《GB 14925-2023实验动物环境及设施》对SPF级动物设施的洁净要求。 | 台 | 1 | 工业 | / |
| 23 | 实验动物传递柜 | 1、产品用途：对进入屏障环境内的实验动物转运盒等各类传递物品表面进行彻底的消毒，能有效的杀灭物品表面微生物，确保无菌传递； 2、外形尺寸≥990×700×1850mm（长×宽×高）； 3、电源：AC220V/50Hz，功率≤200W； 4、设备舱体：舱体内部应采用不低于316L不锈钢镜面抛光板，大圆弧角设计，无清洗消毒死角； 5、密封门：密封门内面选用不低于316L不锈钢镜面板，外面选用不低于304不锈钢拉丝板；带有防紫外线玻璃观察窗，能够查看舱内物品的状况；具有电磁锁和机械锁双重锁门装置，前后双门互锁，实现前后区域严格生物隔离； 6、隔断装置：设备本身带有隔断结构，方便设备将来安装密封，维修时不会造成设备前后方贯通的情况； 7、设备具有前后对讲功能，能够使隔离墙两侧人员无障碍沟通； 8、具有紫外线照射消毒、消毒液雾化消毒两种消毒方式，可单独使用，也可两种消毒方式混合使用； ★9、舱体的两侧、顶板应布置不少于9支防水紫外线灯管，灯管需镶嵌在V型灯管罩内，无照射消毒死角，单支紫外灯管发光长度≥240mm。舱体内上下采用不低于304不锈钢隔栅分为至少4个消毒空间，相邻隔栅间距≥360mm，格栅可拆卸；（投标文件中提供实物照片或官网截图） 10、可预设紫外灯照射时间、喷雾时间、通风时间等工艺参数； 11、紫外线灯管：距紫外灯管1m处紫外线强度：≥200μW/cm²； 12、设备具有紫外灯使用累计计时功能，紫外灯到达设定使用时间后，设备出现提示更换紫外灯报警； 13、紫外消毒程序对白色葡萄球菌、大肠杆菌杀灭对数值≥3；（投标文件中提供第三方检测机构出具的检测报告或产品彩页或官网截图） 14、喷雾消毒程序对嗜热脂肪杆菌芽孢、枯草黑色变种芽孢的杀灭对数值≥3； 15、具有通风功能，通风量≥200m³/h，传递动物时传递空间内维持一定换气次数； 16、通风管路：新风循环路线为从洁净区取风，由舱体上部进风口到下部的排风口经高效过滤器排到洁净区，从而保证不影响洁净房间内部压差； 17、设备具有高效过滤器使用累积计时功能，高效过滤器到达设定使用时间后，设备出现提示更换高效过滤器报警。 | 台 | 1 | 工业 | / |
| 24 | 风淋室 | 1、规格：（长*宽*高）≥ 1400*1500*2200mm； 2、整体采用不低于304不锈钢制作； 3、吹球数量不少于18个； 4、功率：≥2.2KW。 | 台 | 1 | 工业 | / |
| 25 | 生物安全柜 | 1、气流模式：不低于30%外排，不高于70%循环； 2、流入气流平均风速：0.55±0.015，下降气流平均风速：0.35±0.015m/s； 3、ULPA超高效空气过滤器，针对颗粒直径≥0.12um，过滤效率≥99.999%； 4、安全柜出厂前使用ATI泄露扫描仪进行不少于2次的过滤器完整性测试； 5、具有超高效过滤器使用寿命监控和显示功能，具有过滤器失效声光报警功能，保证实验的安全性； 6、标配直流风机，结构紧凑、噪音低能够在电压变化或过滤器堵塞造成压降后，自动调整风机工作电压，提供平稳安全气流，与风速传感器联动控制； ★7、标配高灵敏度、高精度的微风速传感器和压差传感器两种不同风速检测传感器，双重监控风速；（投标文件中提供实物图片证明或官网截图） 8、采用不低于7英寸彩色触摸显示屏，显示安全柜的各个工作状态，包括当前使用时间、预约定时开关机、累计工作时间、风机的工作状态、下降气流流速、流入气流流速、照明、杀菌，操作者可以随时监测设备运行情况； 9、前窗采用手动升降方式，具有安全高度限位声光报警功能； 10、工作区三侧壁板为一体化成型，不低于304不锈钢材质，双层侧壁形成负压保护； 11、工作台面下设有集液槽，不低于304不锈钢，有排污阀，方便清洗消毒； 12、玻璃前窗采用不低于10°倾角人性化设计，配备≥6mm厚防紫外线安全玻璃前窗，玻璃门关闭时，安全柜可保持低速节能运行； 13、出厂前通过严格的压力衰减法检测：加压到不低于500Pa，保持不小于30min后气压不低于450Pa； 14、通过严格的碘化钾法测试，前窗操作口的保护因子不小于1×105； 15、安全性能保障：具备紫外系统、荧光灯、前窗的连锁系统； 16、具备玻璃门关闭后风机能低风速运行的节能功能； 17、独特卷簧移窗定位升降系统，较传统的配重升降模式，具有免维护、升降定位更流畅的特点； 18、具有预约定时功能，能自动设定安全柜定时开机、关机及紫外灯预约开启和消毒时间； 19、噪音≤65分贝； 20、移动三挡不同高度可调支架； 21、外部尺寸≤（长*宽*高）1500mm*800mm*2100mm，内部尺寸≥（长*宽*高）1300mm*630mm*600mm。 | 台 | 1 | 工业 | / |

（三）采购范围

- 1、采购范围：包括所有货物的供货、包装运输（包括卸车及就位至采购人指定的安装地点）、安装、调试、技术服务、培训、售后服务等所有内容。

（四）其他要求

- 1、交付地点：校方指定地方。

- 2、包装和运输：中标人提供的货物必须是制造厂商全新的原厂原装产品（含零部件、配件、随机工具、技术文件等），包装外观完好、表面无划损、破损。

- 3、售后服务和质保期：质保期从验收合格之日起算，具体以采购需求中各项产品的要求为准，若投标人所投产品质保承诺超过该要求时间，质保期按所投产品质保承诺时间计算，若采购需求中的产品未对质保期提出要求的均按1年计算。（费用包含在投标报价中）对由于设计、制造工艺、材料和安装所造成的质量缺陷或质量问题负责，并进行修理、更换零部件或退换，并须对设备出现的有关技术性问题或安全问题负责处理、解决，同时中标人应相应延长被更换货物的质保期，软件提供终身升级，质保期自货物验收合格之日起计算。质保期内提供现场保修、包换或包退服务，由此产生的一切费用均由中标人承担。中标人不能修复、调换或不能退货的，应退回相应货款，并承担相应违约责任。

- 4、按照用户要求提供相关设备专业运行演示和培训服务。

- 5、附件平面图：