第三章  采购需求及技术规格要求

总则：

1.1 本技术规格所提出的要求是对本次招标货物的基本技术要求，并未涉及所有技术细节，也未充分引述有关标准、规范的全部条款。投标人应保证其提供的货物除了满足本技术规格的要求外，还应符合中国国家、行业、地方或设备制造商所在国的有关标准、规范（尤其是必须符合中国国家标准的有关强制性规定)。

1.2 标注▲为核心产品，核心产品的名称、品牌、规格型号、数量、单价等将予以公布。

一、商务条款：

| 序号 | 商务条款内容 |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 交货安装期 | 合同签订生效后，接采购人通知后60 个日历天内完成交货、安装。 |
| 2 | 供货地点 | 上海市第六人民医院安徽医院药剂楼 |
| 3 | 质量要求 | 合格 |
| 4 | 质保期 | 质量保证期：自验收合格之日起整体原厂质保不少于60个月。 |
| 5 | 付款方式 | 合同签订生效后，货到安装验收合格后，提供产品的使用、操作及维修人员的培训，并能独立操作且使用部门签字确认后，支付全部合同款项。 |
| 6 | 1、投标人所投设备须与医院信息系统连接，由此产生的费用包含在投标总报价中，采购人不另行支付。 2、中标人需负责在项目安装地点进行所投设备的安装调试工作，并现场测试。在安装和调试期间，如发现设备或材料有缺陷或损坏，中标人应尽快更换，相关费用均包含在本次投标报价中。中标人在维护期内应提供现场、电话、传真或电子邮件方式为采购人提供技术支持，要求中标人应在有稳定的技术支撑与服务能力，并且在设备发生故障时2小时内响应。中标人在项目验收合格后，负责对所投设备组织操作使用培训，培训地点、人员由采购人指定。 |  |

注：上述商务条款必须全部满足，否则做无效标处理。

- 项目技术需求：

（一）第1包：技术需求重要性表述

| 标识重要性 | 标识符号 | 代表意思 |
| --- | --- | --- |
| 关键指标项 | ★ | 评分项，详见第四章评分细则 |
| 一般指标项 | 无标识项 | 未响应或者负偏离，将作为无效标处理 |
| 注：投标人须如实响应，如在后期合同履约过程中，发现有虚假响应情况，招标人有权解除合同、不予退还履约保证金、不予支付合同款项，且上报监管部门并追究中标人给采购人带来的一切损失。 |  |  |

- 技术要求

▲产品1 反渗滤纯化水制备系统

1.1.系统产水量：≥3000L/h@25℃

1.2.产水水质：出水水质符合《中国药典》2025版要求，电导率≤5.1us/cm(25℃)。

1.3.预处理系统主要应包括：原水储罐、多介质过滤器、活性炭过滤器、软化器、盐箱、保安过滤器等装置。

1.4.充料为石英砂；罐体要有压力显示；过滤器配备自动阀组，自动实现过滤器的运行、反洗、正洗工位的切换。

★1.5.活性炭过滤器：材质：SUS304不锈钢；尺寸：≥φ600*1900mm，罐体厚度：≥3mm；填充料为活性炭；罐体要有压力显示；过滤器配备自动阀组，自动实现过滤器的运行、反洗、正洗工位的切换。

★1.6.巴氏灭菌系统配置：换热面积：≥2m2，材质：SUS304不锈钢。

★1.7.精密过滤器：罐体材质SUS304不锈钢，尺寸：≥200*750mm；滤芯规格：≥60*500mm；过滤精度：≥5μm。

1.8.反渗主机配置1套，要求如下：

1.8.1高压泵：

★1.8.1.1一级高压泵：流量：≥4.0m3/h；扬程：≥145m；功率：≥2.2KW/380V；材质：SUS304不锈钢；

1.8.1.2二级高压泵：流量：≥2.0m3/h；扬程：≥132m；功率：≥1.5KW/380V；材质：SUS304不锈钢；

1.8.2反渗透装置：

★1.8.2.1一级膜元件：8040聚酰胺复合膜；单支设计流量：≥1.5M3/h（25℃），脱盐率：≥99.5%；数量：≥4支；

★1.8.2.2二级膜元件：8040聚酰胺复合膜；单支设计流量：≥1.5M3/h（25℃），脱盐率：≥99.5%；数量：≥3支；

1.8.3 PH调节装置

1.8.3.1加药箱：容积：≥40L；材质：PE整体；计量泵：流量：≥0.57m3/h，扬程：≥15m；

1.8.4清洗装置：

1.8.4.1清洗水箱：容积≥500L；清洗泵：流量：≥1.0m3/h，扬程：≥35m；

产品2 原水罐

★2.1原水罐容积：≥2000L；结构：支脚或支座、椭圆封头；材质及厚度：主体材料SUS304不锈钢/厚度为≥5mm；工作压力：常压；配有呼吸过滤器，带液位自动控制功能，保护泵不至空转而损坏；附件配置：进液口、出液口、360°万向旋转清洗器、空气呼吸器、人孔、液位计及各功能接管等；设备内外处理：设备内表面镜面抛光Ra≤0.4μm，外表面亚光处理Ra≤0.8μm，确保无卫生死角，符合GMP要求；

2.2原水泵，数量1台；流量：≥4m3/h；功率：≥0.75KW/380V；扬程：≥32m；材质：SUS304不锈钢；

产品3 中间水罐

★3.1容积：≥3000L；结构：支脚或支座、椭圆封头；材质及厚度：主体材料SUS304不锈钢/厚度为≥5mm；工作压力：常压；配有呼吸过滤器，带液位自动控制功能，保护泵不至空转而损坏；附件配置：进液口、出液口、360°万向旋转清洗器、空气呼吸器、人孔、液位计及各功能接管等；设备内外处理：设备内表面镜面抛光Ra≤0.6μm，外表面亚光处理Ra≤0.8μm，确保无卫生死角，符合GMP要求；

产品4纯化水罐

★4.1容积：≥4000L；结构：支脚或支座、椭圆封头；材质及厚度：主体材料SUS304不锈钢/厚度为≥5mm；工作压力：常压；配有呼吸过滤器，带液位自动控制功能，保护泵不至空转而损坏；附件配置：进液口、出液口、360°万向旋转清洗器、空气呼吸器、人孔、液位计及各功能接管等；设备内外处理：设备内表面镜面抛光Ra≤0.4μm，外表面亚光处理Ra≤0.8μm，确保无卫生死角，符合GMP要求；

产品5 纯化水分配系统

5.1.用于制剂车间和提取车间各设备之间的联接,包括纯化水管道。

5.2.纯化水分配系统

5.2.1纯化水输送泵：流量：≥7.0m3/h，扬程：≥30m；材质：SUS316L不锈钢；

★5.2.2分配系统巴氏消毒：材质：SUS316L不锈钢；双管板换热器换热面积：≥2.5㎡，PID 自动温控阀，Y 型过滤器，温度变送器、紫外灭菌器、回水流量计等；

5.3.纯化水管道采用双面抛光卫生级SUS304不锈钢；

5.4.各管道的管径、阀门、仪表等根据设备需求匹配配置安装；

5.5.配套管架、桥架安装；

产品6 夹层锅

6.1.≥100L，设备材质：SUS304不锈钢；带温度显示。

三、其他要求：

1.本包别为包含设备到货、安装、调试、验证、验收的交钥匙工程，除以上技术要求包含内容外，涉及安装、调试、验证所需的辅材、配件等，所需费用包含在投标总报价中。

2.培训2-4名操作员工及简单故障维修员工。

3.整套生产线免费保修年限≥5年，质保期内提供系统升级维护，所需费用包含在投标总报价中。

4.维修响应时间：≤2小时内提供响应服务。24小时到达现场。

6.整个制剂系统（含1-8包）所有纯化水需要的管道均必须提供解决。

7.投标人需自行踏勘现场，踏勘联系人：18810913031，如中标后因未踏勘产生的相关责任，自行负责，踏勘费用包含在投标总价中。

8、配置清单要求：

| 序号 | 产品名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 反渗滤纯化水制备系统 | 套 | 1 |
| 2 | 原水罐 | 台 | 1 |
| 3 | 中间水罐 | 台 | 1 |
| 4 | 纯化水罐 | 台 | 1 |
| 5 | 纯化水分配系统 | 套 | 1 |
| 6 | 夹层锅 | 台 | 1 |

四、其他配套要求：

（一）应急服务要求

1.备品备件：中标人提供能够满足质量保证期内的设备维修要求的备品备件，备品备件应是新品。中标人应保证10年以上零部件供应期，并对设备故障等突发状况及时响应。

2.专用工具：中标人提供设备安装、调试、验收、维修、保养所必要的专用工具、仪器、仪表等工具。

3. 接到报修后应及时响应，若未及时修复设备故障，应提供备用设备供院方使用。

（二）安装调试、验收试验及质量保证

1.中标人在设备安装地点负责安装、调试。

2.具体设备验收标准和程序按采购人要求执行，下列验收程序可参照执行：

2.1采购人和相关部门按照招标文件和投标文件承诺进行验收。招标文件没有规定和投标文件没有相应承诺的，按照下列原则进行验收：有国家标准的按照国家标准验收，没有国家标准的按行业标准验收，无行业标准的按地方或企业标准验收，中标人予以配合。涉及需要由质检或行业主管部门验收的项目，采购人须约请相关部门和专家参加项目验收。所有需要质检部门进行检测才能使用的设备，投标报价中必须包含首次检测费用；

2.2货物在验收时，中标人应提供发票、制造厂家出具的产品合格证书、装箱清单等,涉及进口的部件须提供中国海关进口货物报关单、完税证明及商检证明等材料；提供有关货物的保养修理所需的各种随机工具及全部有关技术文件（外文应提供中文翻译资料，下同）、操作使用说明书、质保书、保修证明、维护手册及技术性指导资料以及根据中国相关法律规定制造、销售报价货物（包括主要部件和材料）所必备的各种证书 (如产品质量检验报告、国家相关检测机构出具的检验报告等）等文件汇集成册交付采购人和应由中标人提供的必要文件；

2.3中标人应根据采购人使用单位的技术要求提供相应的产品。由中标人所提供的设备部件间的连线和插接件均应视为设备内部器件，包含在相应的设备之中；

2.4运行测试及最终验收。在系统安装、调试结束后，采购人对其进行全面的测试，对测试中暴露出来的问题，中标人应及时进行整改，系统最终测试完毕经验收合格后，采购人应向中标人签发最终验收证明；

2.5中标人应向采购人提供安装调试过程中的各种文档资料,以便采购人今后能掌握操作和维护方法。依据合同与合同有关条件、本招标文件的技术规范、系统配置要求、设备技术文件和系统说明书，以及国家和省部级等要求进行验收，验收分为预验收和竣工验收。

2.6如设备在验收时有一个或多个指标未能达到要求而属于中标人责任时，则中标人自费采取有效措施，在规定时间内使之达到保证指标。如在规定的时间内仍达不到合格标准时，则中标人应向采购人赔偿。

（三）包装运输

1.中标人负责设备包装、办理运输和保险，将设备安全运抵交货地点。

2.设备制造完成并通过试验后应及时包装，否则应得到切实的保护，确保其不受污损。

3.在包装箱外应标明采购人的订货号、发货号。

4.各种包装应能确保各零部件在运输过程中不致遭到损坏、丢失、变形、受潮和腐蚀。

5.包装箱上应有明显的包装储运图示标志。

6.整体产品或分别运输的部件都要适应运输和装载的要求。

7.随产品提供的技术资料应完整无缺。

（四）培训要求

1.技术人员厂方培训：维修维护不少于1人，设备培训时间不低于3天，有详细的技术培训方案和完整规范的培训资料，培训结束获得厂方授权或资质许可，交通、食宿、资料、工具材料等所有与培训相关的费用包含在投标报价中。设备使用培训：不少于2人，直至完全掌握设备应用技术，并获厂方资质许可；交通、食宿、资料、工具材料等所有与培训相关的费用包含在投标报价中。

2.设备使用培训：不少于2人，直至完全掌握设备应用技术，并获厂方资质许可；交通、食宿、资料、工具材料等所有与培训相关的费用包含在投标报价中。

（五）质保及售后服务

1.自双方签订《验收报告》起进入免费质保期。

2.在质保期间内，非采购人过失和故意并且在正常使用的情况下发现商品有缺陷，中标人将免费修理或替换该设备；在质保期间内，非采购人过失和故意并且在正常使用的情况下设备发生故障，中标人应及时提供免费服务。

（六）其他

1.投标人所投产品应为性能稳定、安全的成熟设备，故障率低、维修便利，并在投标文件中针对所投产品技术先进性、设备性能、配置情况、设计等方面进行阐述说明，提供相应证明材料。