女子监狱监管安全设施更新项目

项目编号：FS34000120251583号/ZF2025-06-0273

招标文件

公开、公平、公正

招标人：安徽省女子监狱

招标代理机构：安徽省招标集团股份有限公司

二〇二五年三月

# 目   录

第一章 招标公告	3

第二章 投标人须知	8

第三章 评标办法	29

第四章 采购需求	39

第五章 合同条款及格式	39

第六章 投标文件格式	56

# 第一章 招标公告

女子监狱监管安全设施更新项目招标公告

项目概况

女子监狱监管安全设施更新项目的潜在投标人应在“优质采云采购平台”（http://www.youzhicai.com/）获取招标文件，并于2025年4月18日14:30(北京时间)前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：FS34000120251583号/ZF2025-06-0273

项目名称：女子监狱监管安全设施更新项目

预算金额(元)：2000000

最高限价(元)(如有)：2000000

采购需求：针对现有监狱监管安全工作中相关设施设备存在的老旧失效、运行不稳，以及功能不全等问题隐患和短板弱项，监狱拟对部分涉及重点部位、重点环节、重点时段的监管安防设施设备进行局部升级更新。其中包含：车底扫描系统、破胎阻车器更换、安检门更新升级、监管区照明设施增加、监管区区域隔离及老旧隔离网更换，以及门禁系统升级更换等，切实提升“四防一体化”建设水平，确保监管场所持续安全稳定。具体要求详见招标文件。

合同履约期限：合同签订后60日内完成供货、安装、调试、验收工作。

本项目(否)接受联合体。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无；

3.本项目的特定资格要求：无

4.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；

5.截至提交投标文件截止时间，供应商存在下列有效情形之一的，其投标文件按无效处理。

（1）被人民法院列入失信被执行人名单的；

（2）被税务机关列入重大税收违法案件当事人名单的；

（3）被财政部门列入政府采购严重违法失信名单的；

（4）被市场监督管理部门列入严重违法失信企业名单的。

注：“有效”是指“情形”规定的程度、起止期间处于有效状态

三、获取招标文件

时间：2025年3月28日至2025年4月7日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59(北京时间，法定节假日除外)

地点：“优质采云采购平台”（http://www.youzhicai.com/）

方式：在线下载

售价(元)：0

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

2025年4月18日14:30(北京时间)

地点：“优质采云采购平台”（www.youzhicai.com），在线提交

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.本项目需落实的节能环保、中小微型企业扶持等相关政府采购政策详见招标文件。

2.招标公告发布媒介：安徽省政府采购网（www.ccgp-anhui.gov.cn）、“优质采云采购平台”（www.youzhicai.com）、 优质采招标采购平台（www.yzczb.com）、安徽省招标投标信息网（www.ahtba.org.cn）、中国招标投标公共服务平台（www.cebpubservice.com）。

3.会员注册及电子文件的获取:

（1）潜在投标人/供应商须登录“优质采云采购平台”（网址：www.youzhicai.com，以下称“优质采平台”）参与本项目招标采购活动。首次登录须办理注册手续，请务必选择注册为“投标人角色”类型。注册流程见优质采平台“用户注册”栏目，咨询电话：400-0099-555。因未及时办理注册手续影响参加招标采购活动的，责任自负。

（2）已注册的潜在投标人/供应商可登录优质采平台获取招标采购文件。本项目的招标采购文件及其他资料（含澄清、答疑及相关补充文件）通过优质采平台发布，招标人/代理机构不再另行书面通知，潜在投标人/供应商应及时关注、查阅优质采平台。因未及时查看导致不利后果的，责任自负。

（3）已注册的潜在投标人/供应商若注册信息发生变更（如：与初始注册信息不一致），应及时网上提交变更申请。因未及时变更导致不利后果的，责任自负。

（4）本项目采用全流程电子化招标采购方式，潜在投标人/供应商须办理CA数字证书（以下简称CA），CA用于电子投标/响应文件的签章及上传（上传投标/响应文件需使用CA进行加密）；CA办理详见《关于优质采平台数字证书办理的须知》（http://www.youzhicai.com/nd/a_8f80a7ec-911f-4c4d-a123-f8849880f045.html）；咨询热线：400-0099-555。

（5）电子投标/响应文件必须使用“优质采投标文件制作工具”制作生成并上传。下载地址：http://toolcdn.youzhicai.com/tools/BidderTools.zip，使用说明书及视频教程下载地址: http://file.youzhicai.com/files/BidderHelp.rar。

4.本项目符合财政部、工业和信息化部制定的《政府采购促进中小企业发展管理办法》第六条之规定，为非专门面向中小企业采购项目。具体原因如下：按照本办法规定预留采购份额无法确保充分供应、充分竞争，或者存在可能影响政府采购目标实现的情形。投标人如有异议，可按招标文件约定提出询问或质疑。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名   称：安徽省女子监狱

地   址：安徽省合肥市长丰县双墩镇颍州路与谷河路交口

联系方式：18815692087

2.采购代理机构信息

名   称：安徽省招标集团股份有限公司

地   址：合肥市包河区包河大道236号

联系方式：17775059782

3.项目联系方式

项目联系人：龚工、廖工

电  话：0551-62220293、62220060

# 第二章 投标人须知

投标人须知前附表

| 条款号 | 条款名称 | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1.1.2 | 招标人 | 安徽省女子监狱 |
| 1.1.3 | 招标代理机构 | 安徽省招标集团股份有限公司 |
| 1.1.4 | 招标项目名称 | 女子监狱监管安全设施更新项目 |
| 1.1.5 | 标段（包别）划分 | 1个标包 |
| 1.1.6 | 采购预算 | 见招标公告 |
| 1.2.1 | 资金来源 | 财政资金 |
| 1.3.1 | 采购需求 | 具体详见招标文件第四章采购需求。 |
| 1.3.2 | 进口产品采购 | 本项目未注明“进口”字样的产品，拒绝进口产品参加投标。 |
| 1.3.3 | 供货期 | - 供货期：合同签订后60日内完成供货、安装、调试、验收工作。 2、是否允许负偏离：不允许 □允许 |
| 1.3.4 | 交货地点 | 安徽省合肥市，招标人指定地点。 |
| 1.3.5 | 质量要求 | 符合招标人要求和国家行业标准。 |
| 1.3.6 | 质保期 | 质保期从货物验收合格后算起，提供不少于3年的售后质保服务，招标文件有要求的从其约定，提供终身维修服务。 是否允许负偏离：不允许 □允许 |
| 1.3.7 | 付款方式 | 付款方式： 合同签订后，中标人提交银行、保险公司、担保公司等金融机构出具的预付款保函或其他担保措施，招标人预付合同金额的40%，验收合格并经审核后付清剩余合同金额。 是否允许负偏离：不允许 □允许 |
| 1.4.1 | 投标人资格条件 | 见招标公告 |
| 1.4.2 | 是否接受联合体投标 | 不接受 |
| 1.4.3 | 投标人不得存在的其他情形 | 见投标人须知正文1.4.3 |
| 1.9.1 | 是否组织现场 踏勘 | 不组织，由投标人自行踏勘现场。 |
| 1.10.1 | 开标前答疑会 | 不召开 |
| 1.11.1 | 分包 | 不允许 □允许 |
| 2.2.1 | 投标人要求澄清招标文件的时间、形式 | 时间：2025年4月2日17时前（以收到时间为准） 形式：在优质采云采购平台提交疑问 特别说明：如对本招标文件有任何疑问或澄清要求，请联系招标人或招标代理机构，否则视同理解和接受招标文件所有条款，开标后招标人或招标代理机构不再受理对招标文件条款提出的质疑。 |
| 2.2.2 | 招标文件澄清发出的形式 | 形式：对招标文件进行的澄清、修改或答疑，将在优质采云采购平台会员系统发布。 |
| 2.2.3 | 投标人确认收到招标文件澄清 | 在优质采云采购平台发布，投标人应主动上网查询，无需投标人书面确认。投标人未及时关注相关信息的，其责任自负。 |
| 2.3.1 | 招标文件修改发出的形式 | 同澄清发出形式的规定 |
| 2.3.2 | 投标人确认收到招标文件修改 | 同确认收到澄清的规定 |
| 2.4.1 | 投标人对招标文件提出质疑的时间和形式 | 时间：收到招标文件之日起7个工作日内； 形式：见本章第9.2款规定。 |
| 3.2.1 | 投标报价包括的内容 | 投标报价包括所需的货物价、安装费、包装费、运至目的地的运输费、仓储费、人员工资、技术支持、上门服务及售后服务、税金等一切费用，项目后期不追加费用。 |
| 3.2.5 | 最高限价 | 200万元，超过此报价的投标无效。 |
| 3.2.6 | 投标报价的其他要求 | 本次报价只允许有一个报价，多方案、多报价将不予评审。 |
| 3.3.1 | 投标有效期 | 90 日历天（从投标截止之日算起） |
| 3.4.1 | 投标保证金 | 不收取。 |
| 3.4.5 | 其他可以不予退还投标保证金的情形 | 见投标人须知正文。 |
| 3.6.1 | 是否允许递交备选投标方案 | 不允许 □允许 |
| 3.7.4（1） | 投标文件编制 | 本招标项目采用全流程电子化招投标方式，须投标人制作电子投标文件；投标文件制作工具下载地址： http://toolcdn.youzhicai.com/tools/BidderTools.zip， 投标文件制作工具使用说明书及视频教程下载地址： http://file.youzhicai.com/files/BidderHelp.rar。 |
| 3.7.4（3） | 投标文件所附证书证件要求 | 电子投标文件所附证书证件均应为投标人证书证件的复印件或扫描件。 |
| 3.7.4（5） | 投标文件份数及其他要求 | 投标人应提交的投标文件： 使用优质采云采购平台电子标书制作工具软件制作生成的加密投标文件，应在投标截止时间前通过优质采云采购平台会员系统上传。 备注： 1、投标人无须到开标现场递交未加密的电子投标文件和纸质投标文件，本项目采用全流程电子化招投标，要求投标人远程在线解密。如果投标人在规定的解密时长内未进行远程解密操作或远程解密失败，均视为投标人放弃投标。 2、待中标人确定后，中标人须按招标人要求提供纸质投标文件（纸质投标文件需加盖投标人公章，份数满足招标人要求），纸质投标文件应与加密电子投标文件一致。 |
| 4.1.1 | 投标文件加密要求 | 加密的电子投标文件需使用数字证书进行加密，详见http://www.youzhicai.com/HelpCenter/HelpCenterIndex |
| 4.2.1 | 投标截止时间 | 见招标公告 |
| 4.2.2 | 递交投标文件的电子交易平台 | 优质采云采购平台（网址：www.youzhicai.com） 备注：如未在招标文件规定的投标时间截止前上传加密的电子投标文件，投标无效。 |
| 4.2.3 | 是否退还投标文件 | 否 |
| 5.1 | 开标时间和地点 | 开标时间：同投标截止时间 开标地点：同投标文件递交地点 |
| 5.2 | 解密时间要求 | 解密时间要求：30分钟以内，以电子交易平台显示时间为准 |
| 5.3 | 开标程序 | 1、招标人或招标代理机构工作人员（以下称工作人员）根据有关规定登录系统开标。开标时由投标人使用数字证书先行解密，然后工作人员对投标文件进行解密，系统自动记录开标过程，并在解密完成后公布开标信息； 2、投标人在投标截止时间后按招标文件规定的解密时间完成投标文件解密，加密和解密须用同一数字证书。投标人未在招标文件规定的时间内完成解密的视为其放弃投标； 3、投标人须按照招标文件的要求在投标截止时间以前登录优质采投标工具客户端并保持在线，直到项目评审结束。 |
| 6.1.1 | 评标委员会的组建 | 评标委员会的组成：评标委员会由招标人代表及专家库中抽取的专家组成 评标委员会的人数：5人及以上单数组成。 招标人委派代表参加评标委员会的，应当向招标代理机构出具授权函。 |
| 6.3.2 | 评标委员会推荐中标候选人的人数 | 评标委员会推荐中标候选人数量：1-3名 |
| 7.1.1 | 是否授权评标委员会确定中标人 | ☑否□是 |
| 7.1.2 | 中标结果公告 | 公告方式：在招标公告发布媒体上发布本项目中标结果公告； 中标公告期限：1个工作日。 |
| 7.2 | 中标结果质疑 | 时间：中标结果公告期满之日起7个工作日内 形式：见本章第9.2款规定 联系方式： 招标代理机构：安徽省招标集团股份有限公司 地址：安徽省招标集团大厦10楼（法务办公室） 联系电话：0551-62220110 联系人：张怀远 特别说明：投标人对招标文件、采购过程、中标结果的质疑，应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。 |
| 7.3.2 | 招标代理服务费 | 招标代理服务费：参照计价格1980号文件货物类收费标准的90%收取，低于7000元按7000元收取。此费用包含在投标报价中。由中标人在领取中标通知书前向代理机构缴纳。 |
| 7.4.1 | 履约保证金 | （1）金额： □免收 ☑收取中标价的2% □定额收取：人民币 （2）支付方式： 转账/电汇 支票 汇票 本票 保险 保函 （3）收取单位：安徽省女子监狱 （4）退还时间：验收合格后退还 注意事项： （1）以上各类机构出具的以担保函、保证保险承担责任的方式均须满足无条件见索即付条件。 （2）以担保函、保证保险形式缴纳履约保证金的，受益人和收取单位须为采购人。 |
| 7.5.1 | 合同签订时间 | 中标通知书发出之日起7个工作日内 |
| 11.2.1 | 中小企业认定标准 | 根据工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号），按照 工业 行业认定企业类型标准。 |
| 11.2.3 | 扣除标准 | 小微企业报价扣除比例： （1）小型和微型企业：10%。 （2）监狱企业价格扣除：同小型和微型企业。 （3）残疾人福利性单位价格扣除：同小型和微型企业。 中小企业认定标准：根据工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号），依据采购项目最密切相关行业分类标准认定供应商是否为小微企业。 注：1.价格扣除举例说明：某残疾人福利单位符合财库〔2017〕141号规定的政策支持单位，属于小微企业，其投标报价为100万元，“扣除后的价格”为：100万元-100万元×扣除比例，用扣除后的价格参与评审。 2.本项目将对中标人提供的《中小企业声明函》，随中标结果一并公布。如提供虚假材料，将取消中标资格并报相关部门按有关规定处理，并计入不良记录。 |
| 12 | 需要补充的其他内容 |  |
| 12.1 | 重要提示 | （1）中标人应在规定期限内领取《中标通知书》，若中标人未在规定期限内领取《中标通知书》，采购人有权取消中标人中标资格，并将相关违约行为报送监管部门，实施信用惩戒； （2）中标人应在规定期限内提交履约担保并与采购人签订合同，若中标人未能在规定期限内提交履约担保或签订合同，采购人有权取消中标人中标资格，并将相关违约行为报送监管部门，实施信用惩戒； （3）合同签订后，中标人存在规定时间内不履行服务义务等情况，采购人有权解除合同，并追究违约责任，同时将相关违约行为报送监管部门，记不良行为记录，实施信用惩戒； （4）中标人中标后被监管部门查实存在违法行为，不满足中标条件的，由采购人取消中标资格，并做好项目后续工作； （5）中标人在中标项目发生投诉、信访举报案件、履约存在争议时，拒绝协助配合执法部门调查案件的，采购人可以取消其中标资格或解除合同，并追究其违约责任。 |
| 12.2 | 电子招标投标 | 一、CA证书办理和注意事项 1.本项目采用全流程电子招标采购方式，潜在投标人应及时办理CA证书，用于对投标文件进行电子签章及加、解密。 2.CA证书办理详见《优质采平台CA数字证书办理说明》： http://www.youzhicai.com/ActivityTopic/AdviceDetail/8f80a7ec-911f-4c4d-a123-f8849880f045。 3.CA证书到期或即将到期，须在递交投标文件前办理续期。 4.CA锁遗失、损坏等无法使用，须在递交投标文件前补办CA锁。 5.企业信息（包括但不限于企业名称和法定代表人信息）发生变更的，须在递交投标文件前变更CA证书。 6.投标人由于CA证书遗失、损坏、更换、续期、企业信息变更等情况导致投标文件无法解密的，由投标人自行承担责任； 7.加密和解密投标文件必须使用同一个CA证书。 二、制作、签章、加密、上传电子投标文件 8.本项目采用全流程电子化招标采购方式，潜在投标人需使用“优质采投标工具客户端”（以下简称“投标工具”）制作电子投标文件，投标工具及操作说明下载地址：https://toolcdn.youzhicai.com/tools/BidderTools.zip。 8.1.投标工具建议在window7或windows10操作系统下使用； 8.2.电子投标文件编制建议使用office2010版本。 9.潜在投标人制作电子投标文件后，需在投标工具对电子投标文件进行电子签章（项目有特殊说明的除外），并使用CA证书进行加密。在投标工具使用CA证书时需安装“优质采数字证书助手” （即数字证书驱动），下载地址：https://toolcdn.youzhicai.com/ca.zip。 10.潜在投标人完成制作、签章、加密投标文件后，需在招标文件规定的投标截止时间前在投标工具完成上传。投标截止时间以优质采云采购平台（www.youzhicai.com）系统的时间为准，如未在投标截止时间前完成电子投标文件上传，系统将自动关闭上传通道。潜在投标人未完成电子投标文件上传的，视为没有递交投标文件。 11.潜在投标人在投标文件递交截止时间前，可以对其所递交的电子投标文件进行撤回，修改后重新上传。 12.潜在投标人在制作、签章、加密、上传电子投标文件过程中，若存在技术操作问题，请及时联系优质采云采购平台客服人员，客服电话：400-0099-555，0551-62220164。 三、开标和解密 13.招标人或招标代理机构工作人员（以下简称工作人员）根据有关规定登录系统组织开标。投标文件递交截止时间后由投标人使用CA证书解密投标文件，工作人员导入已解密投标文件并公布开标结果。 14.投标文件可远程解密，投标人无需到达开标现场。招标文件“投标人须知”中另有规定的，从其规定。 15.潜在投标人须按照招标文件的要求在投标文件递交截止时间前登录投标工具并保持在线，关注开标互动大厅消息直到项目评审结束。 16.投标文件解密时限为投标文件递交截止时间后30分钟（招标文件“投标人须知”中另有规定的，从其规定）。潜在投标人须在投标文件解密时限内完成投标文件解密，未能成功解密的视为放弃投标。招标文件“投标人须知”中对投标文件解密设有线下补救方案的，执行该补救方案。 四、评标和询标 17.评标委员会通过优质采电子评标工具将需要澄清、说明或补正的内容以询标函的形式发送给投标人，投标人/供应商应登录投标工具并保持在线状态，以便及时接收评标委员会可能发出的询标函，并在询标函载明的时间内回复，若投标人未及时回复，视为放弃澄清。 五、异常情形 18.出现下列情形导致电子交易系统无法正常运行，影响招投标过程的公平、公正和信息安全，经第三方机构认定后，各方当事人免责： (1)网络、服务器、数据库发生故障造成无法访问或使用的； (2)电力系统发生故障导致电子服务系统或电子交易系统无法运行； (3)出现网络攻击、病毒入侵以及电子服务系统或电子交易系统安全漏洞导致无法正常提供服务的； (4)其他无法保证招投标过程公平、公正和信息安全的情形。 六、异常情形处理 19.出现上述情形，优质采平台及时组织相关方查明原因，排除故障。若能保证在开标前恢复系统运行的，招投标程序继续进行；若导致开评标程序无法按时开展，但能在原开标时间后2小时内恢复系统运行的，招投标程序继续进行；若导致开评标程序无法按时开展，在原开标时间后2小时内无法恢复系统运行的，按以下程序操作： （1）项目中止，中止期限由招标人或招标代理机构根据项目具体情况确定。中止期限届满后中止情形尚未消除的，招标人或代理机构可以根据实际情况决定延长中止期限。决定延长中止期限的，应向投标人发出延长中止期限通知，并发布公布。 （2）项目恢复，导致项目中止的情形消除后，招标人或代理机构应当尽快恢复招投标程序，向投标人发出恢复交易通知，并发布公布；已发出延长中止期限通知的，按通知执行。 |
| 12.3 | 原则规定与定义 | 1、投标人须知前附表是对投标人须知正文部分对应条款的补充、细化，投标人阅读时应与正文部分一并阅读，投标人须知前附表与正文部分不一致处，应以投标人须知前附表为准。 2、“”符号表示本招标文件选定的内容；“□”符号表示本招标文件未选定的内容；空格中的“/”表示没有具体内容。投标人投标时请按“符号”选定的内容和要求参加投标。 3、与合同履行有关条款中注明的“甲方”、“买方”，在招标投标阶段按“招标人”理解；注明的“乙方”、“卖方”，按“投标人”理解。 |
| 12.4 | 知识产权 | 1、构成本招标文件各个组成部分的文件，未经招标人书面同意，投标人不得擅自复印和用于非本招标项目所需的其他目的。如因此导致招标人损失的，投标人须承担全部赔偿责任。 2、招标人在中华人民共和国境内使用中标货物（服务）、资料、技术、服务或其任何一部分时，履行合同义务后，享有不受限制的无偿使用权，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律或经济纠纷。如投标人不拥有相应的知识产权，则在投标报价中必须包括合法获取该知识产权的一切相关费用。如因此导致招标人损失的，投标人须承担全部赔偿责任。 |
| 12.5 | 投标专用章、业务专用章等效力规定 | 招标文件中明确要求加盖公章的，投标人必须加盖投标人公章。在有授权文件(原件)表明投标专用章、业务专用章等法律效力等同于投标人公章的情况下，可以加盖投标专用章或业务专用章，否则将导致投标无效。 |
| 12.6 | 相关提示 | 1、招标文件中所称时间均指北京时间，采用电子招标投标时，以交易平台时间为准。 2、投标人应注意规定的开标地点和投标截止时间，为了使招标投标工作有条不紊进行，避免标投文件迟交的情况发生，建议投标人提前30分钟做好开标准备，做好投标文件递交和其它准备工作。 |
| 12.7 | 社保证明材料 | 招标文件中要求提供的社保证明材料为下述形式之一（投标文件中须提供扫描件）： （1）社保局官方网站查询的缴费记录截图； （2）社保局的书面证明材料； （3）经供应商委托的第三方人力资源服务机构或与供应商有直接隶属关系的机构可以代缴社保，但须提供有关证明材料并经评标委员会确认。 （4）参与投标的院校，社保证明可以用以下任意一种： ①加盖供应商公章的教师证（须为本单位人员）； ②医保证明材料。 （5）其他经评标委员会认可的证明材料。 （6）法定代表人参与项目的，无需提供社保证明材料，提供身份证明材料即可。 |
| 12.8 | 招标文件的解释 | 构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，除招标文件中有特别规定外，仅适用于招标投标阶段规定的，按招标公告、投标人须知、评标办法、投标文件格式的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由招标人和招标代理机构负责解释。 |
| 12.9 | “政采贷”融资指引 | 有融资需求的供应商在取得政府采购中标或成交通知书后，可访问安徽省政府采购网“政采贷”栏目，查看和联系第三方平台或者金融机构，商洽融资事项，确定融资意向。 供应商签署政府采购中标（成交）合同后，登录“徽采云”金融服务模块，选择意向产品进行申请，并填写相关信息，“徽采云”金融服务模块将供应商融资申请信息推送第三方平台、意向金融机构。 |

- 1. 总则

- 1.1 项目概况

1.1.1 根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等有关法律、法规和规章的规定，本项目已具备政府采购条件，现以招标方式进行政府采购。

1.1.2 招标人：见投标人须知前附表。

1.1.3 招标代理机构：见投标人须知前附表。

1.1.4 采购项目名称：见投标人须知前附表。

1.1.5 标段（包别）划分：见投标人须知前附表。

1.1.6 采购预算：见投标人须知前附表。

- 1.2 资金来源和落实情况

1.2.1 资金来源：见投标人须知前附表。

1.2.2 资金落实情况：见投标人须知前附表。

- 1.3 采购需求、交货地点、供货期和质量要求

1.3.1 采购需求：见投标人须知前附表。

1.3.2 进口产品采购：见投标人须知前附表。

1.3.3供货期：见投标人须知前附表。

1.3.4 交货地点：见投标人须知前附表。

1.3.5 质量要求：见投标人须知前附表。

1.3.6 质量保证期：见投标人须知前附表。

1.3.7 付款方式：见投标人须知前附表。

- 1.4 投标人资格要求

1.4.1 投标人资格条件：具体详见招标公告、评标办法。

1.4.2 是否接受联合体投标：否。

1.4.3 投标人不得存在下列情形之一：

（1）为本采购项目的招标代理机构；

（2）与招标人存在利害关系且可能影响采购公正性；

（3）由本采购项目招标代理机构代理投标，或者接受过本采购项目的招标代理机构为本采购项目提供咨询的；

（4）被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照；

（5）进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；

（6）与本项目其他投标人的单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人；

（7）被依法禁止参加政府采购活动并在有效期内的；

（8）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动，具体按财政部财办库〔2015〕295号文件规定；

（9）截至投标截止时间，被人民法院列入失信被执行人名单的（以信用中国www.creditchina.gov.cn、中国执行信息公开网http://zxgk.court.gov.cn/查询为准）；

（10）截至投标截止时间，被列入重大税收违法案件当事人名单的（以信用中国网站www.creditchina.gov.cn查询为准）；

（11）截至投标截止时间，被列入政府采购严重违法失信名单的（以信用中国网站www.creditchina.gov.cn、中国政府采购网http://www.ccgp.gov.cn/查询为准）；

（12）截至投标截止时间，被市场监督管理部门（或工商行政管理部门）在全国企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单（以国家企业信用信息公示系统查询为准）；

（13）法律法规规定的其他情形；

（14）投标人须知前附表规定的其他情形。

以联合体方式参加采购活动的，联合体任一成员不得存在以上情形。

1.4.4 相同品牌产品参加投标时，按以下要求确定投标人投标资格和中标人推荐资格：

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按1家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

1.5 费用承担

投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

- 1.6 保密

参与招标投标活动的各方应当对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，否则应当承担相应的法律责任。

- 1.7 语言文字

除专用术语外，与招标投标有关的语言均应当使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。

- 1.8 计量单位

除招标文件另有规定外，所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

- 1.9 现场考察

1.9.1 投标人须知前附表规定组织现场考察的，招标人按投标人须知前附表规定的时间、地点组织投标人现场考察。招标人不组织统一现场考察的，由投标人自行考察现场。

1.9.2 投标人现场考察发生的费用自理。

1.9.3 除招标人的原因外，投标人自行负责在现场考察中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.9.4 招标人在现场考察中介绍的现场情况和周边相关的环境情况，仅作为投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。

1.9.5 除非有特殊要求，招标文件不单独提供供货使用地的自然环境、气候条件、公用设施等情况，投标人被视为熟悉上述与履行合同有关的一切情况。

- 1.10 开标前答疑会

1.10.1 不召开。

- 1.11 分包

1.11.1中标人不得向他人转让中标项目。中标人应当就分包项目向招标人负责，分包承担主体就分包项目承担连带责任。

- 2. 招标文件

- 2.1 招标文件的组成

本招标文件包括：

（1）招标公告；

（2）投标人须知；

（3）采购需求；

（4）资格审查与评标办法；

（5）合同条款及格式；

（6）投标文件格式；

（7）投标人须知前附表规定的其他材料。

对招标文件所作的澄清、修改、补充通知，构成招标文件的组成部分。当招标文件、招标文件的澄清或修改等在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的书面文件为准。

- 2.2 招标文件的澄清

2.2.1 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应按投标人须知前附表规定的时间和形式将提出的问题送达招标人，要求招标人对招标文件予以澄清。

2.2.2 招标文件的澄清将以投标人须知前附表规定的形式发给所有购买招标文件的投标人，但不指明澄清问题的来源。如果澄清发出的时间距本章第4.2.1项规定的投标截止时间不足15日的，并且澄清内容可能影响投标文件编制，将相应顺延投标截止时间。

2.2.3 投标人在收到澄清后，除投标人须知前附表另有规定外，应当在投标人须知前附表规定的时间内以书面形式通知招标人，确认已收到该澄清。

2.2.4 除非招标人认为确有必要答复，否则，招标人有权拒绝回复投标人在本章第2.2.1项规定的时间后的任何澄清要求。

- 2.3 招标文件的修改

2.3.1 招标人投标人须知前附表规定的形式修改招标文件，并通知所有购买招标文件的投标人。如果修改招标文件的时间距本章第4.2.1项规定的投标截止时间不足15日的，且修改内容影响投标文件编制，将相应顺延投标截止时间。

2.3.2 投标人收到修改内容后，除投标人须知前附表另有规定外，应在投标人须知前附表规定的时间内以书面形式通知招标人，确认已收到该修改。

- 2.4 招标文件的质疑

2.4.1 投标人认为招标文件（包括对招标文件澄清和修改的内容）使自己的权益受到损害时，应当按投标人须知前附表规定的时间和形式向招标人提出质疑。

2.4.2 招标人自收到质疑之日起在7个工作日内作出答复。逾期提出的，招标人可不予受理。质疑与答复应采取书面形式。

2.4.3 招标人对质疑的答复构成对招标文件澄清或者修改的，招标人将按照本章第2.2款、第2.3款规定办理。

- 3. 投标文件

- 3.1 投标文件的组成

3.1.1 投标文件应包括的内容：详见投标文件格式要求。

投标人在评标过程中作出的符合法律法规和招标文件规定的澄清确认，构成投标文件的组成部分。

- 3.2 投标报价

3.2.1 投标报价应当包括的内容见投标人须知前附表规定。投标人应当按招标文件规定进行投标报价，并按给定格式填写投标报价表格。

3.2.2 投标人应充分了解该项目的总体情况以及影响报价的其他要素。

3.2.3 提交两个或两个以上的投标报价，或者任何有选择性的报价或者有附加条件的报价的投标将按无效处理，投标人须知前附表允许递交备选方案的除外。

3.2.4投标报价为各分项报价之和。如分项报价中存在缺漏项，则视为缺漏项价格已包含在其他分项报价之中。投标人在投标截止时间前修改开标一览表中的投标报价总额，应同时修改投标文件“分项报价表”中的相应报价。此修改须符合本章第4.3款的有关要求。

3.2.5 招标人设有最高限价的，投标报价不得超过最高限价，否则响应无效，最高限价在投标人须知前附表中载明。

3.2.6 投标报价的其他要求见投标人须知前附表。

- 3.3 投标有效期

3.3.1 在投标人须知前附表规定中的投标有效期内，投标文件保持有效，投标人不得要求撤销或修改其投标文件，否则应承担招标文件和法律法规规定的责任。

3.3.2 出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应当相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。

- 3.4 投标保证金（本项目不要求提供）

3.4.1 投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。

3.4.2 投标保证金用于保护免招标人受因投标人的行为而引起的风险。

3.4.3 投标人不按本章第3.4.1项要求提交投标保证金的，其投标无效。

3.4.4 自中标通知书发出之日起5个工作日内退还未中标人的投标保证金，自政府采购合同签订之日起5个工作日内并支付代理服务费用后，退还中标人的投标保证金。

3.4.5 有下列情形之一的，投标保证金不予退还，投标人还应承担法律法规规定的其他责任。

（1）投标人在投标有效期内撤销投标文件；

（2）中标人在收到中标通知书后，无正当理由不与招标人订立合同，在签订合同时向招标人提出附加条件，或者不按照招标文件要求提交履约保证金；

（3）投标人在投标文件中提供虚假材料的；

（4）投标人与招标人、其他投标人或者招标代理机构恶意串通的；

（5）经相关部门依法认定的其他违反法律、法规、规章和行政规范性文件的行为，应不予退还投标保证金的；

（6）法律法规规定其他情形。

（7）投标人须知前附表规定的其他情形。

- 3.5 资格审查资料

投标人按招标公告、投标人须知前附表及评标办法规定提供符合本项目资格审查要求的相关证明材料的复印件。

- 3.6 备选投标方案

3.6.1 除投标人须知前附表另有规定外，投标人不得递交备选投标方案，否则其投标将按无效处理。

3.6.2 允许投标人递交备选投标方案的，只有中标人所递交的备选投标方案方可予以考虑。评标委员会认为中标人的备选投标方案优于其按照招标文件要求编制的投标方案的，招标人可以接受该备选投标方案。

3.6.3 投标人提供两个或两个以上投标报价，或者在投标文件中提供一个报价，但同时提供两个或两个以上设计方案的，视为提供备选方案。

- 3.7 投标文件的编制

3.7.1 投标文件应按招标文件规定格式进行编写，如有必要，可以增加附页、扩展表格，作为投标文件的组成部分。

3.7.2 投标文件应当对招标文件有关采购需求、供货期、质保期、技术与服务要求、投标报价要求、投标有效期、付款方式、合同条款等实质性内容做出响应。投标文件在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。

3.7.3 投标人必须对其提交的资料的真实性负责，并接受招标人对其中任何资料进一步审查的要求。

3.7.4投标文件的制作应满足以下规定：

（1）投标文件由投标人使用“电子交易平台”自带的“投标文件制作工具”制作生成，详见投标人须知前附表规定。

（2）投标人在编制投标文件时应建立分级目录，并按照标签提示导入相关内容。

（3）除投标人须知前附表另有规定外，投标文件中证明资料的“复印件”均为原件扫描件。

（4）“投标文件格式”中要求盖单位章和（或）签字的地方，投标人均应使用CA 数字证书加盖投标人的单位电子印章和（或）法定代表人的个人电子印章或电子签名章。

（5）投标文件制作完成后，投标人应使用CA 数字证书对投标文件进行文件加密，形成加密的投标文件、未加密的投标文件，以及打印形成的纸质投标文件，未加密的投标文件及纸质投标文件的份数和形式见投标人须知前附表规定。

（6）投标文件制作的具体方法详见“投标文件制作工具”中的帮助文档。

3.7.5因投标人自身原因而导致投标文件无法导入“电子交易平台”电子开标、评标系统，该投标视为无效投标，投标人自行承担由此导致的全部责任。

- 4. 投标

- 4.1 投标文件的密封和标识

4.1.1投标人应当按照招标文件和电子交易平台的要求加密投标文件，具体要求见投标人须知前附表。

4.1.2未按照上述要求加密的投标文件，电子交易平台将予以拒收。

- 4.2 投标文件的递交

4.2.1 投标人应在投标人须知前附表规定的投标截止时间前递交投标文件，逾期送达的投标文件，将予以拒收。

4.2.2投标人应当通过电子交易平台递交投标文件。投标人应充分考虑上传文件时的不可预见因素，未在投标截止时间前完成上传的，视为逾期送达，招标人（“电子交易平台”）将拒绝接收。详见投标人须知前附表规定。

4.2.3 除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。

- 4.3 投标文件的修改与撤回

4.3.1 在规定的投标截止时间前，投标人可以补充、修改或撤回已递交的投标文件。

4.3.2投标人修改或撤回已递交投标文件的通知，应按照本章第3.7.4项的要求加盖电子印章。电子交易平台收到通知后，即时向投标人发出确认回执通知。

4.3.3 投标人撤回投标文件的，招标人应按相关法律规定退还已收取的投标保证金。

4.3.4 补充、修改的内容为投标文件的组成部分，只需提供一份。补充、修改的投标文件应按照本章第3条、第4条的规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“补充”或“修改”字样。

- 5. 开标

- 5.1开标时间和地点

招标人在本章第4.2.1项规定的投标截止时间（开标时间），通过电子招标投标交易平台公开开标，所有投标人的法定代表人（单位负责人）或其委托代理人应当准时参加。

- 5.2解密时间要求

详见投标人须知前附表规定。

- 5.3 开标程序

主持人按投标人须知前附表程序开标。

- 5.4 开标疑义

投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为招标人、招标代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。招标人、招标代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。

- 6. 评标

- 6.1 评标委员会

6.1.1 评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人代表和评审专家组成。评审专家的确定方式见投标人须知前附表。

6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）参加采购活动前三年内，与投标人存在劳动关系，或者担任过投标人的董事、监事，或者是投标人的控股股东或实际控制人；

（2）与投标人的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

（3）与投标人有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

6.1.3 评标过程中，评标委员会成员有回避事由、擅离职守或者因健康等原因不能继续评标的，招标人有权更换。被更换的评标委员会成员作出的评审结论无效，由更换后的评标委员会成员重新进行评审。

- 6.2 评标原则

评标委员会应该按照客观、公正、审慎的原则，根据招标文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。

- 6.3 评标

6.3.1 评标委员会按照招标文件第四章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

6.3.2 评标完成后，评标委员会应当向招标人提交书面评标报告和中标候选人名单。评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。

- 7. 合同授予

- 7.1 确定中标人

7.1.1 按照投标人须知前附表规定，招标人或招标人委托的评标委员在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，由招标人或者招标人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定中标人；招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。

7.1.2 招标人确定中标人后，按投标人须知前附表规定的公告中标结果，公告内容和期限符合投标人须知前附表规定。

- 7.2 中标结果质疑

投标人认为中标结果使自己的权益受到损害的，应当在按投标人须知前附表规定的时间和形式向招标人或招标代理机构提出书面质疑。

- 7.3 中标通知

7.3.1 中标结果确定后，招标人以书面形式向中标人发出中标通知书。

7.3.2 中标人须按投标人须知前附表规定向招标代理机构支付招标代理服务费，其计取标准见投标人须知前附表。

- 7.4 履约保证金

7.4.1 见投标人须知前附表规定。

- 7.5 签订合同

7.5.1 招标人和中标人应当在中标通知书发出之日起30日内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同，所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。中标人无正当理由拒签合同，在签订合同时向招标人提出附加条件，或者不按照招标文件要求提交履约保证金的，招标人有权取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.5.2 因中标人原因未签订合同的，招标人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

7.5.3 发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，按照相关规定予以处理。

- 8. 废标、变更采购方式与终止招标

- 8.1 废标

8.1.1 出现下列情形之一的，应予废标：

（1）符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足3家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）投标人的报价均超过了采购预算或最高限价，招标人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

8.1.2 废标后，招标人应当将废标理由通知所有投标人。

8.1.3 废标后，除采购任务取消情形外，应当重新组织招标；需要采取其他方式采购的，需要批准的应当在采购活动开始前获得批准。

- 8.2 重新招标与变更采购方式

8.2.1 公开招标数额标准以上的采购项目，投标截止后投标人不足3家或者通过资格审查或符合性审查的投标人不足3家的，除采购任务取消情形外，按照以下方式处理：

（1）招标文件存在不合理条款或者招标程序不符合规定的，招标人、招标代理机构改正后依法重新招标；

（2）招标文件没有不合理条款、招标程序符合规定，需要采用其他采购方式采购的，招标人应当依法报财政部门批准。

8.2.2 公开招标数额标准以上的采购项目，出现本章8.2.1项情形或者重新招标未能成立的，招标人拟申请采用其他方式采购的，应由评标委员会或者3名以上评审专家出具招标文件没有不合理条款的论证意见。

- 8.3 终止招标

因不可抗力等原因，招标人终止招标的，将及时发布公告，或者以书面形式通知被邀请的或者已经获取招标文件的潜在投标人。已经发售招标文件或者已经收取投标保证金的，招标人将及时退还所收取的招标文件的费用，以及所收取的投标保证金。

- 9. 询问与质疑

- 9.1 询问与质疑的提出

9.1.1 投标人对招标文件、采购过程、中标结果有相关疑问的，可以向招标代理机构提出询问。认为其权益受到损害的，可以提出书面质疑。质疑材料应当采用中文，有关材料是外文的，应当同时提供其中文译本。

9.1.2 提出质疑的投标人应当是参与所质疑项目采购活动的投标人。潜在投标人已依法获取其可质疑的招标文件的，可以对招标文件提出质疑。

9.1.3 投标人应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。质疑应当有具体的事项及根据，不得进行虚假、恶意质疑，扰乱政府采购活动正常的工作秩序。

- 9.2 质疑材料的要求

9.2.1 书面质疑材料应当包括以下内容：

（1）提起质疑的投标人名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）项目名称、项目编号及分包号（如有）；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）有效线索和相关证明材料等事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期

投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当加盖投标人单位公章，并由法定代表人（单位负责人）或者其授权代表签字或者盖章，并附法定代表人（单位负责人）及其委托联系人的有效身份证复印件。

9.2.2 质疑材料存在以下情形的，招标代理机构不予受理。

（1）提起质疑的主体不是参与该政府采购项目活动的投标人；

（2）提起质疑的时间超过规定时限的；

（3）质疑材料不完整的；

（4）质疑事项含有主观猜测等内容且未提供充分有效线索、难以查证的；

（5）质疑事项缺乏事实依据，质疑事项不成立的；

（6）捏造事实或者提供虚假材料；

（7）以非法手段取得证明材料。证明材料来源的合法性存在明显疑问，质疑人无法证明其取得方式合法的，视为以非法手段取得证明材料；

（8）对其他投标人的投标文件详细内容质疑，无法提供合法来源渠道的。

- 9.3 质疑处理

9.3.1 投标人对评审过程、中标或者成交结果提出质疑的，招标人、招标代理机构可以组织原评标委员会协助答复质疑。

9.3.2 质疑答复以书面形式通知质疑投标人和其他有关投标人。但答复的内容不得涉及商业秘密。

9.3.3 招标人、招标代理机构认为投标人质疑不成立，或者成立但未对中标结果构成影响的，继续开展采购活动；认为投标人质疑成立且影响或者可能影响中标结果的，按照下列情况处理：

（1）对招标文件提出的质疑，依法通过澄清或者修改可以继续开展采购活动的，澄清或者修改采购文件后继续开展采购活动；否则应当修改招标文件后重新开展采购活动。

（2）对采购过程、中标结果提出的质疑，合格投标人符合法定数量时，可以从合格的中标候选人中另行确定中标人的，应当依法另行确定中标人；否则应当重新开展采购活动。

质疑答复导致中标结果改变的，招标人或者招标代理机构应当将有关情况书面报告本级财政部门。

9.3.4 质疑人在答复期满前撤回质疑的，应由法定代表人或授权代表人签字确认。质疑人不得以同一理由再次提出质疑。

9.3.5 因处理质疑发生的检验、检测、鉴定等费用，由提出申请的投标人先行垫付。质疑处理决定各方无异议后，按照“谁过错谁负担”的原则由承担责任的一方负担；双方都有责任的，由双方合理分担。

9.3.6 投标人不得以质疑为名进行虚假、恶意质疑，扰乱政府采购正常的工作秩序。投标人有下列情形之一的，属于虚假、恶意质疑，被质疑人应当驳回质疑，并向同级政府采购监督管理部门报告，将其列入不良行为记录名单，并依法予以处罚：

（1）一年内三次以上质疑均查无实据的；

（2）捏造事实或者提供虚假质疑材料的；

（3）以非法手段取得证明材料。证明材料来源的合法性存在明显疑问，质疑人无法证明其取得方式合法的，视为以非法手段取得证明材料。

- 10. 纪律和监督

- 10.1 对招标人的纪律要求

招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

- 10.2 对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

- 10.3 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

- 10.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

- 11. 政府采购政策

- 11.1 节能与环保

11.1根据《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库[2020]18号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库[2020]19号）、市场监管总局2020年第16号文件，本项目在综合得分、投标报价、评审因素的量化指标评审得分均相同的情形下，以投标人提供的产品为节能或环保产品者优先；若前述均相同且产品同为节能或环保产品，则以投标人提供的节能或环保标识产品总数量多的优先。具体要求详见见投标人须知前附表及评标办法。

- 11.2 促进中小企业发展

11.2.1根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财政部文件财库〔2020〕46号）规定，投标人提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受本条规定的中小企业扶持政策：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本条规定的中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动（如接受联合体投标时），联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

中小企业应当在投标文件中提供招标文件规定格式的《中小企业声明函》，并对其真实性负责。

11.2.2投标人须知前附表第1.1.7项规定本项目属于专门面向中小企业（含中型、小型、微型企业，下同）采购的，投标人应符合本章第11.2.1项规定外，还应符合本项目的资格要求。

11.2.3投标人须知前附表第1.1.7项规定本项目属于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购时，对小微企业的投标报价按照投标人须知前附表规定的比例给予扣除；接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价按照投标人须知前附表规定的比例给予报价扣除。用扣除后的价格参加评审。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

11.2.4 根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库〔2014〕68号)，监狱企业视同小型、微型企业。监狱企业参加政府采购活动时，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件，无需提供《中小企业声明函》。

11.2.5 按照《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）的规定，在政府采购活动中，符合条件的残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受评审价格扣除的政府采购政策。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供招标文件规定格式的《残疾人福利性单位声明函》，无需提供《中小企业声明函》。

- 12. 需要补充的其他内容

需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。

# 评标办法

## 第一节  资格审查

资格审查办法前附表

| 条款号 |  | 审查因素 | 审查标准 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 审查标准 | 民事责任能力 | 提供具备独立承担民事责任的能力证明材料（法人或其他组织的营业执照、事业单位法人证书等证明文件） | 提供扫描件或复印件 |
|  |  | 资质条件 | - 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定； - 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动 | 提供承诺 |
|  |  |  | 特定资格要求，符合招标公告要求（如有） | 提供相关资质证书扫描件或承诺 |
|  |  | 信用状况 | 符合第二章“投标人须知”规定 信用状况只依据下述查询平台（网址）发布的信息： （1）信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）； （2）中国执行信息公开网（http://zxgk.court.gov.cn/）； （3）中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）； （4）国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn/） | 提供承诺 |
|  |  | 不存在禁止参与投标的情形 | 不存在第二章“投标人须知”第1.4.3项规定的任何一种情形 | 提供承诺 |

## 1. 资格审查办法

开标结束后，采购人或者采购代理机构应当依法组建资格审查小组，按资格审查办法前附表中的审查标准对投标人的资格进行审查。符合本章第2条规定审查标准的申请人均通过资格审查。

## 2. 资格审查标准

审查标准：见资格审查办法前附表。

## 3. 资格审查程序

### 3.1 资格审查

3.1.1 资格审查小组按照规定的资格审查标准，对各投标人依次进行审查。有一项不符合审查标准的，资格审查不合格，其投标无效。

3.1.2 投标人有以下情形之一的，资格审查不合格，其投标无效：

（1）有弄虚作假、向资格审查小组行贿等违法行为；

（2）不按照资格审查小组要求澄清、补正的。

### 3.2 投标文件澄清

3.2.1 在资格审查过程中，资格审查小组可以书面形式要求投标人对投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字错误的内容作必要的澄清、说明或补正。澄清、说明或补正应以书面方式进行。资格审查小组不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

3.2.2 澄清、说明或补正不得超出投标文件的范围且不得改变投标文件的实质性内容，并构成投标文件的组成部分。

3.2.3 资格审查小组对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足资格审查小组的要求。

### 3.3 资格审查结果

3.3.1 资格审查完成后，资格审查小组应该出具各投标人资格审查结果的书面意见。

3.3.2 只有通过资格审查的投标人才能进入下一步的评标程序。

3.3.3 合格投标人不足3家的，按废标处理。

## 第二节  评标办法

评标办法前附表

1. 符合性审查标准

| 条款号 | 评审项 | 评审因素 | 评审标准 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1.1 | 形式评审 | 投标人名称 | 与营业执照（或事业单位法人证书等证明材料）一致 |  |
|  |  | 投标文件签署 | 投标文件签字盖章符合招标文件规定 |  |
|  |  | 法定代表人（单位负责人）身份证明及授权委托书 | 法定代表人（单位负责人）身份证明及授权委托书符合招标文件规定的格式，按规定格式签字盖章 |  |
|  |  | 投标文件格式 | 符合招标文件给定格式要求，实质性内容齐全，关键内容、字迹清晰可辨 |  |
|  |  | 联合体投标 | 联合体协议书，并明确联合体牵头人（如允许） |  |
|  |  | 未出现异常情形 | 不同投标人未出现使用相同的投标文件制作机器识别码进行投标的情形； |  |
|  |  | 其他要求 | 符合第二章“投标人须知”规定 |  |
| 3.1.2 | 响应性评审 | 投标内容 | 符合招标文件要求 |  |
|  |  | 投标报价 | 投标报价不得超过最高限价，只能有一个有效报价，不得提交选择性报价（按招标文件规定提交备选投标方案的除外） |  |
|  |  | 交货期、交货地点 | 符合招标文件的要求 |  |
|  |  | 质保期、付款方式 | 符合招标文件的要求 |  |
|  |  | 投标有效期 | 符合招标文件要求 |  |
|  |  | 权利义务 | 符合招标文件合同条款要求，未另行设定采购人不能接受的采购人应承担的义务，未对投标人的义务予以削弱 |  |
|  |  | 其他要求 | 符合招标文件其他实质性要求 |  |

- 详细评审标准

| 条款号 |  | 条款内容 | 编列内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.2.1 |  | 分值构成 （总分100分） | 商务及技术部分： 70 分 投标报价：30 分 |  |
| 3.2.2 |  | 评标基准价计算方法 | 有效的投标报价中的最低价作为评标基准价 |  |
| 条款号 |  | 评分因素 | 评分标准 |  |
| 3.2.3（1） 商务及技术 部分 | 1 | 技术参数 （39分） | 根据投标人所投技术参数要求响应情况综合评审： 标★项有一项满足或优于该指标得3分，共13项，共计39分。本项满分39分。未标注★项的其他技术参数超过3条及以上不满足或未响应，投标无效。 注：根据技术偏离表对应的投标资料进行评审，★号条款须按照招标文件要求提供检测报告扫描件，并在响应表中注明正确页码且证明材料上技术参数佐证项用下划线或其它方式进行显眼标记，否则该参数评委可以按照不响应不予以计分。中标后签订合同前原件备查；系统功能若虚假响应，将依法处理。 |  |
|  | 2 | 技术方案（6分） | 根据实际情况制定技术方案，方案要符合招标人实际环境需求。综合考虑投标人所投产品设备选型、系统架构、功能模块等，方案的完整性、兼容性，技术方案符合应用场景需求。 1、根据技术方案中的设备选型等情况进行综合评审： 1）设备选型合适、实用且具有前瞻性和扩充性，方案的完整性、兼容性好，技术方案与监狱应用场景契合度高的，得3分。 2）设备选型方案的完整性、兼容性基本满足，技术方案与应用场景契合度基本符合的，得2分。 3）设备选型方案的完整性、兼容性不高，技术方案与应用场景契合度有待提高的，得1分； 4）未提供不得分。 2、根据技术方案中的系统架构、功能模块等情况进行综合评审： 1）技术方案中系统架构先进，功能模块描述清晰，提供的系统架构拓扑图完全符合监狱实际情况，得3分。 2）技术方案中系统架构、功能模块描述基本清晰，系统架构拓扑图基本符合监狱实际情况，得2分。 3）技术方案中系统架构、功能模块描述不够，技术方案有待提高的，得1分； 4）未提供不得分。 |  |
|  | 3 | 项目实施方案（4分） | 投标人提供的项目实施方案，应贴合项目实际，投标人投标文件中应包括对项目实施进度的详细规划，详细规划需针对监室电动门智慧管理系统配套的各类软硬件提供安装、测试、对接、试用、验收等详细进度计划表，以及通过相关测评的工期规划。能够清晰规划各系统工期，制定完整详实、符合本项目实际情况的项目实施进度规划。 1）实施管理方案完整、贴合监狱实际，可以指导本次项目实施；进度计划完整详实，能够规划各系统工期，能够指导项目的顺利实施，得4分。 2）实施管理方案基本贴合监狱实际；进度计划基本完整，能够规划各系统工期，具有可行性的得2分。 3）提供方案中的实施管理方案和监狱实际有差距有待提高的得1分； 4）未提供不得分。 注：须提供详细实施方案、项目管理方案、人员组织安排、项目进度计划表等。 |  |
|  | 4 | 售后服务方案 （4分） | 评标委员会根据投标人提供的售后服务方案进行综合评分，包含基础硬件、系统平台、运维服务业绩等内容。但不限于电话咨询、远程维护、现场维护、现场培训、定期巡查、备品备件更换、维修等。 由评标委员会根据售后服务方案进行综合评分： （1）服务方案完整详细，贴合监狱实际，预案充分，计划详实，得4分； （2）服务方案中应急预案和计划安排可行，基本满足需要，具有一定的可行性的得2分； （3）提供的服务方案有欠缺，体现的售后服务能力有待提高的，得1分； （4）未提供不得分。 |  |
|  | 5 | 人员配备（4分） | 1、投标人拟派项目负责人，具有信息系统项目管理师证书的，得2分； 2、投标人拟派项目班组成员具有高级网络与信息安全工程师或智能化系统工程师证书，每提供1个得1分，最高得2分: 备注：(1)投标文件中须提供相关证书影印件或扫描件,否则不得分：(2)投标文件中须提供以上人员投标截止时间之前近3个月内任意一个月社保证明材料。 |  |
|  | 6 | 质量保证期（2分） | 为保证产品质量投标人所提供清单内的货物，质量保证期承诺在3年的基础上，每增加1年加1分，满分2分。 |  |
|  | 7 | 备品备件保障措施（2） | 1、针对本项采用切实有效的备品备件保障措施的，得 2 分； 2、备品备件基本保障项目需求的，得 1分； 3、未提供保障措施的不得分。 注：提供备品配件的清单及参考价格（格式自拟）。 |  |
|  | 8 | 投标人业绩（6） | 2022年1月1日至今（以合同签订时间为准），投标人具有安防类设备供货或安装或智能化项目业绩相关案例，每提供一个得3分，最多得6分。 注：提供业绩合同扫描件加盖投标人公章。若合同无法体现评审内容，须另行提供其他证明材料（如业主证明等），否则不予认可。 |  |
|  | 9 | 管理体系认证（3分） | 投标人具备有效的质量管理体系认证、信息安全管理体系认证、信息技术服务管理体系认证，以上认证全部能提供得3分，缺一项扣1分，扣完为止。注：投标文件中须提供相关证书影印件或扫描件，及全国认证认可信息公共服务平台官网认证信息查询截图，否则不得分。 |  |
| 3.2.3（2） 投标 报价 | 1 | 投标报价得分计算 | 满足招标文件要求且投标报价最低的投标报价的价格分为满分，其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×30。 |  |

## 1. 评标方法

本次评标采用综合评分法。评标委员会对投标文件满足招标文件全部实质性要求且按照评审因素的量化指标评审得分由高到低的顺序推荐中标候选人。如果综合总得分相同者，按投标报价由低到高排序；总得分且投标报价均相同的，则采取评标委员会投票表决确定中标候选人排序。

## 2. 评标委员会的组成和职责

2.1 评标委员会的组成

评标委员会由采购人依法组建。评标委员会应当推选组长，但采购人代表不得担任组长。

2.2 评标委员会的职责

根据招标文件规定的评标程序、评标方法和评标标准进行独立评审。评标委员会成员应当在评标报告上签字，对自己的评标意见承担法律责任。对需要共同认定的事项存在争议的，按照少数服从多数的原则做出结论。对评标报告有异议的，应当在评标报告上签署不同意见并说明理由，否则视为同意评标报告。

## 3. 评审标准

3.1 符合性审查标准

3.1.1 形式评审标准：见评标办法前附表。

3.1.2 响应性评审标准：见评标办法前附表。

3.2 分值构成与详细评审标准

3.2.1 分值构成：见评标办法前附表。

3.2.2 评标基准价计算：见评标办法前附表。

3.2.3 评分标准：见评标办法前附表。

3.2.4 取评标委员会对各投标人评审得分的算术平均值作为投标人得分，其中投标报价得分按规定进行计算。

## 4. 评标程序

资格审查完成后，合格投标人不少于3家的，开始评标工作。评标先做准备工作，再进行符合性审查，然后进行详细评审。

4.1 评标准备工作

评标委员会熟悉评标工程情况：

（1）听取采购人或者其委托的采购代理机构对招标项目情况的介绍；

（2）阅读、研究招标文件和相关评标资料，获取评标所需要的重要信息和数据,至少应了解和熟悉以下内容：招标目的、采购范围、项目性质、招标文件规定的主要技术参数要求和主要商务条款；

（3）熟悉招标文件规定的评标标准和评标方法及在评标过程中需要考虑的相关因素；

（4）核对评标工作资料；

（5）使用电子评标方式的，还应当熟悉电子评标系统使用方法。

4.2 符合性审查

4.2.1 评标委员会依据本章规定的标准对投标文件进行符合性审查。有一项不符合评审标准的，按无效投标处理。

4.2.2 投标人有以下情形之一的，按照无效投标处理：

（1）不按评标委员会要求澄清、说明或补正的；

（2）未实质性响应招标文件的；

（3）投标文件中存在采购人不能接受的其它附加实质性条件的；

（4）串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的；

（5）法律、法规和规章规定的其他情形的。

4.2.3 投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

中标后，按修正后的投标报价为基准，按同比例修正各单价。

4.2.4 评标委员会按照规定的原则对投标报价进行校核时，发现投标报价存在多处算术错误或漏项的，使得投标报价校核无法进行的，其投标按无效处理。

4.3 详细评审

4.3.1 评标委员会按本章4.2款规定的规定的标准进行评分，并计算各投标人综合评审得分。

4.3.2 评审委员会成员对投标人的价格分和客观评分项的评分应当一致。采购人、采购代理机构应当对评审数据进行校对、核对。

4.3.3 评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

4.3.4 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

4.3.5 投标人有以下情形之一的，其投标按无效处理：

（1）参数、规格偏离超过招标文件规定的；

（2）其他未实质性响应招标文件的；

（3）投标文件中存在采购人不能接受的其它实质性条件；

（4）法律、法规和规章规定的其他情形的。

4.4 投标文件的澄清

4.4.1 评标过程中，评标委员会可以要求投标人对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。投标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。

4.4.2 评标委员会要求投标人澄清、说明或者更正投标文件应当以书面形式作出。投标人的澄清、说明或者更正应当由法定代表人（单位负责人）或其授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人（单位负责人）授权书。投标人为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

4.4.3 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

4.4.4 实质上没有响应招标文件要求的投标将被拒绝。投标人不得通过修正或撤销不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

4.5 评标结果

4.5.1 除第二章投标人须知前附表委托直接确定中标人外，评标委员会按照得分由高到低的顺序每标包推荐不超过3名中标候选人，并标明排序。

4.5.2 完成评标后，评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。评标报告应当包括以下内容：

（1）招标公告刊登的媒体名称、开标日期和地点；

（2）投标人名单和评标委员会成员名单；

（3）评标方法和标准；

（4）开标记录和评标情况及说明，包括无效投标人名单及原因；

（5）评标结果，确定的中标候选人名单或者经采购人委托直接确定的中标人；

（6）其他需要说明的情况，包括评标过程中投标人根据评标委员会要求进行的澄清、说明或者补正，评标委员会成员的更换等。

## 5. 其他

5.1 投标人提供的与投标有关的各类证书、证明、文件、资料等的真实性、合法性由投标人负全责。评标委员会一律不负责进行核查确认。评标时评标委员会发现投标人存在弄虚作假嫌疑的，或者由其他投标人和其他利害关系人投诉举报发现投标人存在弄虚作假行为的,提请有关监督部门另行立案调查，评标工作正常进行；有关监督部门调查确认弄虚作假情况属实的，如果该投标人已被确定为中标候选人的，由采购人按照法律法规相关规定取消其中标资格，并从其他中标侯选人中依照推荐次序确定中标人。

5.2 投标人提供业绩、荣誉证书、资质资格证书、相关证明材料等文件及资料均须在投标文件中提供，电子投标文件中提供扫描件或复印件，如未在投标文件中提供，则初审项目视为不通过；评分项目相应项不予计分。

# 第四章 采购需求

为鼓励不同品牌的充分竞争，如某设备的某技术参数或要求属于个别品牌专有，则该技术参数及要求不具有限制性，投标人可对该参数或要求进行适当调整，但这种调整整体上要优于或相当于招标文件的相关要求，并说明调整理由，且该调整须经评委会审核认可。

标注▲的产品为核心产品，投标人在投标文件《主要中标标的承诺函》中填写名称、品牌（如有）、规格型号（如有）、数量、单价等信息。

- 采购需求一览表

| 序号 | 设备名称 | 技术指标要求 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 车底扫描系统 |  |  |  |
| 1 | 车辆底盘安全检查扫描系统 | ★1、自动扫描功能:车辆以(0～110)km/h的速度通过时，系统的车底图像采集组件应能自动扫描并显示清晰完整的车辆底盘彩色图像。底盘图像应在专用窗口显示。当车辆在车底扫描仪图像采集区域内以非匀速方式或静止后再继续通过车底扫描仪后，车底图像显示完整； ★2、图像采集率：车辆以（0-110）km/h的速度通过系统扫描装置时，系统的图像采集率应达到100%； 3、车底图像三维显示功能：可将生成的车底图像进行三维显示；可通过鼠标操作对三维图像进行多视角显示，对局部图像可进行放大/缩小； 4、双向扫描方式：可按车辆方向（出车/进车）进行双向车底扫描； 5、车底图像分辨率:车底图像分辨率≥15000×10000； 6、车辆以（0-110）km/h的速度通过时，系统应能自动采集车辆外观图像。车辆外观图像应可在1s内在专用窗口显示； 7、车底图像局部放大镜倍数：≧64倍；(无失真放大)； 8、图像存储容量：≧2TB（可根据客户需要增加硬盘容量）车底图像，并应具有自动循环覆盖功能； 9、人、证、车信息查验功能：支持对驾驶员、身份证/驾驶证、车辆进行相关查验；可通过刷身份证/驾驶证将驾驶员信息进行显示；可通过外接摄像头对驾驶员进行人脸抓拍。 注：★号项提供国家认可（CNAS或CMA）的第三方检测机构出具的检测报告扫描件予以证明。 | 套 | 1 |
| 2 | 车辆底盘成像设备 | 1、拍摄宽度：≧2500mm； 2、拍摄车辆长度：>4000mm； 3、视场角度：≧175º； 4、拍摄车底高度：0~2000mm（适应不同底盘高度的车辆）； 5、图象采集触发方式：车辆检测系统自动触发、视频检测、手动触发、双向扫描； 6、底盘图像数据传输距离：≧100 米（TCP/IP）； 7、照明组件：4颗单体密封LED面光源；寿命：≧60000h 8、系统供电：AC220V/50-60Hz/500W。 9、高温试验要求：车底扫描仪在温度85±2℃、持续时间4h试验中，车底扫描仪处于工作状态，试验后车底扫描仪能正常工作； 10、低温试验要求：车底扫描仪在温度-40±3℃、持续时间2h试验中，车底扫描仪处于工作状态，试验后车底扫描仪能正常工作； 11、外观及机械结构:固定式系统扫描装置的外壳防护等级符合GB 4208-2008中IP68的规定。 | 台 | 1 |
| 3 | 专用系统主机 | 1、CPU：性能优于INTEL 酷睿四核处理器，服务器专用主板； 2、DDR内存16GB及以上，SSD固态盘不低于512G，SATA监控级硬盘7400转/分钟，不低于2TB； 3、ATX专业工控机箱； 4、工作温度：－20℃～55℃。 | 台 | 1 |
| 4 | 22寸液晶显示器 | 1、1080P的高清显示屏22寸，屏幕比例：16:9； 2、亮度250cd/m2，对比度1000:1； 3、可视角度0°- 178°； 4、刷新率≧50Hz； 5、响应时间≤8ms； 6、LED背光； 7、接口：VGA1个、HDMI1个和DVI1个。 | 台 | 1 |
| 5 | 专用智能控制设备 | 1、输入：≦8*2路光电隔离；光电开关量或状态检测输入； 2、输出：≦8*2路，可联动控制如限速标志灯光闪烁、滚动LED屏显示、自动语音播放、地面引导灯光频闪、车牌识别及扫描仪辅助照明打开或关闭、路障机、防撞墙、道闸等各辅助设备开关；自动控制温度湿度调控的空调机及加热机等工作； 3、可自动、手动控制扫描及抓拍工作，自动、手动空调及加热等工作； 4、内置自动语音播放模块，可自动对进出车辆进行语音播报通知要求； 5、通过外接车辆引导器可自动控制红绿灯及LED屏等信息进行交通引导； 6、提供系统各设备供电AC220V、AC24V、DC12V、DC5V等多种工作电源分路供电同时进行分离防雷电浪涌及负载自动控制保护； 7、工作温度：-20°- +70°；工作电压：AC220V ；工作电流：2A 。 | 台 | 1 |
| 6 | 电源控制及车辆检测控制模块 | 电源控制及车辆检测控制模块，含相关连接线缆等； | 套 | 1 |
| 7 | 车牌识别系统软件 | 车辆牌照的自动识别存储，支持双路车牌识别； | 套 | 1 |
| 8 | 车牌识别摄像机 | 车牌识别摄像机采用三百万像素高清智能交通相机，能够实时准确地自动识别出车牌的数字、字母、汉字字符，并直接给出识别结果，含相关连接线缆等； | 台 | 2 |
| 9 | 专用机柜 | 根据现场环境定制； | 台 | 1 |
| 二 | 门禁管理系统 |  |  |  |
| 1 | 门禁管控系统平台 | 门禁管理通过接入多种门禁设备，利用卡片、人脸、指纹介质，实现人员身份确认、出入管控等智能应用，主要提供门禁权限管理、事件管理、门禁状态查看、门禁远程控制、人员出入记录实时展示、远程呼叫对讲等应用。本次采购包含360路门禁点授权。 一、提供门禁权限管理应用 1、支持按组织、人员、人员分组、门禁点维度配置权限； 2、支持设置权限有效期、计划模板、假日计划； 3、支持按人员特征属性生成人员分组，如证件类型、岗位等级、职称等； 4、支持权限增量下发、初始化下发； 5、支持按时段配置门的常开常闭状态； 6、支持认证方式设置，可按不同时段设置不同的认证方式，如刷卡+人脸、刷卡+指纹； 7、支持首卡常开，刷首卡可使门保持常开至常开时间段结束，若此期间再次刷首卡，门恢复正常状态； ★8、支持特殊卡设置，黑名单卡（无法开门）、胁迫卡（正常开门并上报胁迫报警）、超级卡（不受限于门常闭、刷卡+密码认证需要密码确认的规则，刷卡直接开门） 9、针对刷卡开门方式，即使卡片权限未同步到设备，也可通过中心平台完成权限认证开门。 10、支持调整已超出或即将超出设备容量的人员生物信息； 11、支持按门禁点、人员、组织、区域等多维度，综合查询权限配置、下发状态等信息； 12、要求支持根据用户业务需求，在基础目录基础上创建更有业务针对性的业务目录，支持自定义新建及修改业务目录的名称、关联资源类型及关联目录标识，并支持针对业务目录进行修改、编辑、排序等管理。 二、提供门禁事件管理应用 1、支持配置平台接收到事件类型； 2、支持配置事件保存时长； 3、支持查询人员出入事件和设备事件； 三、提供门禁状态查看及远程控制应用 1、支持查看门禁状态，包括开关状态、在离线状态； 2、支持对门禁点反控，包括对门进行开、关、常开、常闭的反控操作； 3、支持远程呼叫应用，门禁一体机呼叫中心发起开门请求，cs客户端弹窗显示一体机视频，中心可选择接听、拒绝、开门。 - 提供人员出入记录实时展示应用 1、支持人员进出事件实时展示，包括人员基础信息、抓拍图片、进出时间、设备名称等，可全屏展示； 2、支持通过人证设备或人脸门禁一体机采集人脸信息，支持本地上传人脸照片； 3、支持从人员进行外出信息设置，包括外出时间、特殊说明等。 注：★号项提供国家认可（CNAS或CMA）的第三方检测机构出具的检测报告扫描件予以证明 | 套 | 1 |
| 2 | 发卡器 | 1、支持发卡类型：ID卡、IC卡、身份证物料卡号（序列号）、普通CPU卡、国密CPU卡； 2、USB2.0接口； 3、具有2个Sim卡尺寸的PSAM卡座； 4、工作电压：DC 5V； 5、工作电流：0.2A。 | 台 | 1 |
| 3 | 人脸识别门禁一体机 | - 屏幕应为≥7英寸触摸屏；应采用水滴屏全贴合工艺；玻璃屏占比≥90%。屏幕流明度≥600cd/m2；屏幕分辨率应不低于600*1024；屏显下端应具有圆形指示灯，指示灯应支持固定频率的亮起和熄灭（呼吸状态）及识别状态提示； 2、应能在 0.001lux 低照度无补光环境下正常实现人脸验证，可在强光、逆光、暗光环境条件的人脸验证；在无可见光补光及低照度环境下实现全彩图输出预览图像；应支持防假体攻击功能，对视频、电子照片、打印照片、头模、3D 模型攻击应能防伪；显示图像具有美颜功能，美颜功能开启后支持美白参数及磨皮参数配置；应支持 5 个人脸同时做人脸验证，并分别输出比对结果；人脸验证垂直及水平区域范围应能设置 ，应支持人脸在上下、左右角度偏转±45°范围内识别；应支持人脸验证角度调节范围 0°～90°自由设置； 3、应采用 200W 像素双目摄像头，帧率应≥25 帧/s；应支持接入 NVR 设备，实现视频监控录像； 4、操作系统：嵌入式Linux操作系统； 5、认证方式：支持人脸、刷卡（IC卡、手机NFC卡、CPU卡(含加密内容)、身份证卡序列号）、密码等方式，可外接身份证、社保卡功能模块； 6、存储容量：本地支持2万人脸库、5万张卡，15万条事件记录；7、硬件接口：LAN*1、RS485*1、Wiegand * 1(支持双向)、typeA类型USB接口*1、门锁*1、门磁*1、报警输入*2、报警输出*1、开门按钮*1、SD卡槽*1（预留）； 8、通信方式：有线网络； 9、使用环境：IP65，室内外环境 10、安装方式：壁挂安装/桌面摆放/闸机安装/地面支架； 11、电源输入：DC12V/2A； 12、设备应具有声纹确认功能，即声纹识别作为复合识别的方式之一； 13、应具有拓展GPS定位模块能力，应能通过事件方式定时上报设备位置信息。 | 台 | 305 |
| 4 | 配套电源 | 1、输入电压：100-240VAC； 2、输出电压：12VDC； 3、输出电流：4.17A； 4、输出功率：50W； 5、工作温度：-10℃-+50℃； 6、工作湿度：＜95%。 | 台 | 305 |
| 5 | 电源线 | 1、RVV2*1.0mm2，符合国标要求； | 米 | 1500 |
| 6 | 六类4对非屏蔽双绞线 | 1、护套材质：PVC； 2、护套颜色（可选）：默认灰色； 3、成品外径：6.3±0.3mm； 4、导体：99.99%无氧铜； 5、导体直径：23AWG； 6、导体绝缘外径：1.1±0.05mm； 7、芯数：4*2，线对采用“十”字骨架隔离； 8、特性阻抗：100±15Ω； 9、导体间介电强度、DC、1min：1Kv/1min； 10、工作电容最大值：≤5.6nF/100m； 11、单根导体最大电阻：≤9.5Ω/100m； 12、线对直流电阻不平衡性：≤2.5%； 13、最小互电容：51pf/m； 14、最大平衡电容：160pf/km； 15、最大电流平衡：2%； 16、敷设弯曲半径：建议敷设弯曲半径>8倍线缆外径； 17、敷设拉力：建议敷设时短期拉力＜110N； 18、使用拉力：建议使用时长期拉力＜20N； 19、施工温度：0至40℃； 20、使用温度：-10至60℃。 | 箱 | 50 |
| 7 | 镀锌JDG25管 | 1、JDG25采用扣压式薄壁钢管，壁厚不少于1.2mm； 2、含相关辅材，并进行接地处理。 | 米 | 500 |
| 三 | UPS不间断电源系统 |  |  |  |
| 1 | UPS主机（30KVA） | - 采用在线式双变换工频型UPS，三进三出，容量不低于30kVA/27kW；UPS主机输出端须配置隔离变压器，拒绝采用外置隔离变压器方案； 2、输出为额定阻性负载时，输入电压范围应不小于：304~456VAC； 3、输入电流谐波成份：100%非线性负载 ：≤14.8%，50%非线性负载 ：≤19.6%，30%非线性负载 ：≤24.8%； ★4、输出为空载和额定阻性负载，调节输入电压为UPS上、下限值时，其稳压精度应≤0.8%； - 输出额定电压应380V/400V/415VAC可调； 6、额定输出功率因数应≥0.9； 7、输出波形失真度：正常工作、额定阻性负载≤1.3%；电池逆变工作、额定阻性负载≤1.2%； 8、外接电池组电压可调：若未来遭遇个别电池故障，需要维护、更换时，可现场灵活调节电池组的只数，在配置12V电池的情况下，可根据现场电池节数从30/31/32/33/34节调整，无须整组更换； 9、UPS主机人机界面应配置不小于7寸彩色触摸屏，同时应配置LED故障、状态显示灯，方便现场运维。 注：★号项提供国家认可（CNAS或CMA）的第三方检测机构出具的检测报告扫描件予以证明 | 台 | 2 |
| 2 | UPS主机（6KVA) | - 采用在线式双变换工频型UPS，单进单出，容量不低于6kVA/5.4kW；UPS主机输出端须配置隔离变压器，拒绝采用外置隔离变压器方案； 2、输出为额定阻性负载时，输入电压范围应不小于：176~264VAC； 3、输入电流谐波成份：100%非线性负载 ：≤14.7%，50%非线性负载 ：≤19.7%，30%非线性负载 ：≤24.8%； 4、输出为空载和额定阻性负载，调节输入电压为UPS上、下限值时，其稳压精度应≤1.5%。输出额定电压应220VAC：≤±1%可调； 5、额定输出功率因数应≥0.9； 6、输出波形失真度：正常工作、额定阻性负载≤2.6%；电池逆变工作、额定阻性负载≤2.7%； 7、过载能力：输入电压为额定值，输出为阻性负载，输出功率为额定值的125%，正常工作时间应≥7min； 8、UPS主机具备自老化功能：在后端不接任何负载的情况下，UPS主机上电后只需通过操作面板设置即可让其自行老化； 9、UPS主机人机界面应配置LCD显示屏，同时应配置LED故障、状态显示灯，方便现场运维。 | 台 | 1 |
| 3 | 蓄电池（100Ah/12V） | 1、采用阀控式密封铅酸蓄电池，单节蓄电池标称电压12V，单节蓄电池容量：≥100Ah。单节蓄电池净重量应不低于28KG； 2、蓄电池静置28天后容量保存率应≥97.9%。蓄电池密封反应效率应≥96.8%。蓄电池内阻应≤3.2mΩ，同组蓄电池内阻偏差应≤10.3%； 3、完全充电后的蓄电池以0.3I10A连续充电160h，无变形、无漏液； 4、蓄电池应符合YD 5083-2005《电信设备抗地震性能检测规范》及YD/T 5096-2016《通信用电源设备抗地震性能检测规范》的要求。 | 只 | 256 |
| 4 | 蓄电池（65Ah/12V） | 1、采用阀控式密封铅酸蓄电池，单节蓄电池标称电压12V，单节蓄电池容量：≥65Ah； 2、蓄电池阻燃性能应符合YD/T799-2010中第6.4条的要求； 3、蓄电池静置28天后容量保存率应≥97.9%； 4、蓄电池密封反应效率应≥96.8%； 5、完全充电后的蓄电池以0.3I10A连续充电160h，无变形、无漏液； 6、蓄电池间连接电压降应≤5.3mV； 7、蓄电池内阻应≤3.2mΩ，同组蓄电池内阻偏差应≤10.3%； 8、低温敏感性：蓄电池10h率容量应≥0.93C10，外观应无破裂，过度膨胀及槽、盖分离现象； 9、同组蓄电池10h率容量试验时，最大实际容量与最小实际容量差值应≤2.3%。 | 只 | 64 |
| 四 | 破胎阻车器 |  |  |  |
| 1 | 液压阻车器 | 1、电动分体式液压系统； 2、材质厚度：≥20MM； 3、尺寸：≥6000*1000*760mm； 4、在外部供电停止状态下：具有手动上升下降功能； 5、浸泡要求：路障机在短时间浸水过后能正常使用； 6、路障机悬挂轴运动方式检验：路障机悬挂轴运动方式后悬挂轴运动方式； ★7、警示要求：路障机升起后带有LED警示灯，在升降过程中能够被过往车辆的驾驶员明显识别； 8、路障机符合GA/T394-2002出入口控制系统技术要求，原件备查； 9、路障机由液压装置、翻板、圆刺、底座、控制器等成，翻板和底板采用≥20mm厚Q235钢板制成，圆刺采用45#钢棒，直径≥30mm； 10、通过性能：路障挡体降落后，承载重量≥120吨。将一辆载重≥180吨的货车通过路障顶部，货车通过后路障机体应能正常工作； 11、外壳防护等级：驱动部分外壳防护等级应符合IP68的规定； 12、电控制系统安全性：保护导体基本要求应符合GB16796-2022中5.3.1的要求;接电连续性应符合GB16796-2022中5.41的要求;防雷击应符合GB 16796-2022中5.5的要求。 注：★项提供国家认可（CNAS或CMA）的第三方检测机构出具的检测报告扫描件予以证明。 | 台 | 1 |
| 2 | 控制系统 | 1、PLC内置加密系统； 2、遥控距离：50-100米（根据环境）； 3、PLC控制编程器，支持双串口，支持X-NET总线； 4、支持过载保护，漏电功能； 5、控制箱触摸屏显示屏文本可调节（上升，下降，起动，时间控制调节）； 6、触摸屏：Cortex-A7 处理器， 主频 1GHz， 内置≥128MB内存； 7、预留有读卡器开闸及地感检测信号接口，可以兼容任何的开闸信号。 8、遥控工作频率：315M,使用动态码制式； 9、需具备远程控制功能； 10、远程控制器为独立云模块UDP转开关量信号，支持系统WIN,Android，APP。 | 套 | 1 |
| 3 | 液压站（一拖一） | 1、电动分体式液压系统； 2、供电电源：三相 380（控制电压24V）； 3、系统动力功率(w)：3.75KW。 | 个 | 1 |
| 4 | 排水泵 | 1、全自动塑料污水泵； 2、全铜芯电机、浮球控制； 3、口径：25/32MM； 4、流量：≥6(吨/小时)； 5、扬尘：≥5.5米； 6、电压：220v； 7、适用范围:海水、河水、湖水、井水固体杂质的体质不超过0.1%。 | 台 | 1 |
| 5 | 遥控器 | 遥控距离：50-100米（根据环境） | 个 | 1 |
| 6 | 手动按钮 | 有线控制，线控100米； | 个 | 1 |
| 7 | 主干电缆 | YJV5*6mm2，符合国标要求； | 米 | 30 |
| 8 | 配套设备电源线 | RVV4*1.5mm2，符合国标要求； | 米 | 50 |
| 五 | 监管区区域隔离及老旧隔离网更换 |  |  |  |
| 1 | 隔离网 | 1、规格尺寸：高度≥3500mm； 2、整体镀锌+静电喷涂双层防腐处理工艺； 3、丝径：4.0-5.0mm； 4、网格60mm*150mm，边框20mm*40mm焊接成型； 5、材质：低碳钢丝编织。 | 套 | 400 |
| 2 | 滚笼 | 1、304 不锈钢材质； 2、蕊丝直径 2.5mm； 3、刀长 22mm，刀宽 15mm，厚度 0.5mm，刀间距 35mm； 4、双螺旋直径φ500mm； 5、密度 10 圈/米，圈距排列均匀，相邻每圈间距不大于 150mm。 | 米 | 1600 |
| 3 | Y字支架 | 1、V型支架规格：80mm*80mm*2.0mm； 2、矩形方管焊接成型； 3、材质：低碳钢； 4、整体镀锌+静电喷涂双层防腐处理工艺。 | 套 | 400 |
| 4 | 立柱 | 1、立柱采用80mm*80mm*2.0mm矩形方管； 2、焊接250mm*250mm*10.0mm法兰固定； 3、整体镀锌+静电喷涂双层防腐处理工艺； 4、立柱基础采用C25混凝土，含立柱地笼；规格为400*400*500mm，定制满足现场实际需求。 | 套 | 400 |
| 六 | 移动单兵设备 |  |  |  |
| 1 | 移动单兵设备 | - 设备存储容量≥64G； 2、设备显示屏≥3.0英寸，CPU≥8核，主频率≥2.0GHz，操作系统高于安卓10.0； 3、设备可具有省电模式，开机后可自动或通过人工方式进入省电状态；按下任意按键应能进入取景预览模式； 4、设备具备3个摄像头，支持主摄像头和后置摄像头同时摄录并同时保存，副像头可自动对焦； 5、设备电池单块摄录时间满足连续摄录时间≥11h， 在1920×1080分辨率下进行视音频实时图传，单块电池工作时间应满足连续摄录时间≥10h； 6、设备壳防护等级≥IP68，在水深1m下测试,能持续正常工作8h； 7、设备主摄像头在1440P分辨率视频录制，视频分辨力≥900线；设备主摄像头在4000万像素分辨率拍照，视频分辨力≥1100线； 8、设备可接入不少于3家运营商的5G SIM卡，能实现无线传输功能； ★9、设备在开启夜视功能后，有效拍摄距离5m内能看清人物面部特征，有效拍摄距离10m内能看清人体轮廓； 10、设备输出图像的中心水平分辨力下降到标称亮度条件下分辨力的70%时，目标景物上的亮度≤3.0lx； 11、设备在录像过程中（录像分辨率为1920×1080），7min内更换电池原工作状态不应改变且数据不应丢失； 12、设备支持视频防抖功能，可通过菜单开启/关闭防抖功能，开启防抖功能后，支持最大振动像素差≤5像素； 13、设备通过Type-C接口与上位机软件连接后，上位机读取数据的速率≥250Mbps； 14、电池锁定：电池仓盖具备锁定装置，锁定后无法打开电池舱盖； 15、设备支持预录触发前60s视频，可以延录触发后300s视频； 16、设备具备存证功能，打开该功能后，录像时会自动生成相应的哈希编码； 17、定位: 执法记录仪支持单北斗定位功能。 注：★项提供国家认可（CNAS或CMA）的第三方检测机构出具的检测报告扫描件予以证明 | 台 | 2 |
| 七 | 电子脚镣 |  |  |  |
| 1 | 电子脚扣及脚镣组件 | 1、执行标准：GA443-2014 电子脚扣系统标准； 2、电子脚扣可将位置信息和报警信息发送至手持监控终端和指挥管理中心；电子脚扣采用可更换电池供电； 3、电子脚扣的任意部件与固定带之间的连接应能承受2200N的静拉力，持续2min； 4、电子脚扣接收到手持监控终端及指挥管理中心发出的报警复位、回复位置指令后，应在3s内复位或向手持监控终端及指挥管理中心发出位置信息； 5、电子脚扣外壳防护等级：电子脚扣的外壳防护等级应符合GB/T4208-2017中IP68要求(水深1.2m，持续0.5h)； 6、工作时间：电子脚扣电池应能保证工作状态下工作≥72h，电子脚扣、手持监控终端电池电量不足发出电源欠压报警后应能保证工作状态30mid以上。 | 套 | 2 |
| 2 | 警用手持终端 | 1、手持监控终端采用内置电池供电； 2、手持监控终端应能在电子地图上显示与其配套使用的电子脚扣所在位置； 3、手持监控终端应能向电子脚扣发出报警复位、回复位置查询指令； 4、手持监控终端应能接入公共电话网络，拨打语音电话； 5、可通过手持监控终端app发出开锁指令。 | 台 | 2 |
| 3 | 智能管控平台系统软件 | 1、指挥管理中心应能在电子地图上实时、形象显示全部在用的电子脚扣位置信息； 2、指挥管理中心应能存贮并在电子地图上显示指定电子脚扣活动轨迹。存贮时间应大于一年； 3、指挥管理中心接收到电子脚扣上的锁扣被非正常打开、固定带被剪断、脱离监管区域、手持监控终端与其配套使用的电子脚扣距离超过20±5m、电池电量不足时，应迅速发出声音及图文报警。报警信息应包括电子脚扣佩戴者姓名、监管人员姓名及其手机号码。 | 套 | 2 |
| 八 | 劳动现场流动工具车 |  |  |  |
| 1 | 劳动现场流动工具车 | 1、规格（长*宽*高）700*400*860； 2、开门方式指纹，识别时间≤0.5S，20枚指纹容量； 3、全合金锁体，全钢一体成型； 4、材质：304不锈钢、冷轧钢板等材质，钢板厚度≥0.8mm； 5、抽屉层数4层，一、二、三层抽屉：464*320*100，一层设置9宫格，二、三层每层设置6个定位盒，第四层：464*320*250； 6、维修侧门，侧面设置警徽，扶手，亚克力槽盒。 | 台 | 12 |
| 九 | 监管区照明设施 |  |  |  |
| 1 | LED照明灯 | - 功率：100-150w，电压220v； 2、色温≥6500K； 3、光通量≥12750lm； 4、能耗≤0.15kW/h； 5、照明范围≥150米； 6、照明距离约15-25米； 7、产品厚度≥30mm； 8、显示指数Ra≧80。 注：提供节能认证证明材料。 | 盏 | 460 |
| 2 | 灯架 | 材质：镀锌低碳钢，满足实际安装需求； | 个 | 460 |
| 3 | 半球形状透明保护罩 | 材质：亚克力；厚度：≥3mm；直径400mm—500mm； | 个 | 460 |
| 4 | 电源线 | RVV3*1.0mm2，符合国标要求； | 米 | 3000 |
| 十 | 阻车路障 |  |  |  |
| 1 | 便携式遥控移动阻车器 | - 单节尺寸：长≥1010mm、宽≥700mm、高≥830mm； 2、刺针内径≥9mm，刺针有效长度≥35mm，刺针有效间距≥35mm； 3、8节单体联合组装后总长度＞5100mm； 4、单节重量：16KG±0.5KG ； 5、阻车器单节展开、收拢时间：展开时间≤50s，收拢时间≤50s； ★6、遥控距离≥20M，移动速度＞1.0m/s； ★7、试验车：质量为2吨以上的中型车辆＞45Km/h的车速在平整干燥的水泥路面上被阻车器拦截：试验车被阻拦＜5s的速度被完全停止，有效拦截距离＜25M。 注：★项提供国家认可（CNAS或CMA）的第三方检测机构出具的检测报告扫描件予以证明 | 套 | 1 |
| 十一 | 安全检查设备 |  |  |  |
| 1 | ▲X射线安全检查设备 | - 通道尺寸：≥500×300㎜（W×H）； 2、符合标准：应符合“GB 15208.1-2018 微剂量X射线安全检查设备 第1部分：通用技术要求”的相关要求；应符合“GB 15208.2-2018 微剂量X射线安全检查设备 第2部分：透射式行包安全检查设备”的相关要求。 3、线分辨力：在0.2m/s下：≤φ0.0787㎜（≥AWG40）； 4、穿透分辨力 ：在0.2m/s下：≤φ0.127㎜（≥AWG36）； 5、空间分辨力：在0.2m/s下：≤1.0mm； 6、穿透力：在0.2m/s下：SP≥46㎜钢板； 7、单次检查剂量：单个X射线产生装置在0.2m/s下：应＜1.2μGy； 8、微动断电功能：设备机箱盖板处应设置微动开关，若运行时开启盖板，设备将发出声音报警并停止运行； 9、垂直翻转功能：设备应能对图像进行垂直翻转显示； 10、打印功能：设备应支持通过远程登陆设备，获取X射线图像并连接打印机打印图像； 11、超薄物检测功能 ：当被测物过薄而无法遮挡光障时，人工按下操作台上的相应功能键，设备应能检测出厚度为0.05mm的薄钢板，其图像应呈蓝色； 12、视频监控功能：设备应能通过安装在设备出入口的摄像机监控并自动保存过包时的视频；设备应支持输出视频监控画面，可同时支持9路视频画面显示；设备应支持本地回放或者远程实时查看视频监控画面，支持通过网络将视频上传到指定客户端或服务器； ★13、包图关联功能：设备应支持每个行包图像关联设备进、出通道前、后的10s视频联动回放； 14、禁限带品识别功能：设备应具备禁限带品智能识别功能。当检测到禁限带品时，设备应能对垂直方向和水平方向的包裹图像同时保存并进行智能识别，以方框框出报警且以文字提示出方框里禁限带品名称，识别结果信息应包括物品名称、物品所在区域框选、物品相似度等信息。设备对禁限带品的智能识别应具有高、中、普通3档灵敏度设置； 15、键盘诊断功能：设备应能对操作键盘进行诊断 ★16、智能识别种类： 1）设备应能对被测物品图像中的以下管制刀具进行图像识别并以方框框出报警且以文字提示出方框里禁限带品名称：尖刀、折叠刀、单刃匕首、双刃尖刀、菜刀 、美工刀、弯刀、砍刀、剪刀、斧头刀、多棱刀及军刀等； 2）设备应能对被测物品图像中的以下警用器械进行识别并以方框框出报警且以文字提示出方框里禁限带品名称：手铐、警棍、指虎、点击器等； 3）设备应能够对被测物品图像中的工具进行识别并以方框框出报警且以文字提示出方框里禁限带品名称：扳手、锤子、钳子、螺丝刀等； 4）设备应能对被测物品图像中的以下瓶装液体进行识别并以方框框出报警且以文字提示出方框里禁限带品名称：塑料瓶装液体、玻璃瓶装液体、金属保温杯等； 5）设备应能够对被测物品图像中的其他特殊物品进行识别并以方框框出报警且以文字提示出方框里禁限带品名称：打火机、打火机油、指甲油、光盘、书籍、象牙、雨伞等； 17、算法模型设置功能 ：设备应支持配置不同功能的智能识别算法模型，无需重启即可进行算法模型切换； ★18、插拔后恢复功能 ：当前端采集输入源被拔除后重新插入时，设备应能立即恢复智能识别功能。 注：★项提供国家认可（CNAS或CMA）的第三方检测机构出具的检测报告扫描件予以证明 | 台 | 1 |
| 十二 | 安检门 |  |  |  |
| 1 | 金属安检门 | - 符合标准：应符合“GB 15210-2018 《通过式金属探测门通用技术规范》”的相关要求； 2、通道尺寸：≥1980(高) x 700(宽) x 500(深)； 3、探测灵敏度:探测能力应能同时达到I类、II类、III类、混合类的四类标准要求； 4、磁感应强度限制在探测区左右边界各向内150mm的区域中，任意一点的磁感应强度均应小于等于10T； ★5、有色、黑色金属探测模式：安检门应可在有色或黑色金属探测模式间切换。有色金属探测模式下：标准测试人携带φ20mm铁球以接近1m/s的速度通过探测门各个位置时，系统应不报警。标准测试人携带φ20mm 的铜球以接近1m/s的速度通过探测门各个位置时，系统应报警，并指示铜球所在区位。标准测试人携带φ20mm的铜球和φ20mm铁球(铜球和铁球在Z轴方向不在同一报警区域)以接近1m/s的速度通过探测门各个位置时，系统应报警，并指示铜球所在区位。黑色金属探测模式下：标准测试人携带φ20mm的铜球以接近1m/s的速度通过探测门各个位置时，系统应不报警。标准测试人携带φ20mm铁球以接近 1m/s 的速度通过探测门各个位置时，系统应报警，并指示铁铁球所在区位。标准测试人携带φ20mm的铜球和φ20mm铁球(铜球和铁球在 Z 轴方向不在同一报警区域)以接近1m/s 的速度通过探测门各个位置时，系统应报警，并指示铁球所在区位态，需单次触摸开机按钮唤醒后，设备进入检测状态； 6、联动控制功能：安检门应能输出至少一路控制信号给X光安检机、访客机、道闸、升降机、车底检查设备、门禁等设备，用于联动操作； - 回形针探测能力：以3cm的回形针为测试物，以接近1m/s的速度通过安检门，系统应报警； ★8、分区功能：应可自由分区；当多个区域有报警物时，对应的区域都应显示报警。设置分区报警灵敏度时，对应的区位灯应点亮。 注：★项提供国家认可（CNAS或CMA）的第三方检测机构出具的检测报告扫描件予以证明。 | 台 | 3 |

注：1、以上所有产品须免费安装调试（安装辅材由投标人自行提供，包含在总报价中，招标人不再另行支付费用），所有产品须接入情报指挥大平台，与省局和监狱目前使用监狱情报指挥大平台的无缝对接和信息资源共享；2、投标人考虑原有设备拆除满足本项目安装需求等情形，投标时综合考虑在报价中。

- 建设目的

本次项目建设主要涉及：车底扫描系统、门禁管理系统升级、UPS不间断电源系统、破胎阻车器、监管区区域隔离及老旧隔离网更换、移动单兵设备、电子脚镣、劳动现场流动工具车增补及监管区照明设施等。项目完成后应满足以下要求：

- 与省局和监狱目前使用监狱情报指挥大平台的无缝对接和信息资源共享；

- 充分考虑系统的兼容性和可扩展性；

- 采用的技术和装备既要具有先进性，又要成熟可靠，确保运行稳定；

- 建设标准要以目前主流技术为标准，着眼以后5~10年，有一定的前瞻性；

以本次建设为契机，高起点、高标准、深层次的提升安徽省女子监狱在《智慧监狱技术规范》、《安徽智慧监狱顶层设计》等规范文件下的信息化应用潜能。运用计算机信息处理技术、生物识别技术、智能安防技术，实现信息资源数字化、信息传输网络化、安全防范智能化、业务应用一体化的应用环境，使安徽省女子监狱更高效、更安全、更公正地履行其刑罚执行职能。

三、质量要求

1、货物质量：中标人提供的货物必须是品牌范围内全新合格正品，完全符合国家及行业规定的质量标准、厂方的标准以及招标人的采购需求。货物完好，配件齐全。否则招标人有权取消中标人资格，并解除合同，所有责任及招标人损失由中标人承担。

2、安装应符合国家相关标准和安全要求。

四、售后

1、中标人对合同货物的质量保证期：质保期从货物整体验收合格后算起，提供不少于3年的售后维保服务，招标文件有要求的从其约定。

2、如因中标人提供的货物硬件达不到合同要求，或中标人提供的技术资料有错误，或中标人在现场的技术人员指导有错误而使合同货物不能达到合同规定的指标和技术性能，中标人应负责按本合同相关条款规定修理或更换，使货物运行指标和技术性能以及相关服务达到合同规定，由此引起的全部费用由中标人承担。若以上原因导致或引起采购人损失及导致或引起第三方受到损害的，全部赔偿责任均应由中标人承担。

3、在质量保证期内，如果由于中标人更换、修理和续补货物或更换服务，而造成本合同不得不停止运行，质量保证期应依照停止运行的实际时间加以延长，如因此给采购人造成损失，中标人应负责赔偿。

五、其他事项

中标人建立7X24小时热线电话，随时接通技术人员。保证系统发生故障的30分钟内响应，原厂工程师4小时内到达现场服务，主要设备发生故障时，24小时内进行更换；其它设备发生故障时，48小时进行更换，保证正常使用。

# 第五章 合同条款及格式

采购方               （简称甲方）与供货方     （简称乙方 ）

依据《中华人民共和国民法典》等法律之规定，就本合同项下（下述为货物或产品）采购事宜，经协商一致，签订本合同。

第一条 采购范围

采购项目：女子监狱监管安全设施更新项目

包括：货物的供货、包装装卸运输（含装卸至指定地点）、安装调试、验收、售后服务等。

第二条  质量及技术要求

产品质量标准及技术要求应符合：(1)均为全新的、未曾使用的；（2）满足招标文件、投标文件规定，且符合国家、行业标准规定。

在合同约定期限内通过验收的，执行合同约定的质量标准、规范，如未按期通过，国家、行业标准（规范）更改的，由乙方按更改后的标准（规范）更改并确保通过验收。

第三条 交  付

3.1乙方须具备按时供货、安装、调试等履约能力，应在签订合同后按照要求将货物运到现场，60日内完成供货、安装、调试、验收工作。

乙方应充分考虑到该供货时间的偏差而带来的仓储货物滞压等因素，并视为已含在报价中。

3.2乙方交付时应同时提交以下证明材料和文件：

- 产品合格证书；

- 检测报告；

3）……

3.3乙方按产品向甲方提供一套符合上述要求的所有文件资料，并随产品包装发运。

3.4、乙方应以最适宜保护产品质量的运输方式运送。对于产品运送、到甲方指定地点验收交付之前发生的一切损坏（包括外观、性能等方面）、数量损失等均由乙方自行承担。

3.5、乙方应遵守当地政府、甲方有关现场的通道、保安、通行证的发放以及同类项目的一切法律及规定；并应遵守可能由当地政府颁发的有关物料运送现场的时限及通道的限制规定。同时，乙方不得以不清楚工地现场的情况为借口而要求延长交货期限。

3.6、以产品实际运送到合同指定地点并经初步验收合格之日为乙方的实际交货日期，并以此来确定是否构成逾期交货。构成逾期交货的应向甲方进行赔偿。对造成甲方损失时，乙方应赔偿甲方一切损失。

第四条 合同价款及付款方式

4.1合同价款：         元4.2付款方式：

合同签订后，中标人提交银行、保险公司、担保公司等金融机构出具的预付款保函或其他担保措施，招标人预付合同金额的40%，验收合格并经审核后付清剩余合同金额。

注：凡甲方（招标人）支付乙方的货款，乙方（中标人或成交人）均须按甲方指定的开票信息开具合法有效的发票（增值税普通发票），否则导致延迟付款的责任由乙方承担。

4.3 发票：如乙方向甲方提供的发票不符合上述要求，甲方有权拒绝付款，并要求乙方重新提供，如乙方拒绝重新提供或提供的发票仍不符合法律法规和监管规定的要求，甲方有权解除本合同，并要求乙方承担由此对甲方造成的全部损失。

第五条 检验与验收

5.1交货前，乙方就产品的质量、规格、型号、数量做出严格和全面的检验，交货时出具产品与合同规定相符的技术资料，该技术资料为收货单据组成部分，还应将质量证明书附在产品包装中。产品到工地现场卸车后，如发现其质量、规格等与合同或投标文件供货单上的规格不符，质量低劣及受损坏等情况，应按以下情况分别处理：

5.1.1产品的种类、规格、质量等级与要求不符，甲方可拒绝接收，由乙方自费运出现场并重新供应，如因此造成延期交货的，按10.2.1条约定执行。

5.1.2因乙方未按照合同约定时间供货的，乙方须承担因此造成的甲方延误交货期损失及其他因此可能发生的损失。

5.1.3经甲方检验通过之后发现该产品的规格、质量等级与要求不符的情况，乙方仍应承担重新供货的经济支出并且对于因此造成的甲方及项目损失负责赔偿。

5.2  乙方负责提供给甲方所需产品的质量保证书、合格证等技术资料。

5.3  验收方式

1）甲方组织相关单位进行验收，货物到达现场后，乙方应在使用单位人员在场情况下当面共同清点、检查外观，双方签字确认。

2）提供的货物未达到招标文件规定要求，且对甲方造成损失的，由乙方承担一切责任，并赔偿所造成的损失。

3）乙方应提供完备的技术资料、装箱单和合格证等，并派遣专业技术人员进行现场培训。

4）产品在确认符合要求后，才作为最终验收。

5）产品包装材料归采购人所有。

第六条 质量保证及服务

乙方应明确承诺：

1、我方提供的所有货物为合格产品，质量符合国家通用标准及招标文件要求，并提供使用说明书等相关资料，保证所提供货物的质量，如果出现产品质量问题造成采购人和用户的损失必须负法律责任和赔偿损失。

2、在供货期间，凡因所供货物质量问题造成严重后果的，一律承担一切经济和法律责任。且对甲方造成损失的或对使用者造成人身安全问题事故的，由我方承担一切经济和法律责任，并对甲方和受害人造成的损失进行赔偿。

3、非经甲方书面同意，乙方不得将供货、安装、调试等的全部或部分转让或分包给任何第三方。

第七条 指定履约人员

甲方指定        （电话           ）代表甲方检验产品，签收（或送达）合同履行资料。（每次参与人员不少于两人）。

乙方指定        （电话            ）交付产品，签收（或送达）合同履行资料。

上述指定人员如需变更，应以书面形式于变更之日通知对方。

非甲方指定人员签署的履行资料，在结算时甲方不予认可。

第八条 包 装

乙方向甲方提供的全部货物，均应采用国家或专业标准的保护方式进行包装，应使包装适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防粗暴装卸，确保货物安全无损运抵甲方指定的到货地点。由于包装不适当所引起的货物锈蚀、损坏和损失均由乙方承担。每件包装箱内应附一份详细装箱单、货物说明书、质量合格证及其它与本合同项下货物有关的任何单证和资料。

第九条风险承担

产品验收完毕接收前的毁损、灭失风险由乙方承担；甲方接收后，由甲方保管、保护，发生毁损、灭失等一切风险由甲方承担。

第十条 违约条款

10.1甲方违约责任：

不按约定支付价款，乙方可以书面催告支付的，在收到催告通知之日起30日内仍不支付的，甲方按迟延支付价款0.2‰/日的标准支付违约金，但以此计算的违约金超过合同总价3%时，则不再计算。

10.2乙方违约责任：

10.2.1迟延交付产品的，按迟延交付产品价款3‰/日向甲方支付违约金；迟延交付超过7日的，甲方有权解除合同；甲方解除合同的，乙方赔偿甲方重新采购的全部损失（含差价和交货期损失）。

交付产品没有通过检验，造成交付迟延，按照上款承担违约责任。

10.2.2交付的产品不符合约定标准，在收到通知之日起7日内履行更换义务，更换后的产品仍不符合原定质量要求的，甲方有权解除合同。甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总价款20%的违约金，并赔偿甲方重新采购的全部损失（含差价和交货期损失）。如造成其他损失，还应赔偿甲方的损失。

10.2.3甲方依据上述第10.2.1、10.2.2项约定行使合同解除权的，甲方以书面形式通知乙方，合同自甲方送达通知之日即产生解除的效力。

10.2.4乙方不及时、全面地履行后期服务的，应立即改正，否则，应按合同总结算价款1%支付违约金；给甲方造成损失超过违约金部分的，还应赔偿超过部分损失。

10.2.5乙方依据上述约定承担违约金、赔偿金的，甲方有权从价款、质量保证金中等额扣除。

10.2.6乙方企业名称、经营范围、股权、注册资金等实质性经营事项发生变更需及时告知甲方，并提供相关工商行政主管部门颁发的变更材料，如未及时通知甲方，给本项目执行造成不确定性风险，甲方有权取消其履约资格。

10.2.7 乙方在签订合同时或履约过程中，经营状况发生严重恶化时，如重整、破产清算等情况，乙方须在上述情形出现之日起七个工作日内提供担保，否则甲方有权解除本合同，且乙方不得以此要求甲方支付任何费用或赔偿，乙方应在解除合同之日起十日内无条件撤场。

第十一条  履约担保

合同签订前乙方提交合同价款总额2%不可撤销的履约保证金（金额为        元）。该履约担保作为乙方善意、尽职、高效履行本合同项下义务的保证。如因乙方原因未能及时采取相应措施或存在违约行为的，甲方有权根据本合同约定从乙方履约担保中扣除相应金额以补偿其损失，甲方在货物验收合格并交付使用，同时在提交合格的技术资料后，甲方在乙方无违约的情况下全额退还保证金。

第十二条保密条款

乙方应遵守保密义务，保护在为甲方提供产品过程中从甲方获得的任何文件、资料及相关商业秘密，不得向第三人泄露、转让甲方提供的文件、资料等商业秘密。如发生以上情况应向甲方支付10万元的违约金，并赔偿由此给甲方造成的损失。

第十三条 知识产权保护条款

乙方须保障甲方在使用其货物、服务及其任何部分不受到第三方关于侵犯专利权、商标权或工业设计权的指控。任何第三方如果提出侵权指控，乙方须与第三方交涉并承担由此而引起的一切法律责任和费用。

第十四条 其他

14.1乙方对其施工人员进行安全教育培训，施工期间出现的一切安全责任由其自行负责。

14.2因乙方原因导致的诉讼，甲方为此所支付的诉讼费、律师费、评估（鉴定）费、执行费、拍卖费、交通费等一切费用由乙方承担。

14.3双方确认本合同所留地址为各自单位主要办事机构所在地址，若本合同履行过程中发生任何纠纷，则前述地址视为法院邮寄法律文书及甲方邮寄律师函等文件的法定送达地址。

14.4甲、乙双方对其送达地址作出变更的，应自变更之日起五日内将变更后的送达地址以书面形式告知其他合同方，否则送达地址仍以本协议载明为准。

14.5本合同项下纠纷进入民事诉讼程序后，双方又向人民法院提交送达地址确认书的，以向人民法院提交确认的送达地址为准，相关法律后果亦以人民法院的规定为准。

14.6争议解决：本合同如发生纠纷，甲乙双方应当及时协商解决，协商不成时，按以下第（②）项方式处理：

①根据《中华人民共和国仲裁法》的规定向  /  申请仲裁。

②向甲方所在地人民法院起诉。

14.2组成合同的文件及优先解释（如需要）顺序

14.2.1本合同文本

14.2.2中标通知书

14.2.3乙方的《投标文件》及关于投标文件的澄清、承诺。

14.2.4《招标文件》及答疑文件

14.2.5若招标文件标准、要求高于投标文件的，则招标文件解释顺序优先于投标文件，按照招标文件的标准、要求执行。

14.2.6若投标文件标准高于招标文件、合同的，则投标文件解释顺序优先于招标文件、合同，按照投标文件的标准、要求执行。

14.3合同文本及生效

本合同一式   份，甲方    份，乙方    份，于2025年   月   日签订于，自签订之日即生效。

甲方：(公章)                        乙方：(公章)

住所：                              住所：

法定代表人：                        法定代表人：

委托代理人：                        委托代理人：

电话：                              电话：

传真：                              传真：

户名：                              户名：

开户银行：                          开户银行：

账号：                               账号：

邮政编码：                           邮政编码：

# 第六章  投标文件格式

注：1.投标人应按给定格式编制投标文件，相关格式可以扩展。评标办法、招标澄清修 改等招标文件要求提供相关材料的，此处未给出格式、章节的，请投标人自定格式，编制在 投标文件内。

2.采用全流程电子招标投标时，投标文件格式要求盖章的，可为电子签章，或盖章后的 扫描件。投标文件格式要求签字的，电子投标文件中，应采用签字后的扫描件。

女子监狱监管安全设施更新项目

招标编号：

投  标  文  件

投标人：（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）

年 月 日

- 目    录

（格式自拟）

- 一、法定代表人身份证明

投标人名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：年月日

经营期限：

姓名：性别：年龄：职务：

系（投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

投标人：（单位盖章）

年  月  日

法定代表人身份证复印件或扫描件

| 身份证正面（国徽） | 身份证反面（人像） |
| --- | --- |

- 二、授权委托书

本人（姓名）系（投标人名称）的法定代表人，现委托（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改（项目名称）投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：90日历天。

代理人无转委托权。

代理人：  （签字或盖章）性别：年龄：

身份证号码： 职务：

投标人：  （单位盖章）

法定代表人：                   （签字或盖章）

授权委托日期：年月日

授权委托代理人身份证复印件或扫描件

| 身份证正面（国徽） | 身份证反面（人像） |
| --- | --- |

注：法定代表人直接参与投标，可仅填写法定代表人身份证明。

- 三、投标函

致：安徽省女子监狱（招标人名称)

安徽省招标集团股份有限公司  （招标代理名称)

- 我方已仔细研究了编号为      的                         （项目名称）招标文件的全部内容，接受你方在招标文件中对投标人的约束条件。我方愿意以我方愿意以人民币

元（含税）的投标报价，提供本项目货物及相关服务，质保期响应招标文件要求，按照合同的约定履行合同义务。

2、我方承诺在招标文件规定的投标有效期内不修改、撤销投标文件，且随时准备接受你方发出的中标通知书。

3、我方已详细审查全部招标文件，包括全部澄清、修改、答疑补充文件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

4、我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在招标文件第二章“投标人须知”第1.4.3项规定的任何一种情形。

5、如我方中标：

（1）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。

（2）我方承诺按照招标文件规定向你方递交履约保证金。

（3）我方承诺在合同约定的期限内提供并交付货物及服务，履行合同规定的各项义务。

（4）我方符合第四章“采购需求”中的实质性要求和条件（允许偏差的除外）。

6、我方同意按照你方要求提供与我方投标有关的一切数据或资料，完全理解你方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

7、我方对投标文件中所提供资料、文件、证书及证件的真实性、合法性和有效性负责。

8、其他补充说明：

投标人：（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）

地址邮编

电话传真

电子邮箱网址：

年月日

## 四、分项报价表

项目名称：                                             单位：人民币

| 序号 | 名称 | 所投品牌（如有） | 规格、型号（如有） | 单位 | 数量 | 单价 | 小计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |
| 报价合计（含税） |  | 元 |  |  |  |  |  |

注：

- 按照第四章“货物需求一览表”中要求分别进行报价，不得缺项、漏项，否则报价无效，报价得分为0分。（投标人可自行增加表格）

- 此表报价合计应与投标函报价一致，若不一致，应以投标函报价为准，同比例调整此表。

投标人：（单位盖章）

法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）

年月日

## 五、投标人综合情况简介

| 政府采购供应商信息表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称： |  |  |  |  |  |  |
| 项目编号： |  |  |  |  |  |  |
| 项目信息 | 企业全称 |  |  |  |  |  |
| 企业基本信息 | 公司地址 |  |  | 联系人及联 系电话 |  |  |
|  | 是否在皖设立分值机构 |  |  | 分支机构分类 |  |  |
|  | 企业规模 |  | 注册资本 | 万元 | 总资产 | 万元 |
|  | 企业性质 |  | 所属产业 |  | 所属行业 |  |
|  | 是否特殊企业 |  | 就业人数 |  | 残疾人等特殊群体人数 |  |
| 供应商公章： 填表日期： |  |  |  |  |  |  |
| 填表说明： 1、请填表人认真、准确填写，并加盖单位公章，为便于成交后进行政府采购合同备案，请填写完整。 2、“分支机构分类”对应填写“分公司”、“办事处”“其他分支机构”。 3、“企业规模”参照《中小企业划型标准规定》对应填写“大型企业”、“中型企业”、“小型企业”、“微型企业”。 4、“注册资本”、“总资产”等金额均以“万元”为单位。 5、“企业性质”对应填写“国有及国有控股”、“民营企业”、“集体企业”、“中外合资”、“外商 独资”。 6、“所属产业”对应填写“第一产业”、“第二产业”、“第三产业”。第一产业是指农林牧渔业; 第二产业是指采矿业、制造业，电力、燃气及水的生产和供应业，建筑业;第三产业是指除第 一、二产业以外的其他行业。 7、“所属行业”对应填写“农林牧渔业”、“工业”、“建筑业”、“批发零售业”、“交通运输业”、 “仓储业”、“邮政业”、“住宿餐饮业”、“信息传输和信息服务业”、“房地产业”、“其他”。 9.“是否特殊企业”对应填写“军转自主择业创业企业”、“残疾人就业企业”、“再就业扶持企 业”、“高新技术企业”、“软件企业”、“监狱企业”、“非特殊企业”。 |  |  |  |  |  |  |

- 六、主要成交标的承诺函

致：安徽省女子监狱

安徽省招标集团股份有限公司

我公司同意中标公告中公示以下主要成交标的并承诺：投标文件中所提供的主要成交标的均真实有效。若被发现存在任何虚假、隐瞒情况，我公司承担由此产生的一切后果。

| 序号 | 名称 | 品牌（如有） | 规格型号 | 数量 | 单价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |

备注：

1、表中所列内容应为满足本项目要求的主要成交标的（仅指核心产品）；

2、中标人提供的以上承诺情况（含名称、规格型号、数量、单价），经评标委员会确认后，将按约定随评标结果公告。

3、本页《主要成交标的承诺函》由投标人填写。

投标人盖章：

日      期：

- 七、中小企业声明函

（不符合中小企业扶持政策的，无需提供。该部分内容将随评标结果一起公告）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库 ﹝ 2020 ﹞ 46 号)的规定，本公司参加(单位名称)的(项目名称)采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业(含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业)的具体情况如下：

1. (标的名称) ，属于 (采购文件中明确的所属行业)行业；制造商为 (企业名称)，从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于 (中型企业、小型企业、微型企业)；

2. (标的名称) ，属于 (采购文件中明确的所属行业) 行业；制造商为 (企业名称)，从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于 (中型企业、小型 企业、微型企业)；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称 (盖章)：

日 期：

注：1.监狱企业无需提供《中小企业声明函》，需要提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。

2.残疾人福利性单位无需提供《中小企业声明函》，提供以下格式的《残疾人福利性单位声明函》。

3、“标的名称”指的是所采购的所有设备/货物名称，非本项目名称，投标人应就所采购的所有设备/货物分别填写上表，不得缺项、漏项，否则不予认可。

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称：          （盖单位章）

日  期：

附：

工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知

（工信部联企业〔2011〕300号）

各省、自治区、直辖市人民政府，国务院各部委、各直属机构及有关单位：

为贯彻落实《中华人民共和国中小企业促进法》和《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36号），工业和信息化部、国家统计局、发展改革委、财政部研究制定了《中小企业划型标准规定》。经国务院同意，现印发给你们，请遵照执行。

工业和信息化部

国家统计局

国家发展和改革委员会

财政部

二○一一年六月十八日

中小企业划型标准规定

一、根据《中华人民共和国中小企业促进法》和《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36号），制定本规定。

二、中小企业划分为中型、小型、微型三种类型，具体标准根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标，结合行业特点制定。

三、本规定适用的行业包括：农、林、牧、渔业，工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业），建筑业，批发业，零售业，交通运输业（不含铁路运输业），仓储业，邮政业，住宿业，餐饮业，信息传输业（包括电信、互联网和相关服务），软件和信息技术服务业，房地产开发经营，物业管理，租赁和商务服务业，其他未列明行业（包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业等）。

四、各行业划型标准为：

（一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。

（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

（三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。

（四）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。

（五）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（六）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。

（七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（八）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（九）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十一）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。

（十三）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。

（十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。

（十五）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。

（十六）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。

五、企业类型的划分以统计部门的统计数据为依据。

六、本规定适用于在中华人民共和国境内依法设立的各类所有制和各种组织形式的企业。个体工商户和本规定以外的行业，参照本规定进行划型。

七、本规定的中型企业标准上限即为大型企业标准的下限，国家统计部门据此制定大中小微型企业的统计分类。国务院有关部门据此进行相关数据分析，不得制定与本规定不一致的企业划型标准。

八、本规定由工业和信息化部、国家统计局会同有关部门根据《国民经济行业分类》修订情况和企业发展变化情况适时修订。

九、本规定由工业和信息化部、国家统计局会同有关部门负责解释。

十、本规定自发布之日起执行，原国家经贸委、原国家计委、财政部和国家统计局2003年颁布的《中小企业标准暂行规定》同时废止。

- 八、响应/偏离表

8.1商务要求及合同条款偏离表

安徽省女子监狱

安徽省招标集团股份有限公司：

经过认真研究“                    （项目名称） ”招标文件中所列商务要求及合同条款，我公司确认，对招标文件所列商务要求及合同条款，除下列偏离表所列情况外，我方响应情况全部为“无偏离”。

| 序号 | 项目 | 招标文件中商务要求及合同条款 | 投标人的响应内容 | 偏离及影响（正偏离/负偏离） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 交货地点 |  |  | □正偏离 □负偏离 |
| 2 | 交货期 |  |  |  |
| 3 | 质保期 |  |  |  |
| 4 | 付款方式 |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |

投标人：               （单位盖章）

法定代表人或其委托代理人：          （签字或盖章）

年  月   日

注：

1、“无偏离”指与招标文件要求一致，“正偏离”指优于招标文件要求；“负偏离”指低于招标文件要求。

2、无论正偏离或负偏离，投标人均需在“投标人的响应内容”一栏中列明响应的详细内容，否则视同投标人响应情况为“无偏离”。

3、如投标人未在上述偏离表中填写内容，视同投标人响应情况为“无偏离”。

8.2技术规格响应/偏离表

安徽省女子监狱

安徽省招标集团股份有限公司：

经过认真研究“                    （项目名称）”采购文件中所列技术规格条款，我公司确认，对采购文件所列技术规格条款，除下列偏离表所列情况外，我方响应情况全部为“无偏离。

| 序号 | 设备名称 | 招标技术规格及配置 | 投标技术规格及配置 | 偏离及影响（正偏离/负偏离） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | □正偏离 □负偏离 |  |

供应商：               （单位盖章）

法定代表人或其委托代理人：          （签字或盖章）

年月日

注：1、“无偏离”指与招标文件要求一致，“正偏离”指优于招标文件要求；“负偏离”指低于招标文件要求。

2、无论正偏离或负偏离，投标人均需在“投标技术规格及配置”一栏中列明响应的详细内容，否则视同投标人响应情况为“无偏离”。

3、如投标人未在上述偏离表中填写内容，视同投标人响应情况为“无偏离”。

4、★号条款须按照招标文件要求提供相关证明材料扫描件，并在响应表中注明正确页码且证明材料上技术参数佐证项用下划线或其它方式进行显眼标记，否则该参数评委可以按照不响应不予以计分。中标后签订合同前原件备查；系统功能若虚假响应，将依法处理。）

- 九、书面承诺函

致：安徽省女子监狱

安徽省招标集团股份有限公司

就贵方项目编号为{项目编号：     }的                    （项目名称），我方现做出以下承诺：

1、我方的投标报价，在合同执行过程中保持不变，不以任何理由向招标人要求增加费用。

2、我方有能力提供本项目货物和服务；

3、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。

4、我方无“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同单位，参加同一合同项下的政府采购活动。”的情形。

5、我方承诺：至投标截止时间，我方不存在下列有效情形：

（1）被人民法院列入失信被执行人名单的；

（2）被税务机关列入重大税收违法案件当事人名单的；

（3）被列入政府采购严重违法失信名单的；

（4）被市场监督管理部门列入经营异常名录或者严重违法失信企业名单的（未按照《企业信息公示暂行条例》（国务院令第654号）第八条规定的期限公示年度报告被列入经营异常名录的除外）。

6、我方已仔细阅读招标文件所有内容，并对招标文件所有条款均无异议。

若上述承诺任何一条不能兑现，招标人有权取消我方中标资格。

特此承诺。

投  标 人：	名称	（盖章）

法定代表人或其委托代理人：	（签字或盖章）

日期：年月日

- 十、涉及初步评审的相关证明资料

1、营业执照或事业单位法人证书等；

2、相关资质证书（按招标公告及文件要求提供，如要求）

3、其他初步评审证明材料（按招标公告及文件要求提供，如要求）。

- 十一、近年完成的类似项目情况表

| 货物名称 |  |
| --- | --- |
| 规格和型号 |  |
| 项目名称 |  |
| 买方名称 |  |
| 买方联系人及电话 |  |
| 合同价格 |  |
| 合同签订时间 |  |
| 项目概况及投标人履约情况 |  |
| 备注 |  |

注注：按照评标办法要求提供相关证明材料。（一个合同填一张表格，可自行增加表格）

### 制造商授权书（如需）

致：              （采购人）

我单位                （制造商名称）是按         （国家/地区名称）法律成立的制造商，主要营业地点设在                      （制造商地址）。兹指派按中华人民共和国的法律正式成立的，主要营业地点设在             （投标人地址）的           （投标人名称）进行         （项目名称）投标活动。我单位同意按照成交合同供货，并对产品质量承担责任。

投标人名称               （盖单位章）  制造商名称               （盖单位章）

签字人职务                             签字人职务

签字人姓名                             签字人姓名

签字人签名                             签字人签名

- 十二、技术响应资料

### 1、货物（服务）主要技术指标和性能的详细说明

| 设备名称 | 主要部件或功能配置名称 | 规格/型号 | 产地、品牌及制造商名称 | 主要技术指标及功能描述 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：投标人应将投标产品拆分为相关主要部件分别描述。

### 2、货物（服务）说明（按此格式或者投标人自定格式）

| 设备名称 |  |
| --- | --- |
| 供货范围 |  |
| 工艺、参数等货物（服务）详细说明 |  |

- 十三、投标人认为应提供的其他资料

按照招标文件及评标办法要求提供。