第三章  采购需求

1. 总体说明

1.1 本章所提出的技术要求是对本次招标货物及伴随服务的基本要求，并未涉及所有技术细节，也未充分引述有关标准、规范的全部条款。投标人应保证其提供的货物及伴随服务除了满足本技术要求外，还应符合中国国家、行业、地方或设备制造商所在国的有关强制性标准、规范。当上述标准、规范的有关规定之间存在差异时，应以要求高的为准。

1.2 本章中提及的工艺、材料、设备的标准及品牌或型号（如有）仅起说明作用，并没有强制性。投标人在投标中可以用替代工艺、材料、设备的标准及品牌或型号，但这种替代须实质上满足、等同或优于本章技术要求，同时须提供相关证明材料，否则可能被评标委员会认定为负偏离。

1.3 除非有特别说明，本章中所列的具体参数或参数范围，均理解为采购人可接受的最低要求。

1.4 根据《关于规范政府采购进口产品有关工作的通知》及政府采购管理部门的相关规定，下列采购需求中标注进口产品的货物均已履行相关论证手续，经核准采购进口产品，但不限制满足招标文件要求的国内产品参与竞争。未标注进口产品的货物均为拒绝采购进口产品。进口产品的认定按照财政部文件《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号）规定，整机设备内元器件不做限制。

1.5 采购需求如包含属于《节能产品政府采购品目清单》中政府强制采购的节能产品，则投标人所投产品须具有市场监管总局公布的《参与实施政府采购节能产品认证机构目录》中的认证机构出具的、处于有效期内的节能（节水）产品认证证书。

2. 采购内容及范围

2.1 采购范围

(1)本办公楼所有室外机组、大部分室内机组的供货、安装及调试，包括不限于机组购置、包装、运输(包括卸车及就位至采购人指定的安装地点)、现场交货、安装、调试、验收、技术服务、培训及售后服务等工作。

(2)办公楼所有室外机组及大部分室内机组拆除，重新制作室外机钢结构基础（新机组一定间距分散摆放）；

(3)针对未拆除的室内机组，投标人所供室外机组应能够与室内机组兼容；

(4)室内机更换升级，需改造出风口，部分房间吊顶更换，解决制热效果偏差的问题；

(5)室外机对应的室内机控制面板、出风口、回风口、检修口等适配组件重新更换；

(6)空调总控系统升级改造；

(7)安装辅材：包括但不限于安装辅材材料、旧机组搬运、老管道更换、冷媒等。

(8)提供所投产品全套中文技术资料(包括安装、调试、使用、维护和保养说明书、备品备件清单等)。

注：

①该采购项目，投标文件须提供具体机型、管径等产品详细技术参数，经过改造并与原设施设备能有效衔接。

②中标人须在领取中标通知书后，现场核实规格型号及数量后，按需求计划按时供货，并避免因规格要求或数量变动产生的风险，按实际需求供货。

原设备型号参照表

| 序号 | 货物名称 | 规格型号 | 规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 室外机 （品牌：日立） | RCI-40FSG2Q | QL=4.3KW QR=4.9KW | 台 | 31 |  |
|  |  | RCI-56FSG2Q | QL=5.6KW QR=6.5KW | 台 | 31 |  |
|  |  | RCI-71FSG2Q | QL=7.1KW QR=8.5KW | 台 | 10 |  |
|  |  | RCI-80FSG2Q | QL=8.4KW QR=9.6KW | 台 | 11 |  |
|  |  | RCI-140FSG2Q | QL=14.2KW QR=16.3KW | 台 | 25 |  |
|  |  | RCI-112FSG2Q | QL=11.2KW QR=13.0KW | 台 | 16 |  |
|  |  | RPI-71FSG1QL | QL=7.1KW QR=8.5KW | 台 | 4 |  |
| 2 | 室内机 （品牌：日立） | RAS-560FS3Q | QL=56.0KW QR=63.0KW | 台 | 12 |  |
|  |  | RAS-690FS5Q | QL=69.0KW QR=77.5KW | 台 | 1 |  |
|  |  | RAS-450FS3Q | QL=45.0KW QR=50.0KW | 台 | 2 |  |
|  |  | RAS-840FS5Q | QL=85.0KW QR=95.0KW | 台 | 2 |  |
| 本次中央空调改造为办公楼所有室外机组、大部分室内机组，室外机组在七楼建筑室外屋面。 |  |  |  |  |  |  |

2.2 采购内容

| 序号 | 标的名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 所属行业 | 是否接受进口 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 四面出风式室内机1 | 额定制冷量≥4.5KW 额定制热量≥5.0KW | 台 | 31 | 工业 | 否 |  |
| 2 | 四面出风式室内机2 | 额定制冷量≥5.6KW 额定制热量≥6.3KW | 台 | 31 | 工业 | 否 |  |
| 3 | 四面出风式室内机3 | 额定制冷量≥7.1KW 额定制热量≥8.0KW | 台 | 10 | 工业 | 否 |  |
| 4 | 四面出风式室内机4 | 额定制冷量≥9.0KW 额定制热量≥10.0KW | 台 | 11 | 工业 | 否 |  |
| 5 | 四面出风式室内机5 | 额定制冷量≥14.0KW 额定制热量≥16.0KW | 台 | 25 | 工业 | 否 |  |
| 6 | 四面出风式室内机6 | 额定制冷量≥11.2KW 额定制热量≥12.5KW | 台 | 16 | 工业 | 否 |  |
| 7 | 风管式室内机79 | 额定制冷量≥7.1KW 额定制热量≥8.0KW | 台 | 4 | 工业 | 否 |  |
| 8 | ▲多联式室外机1 | 额定制冷量≥56.0KW 额定制热量≥63.0KW | 台 | 12 | 工业 | 否 |  |
| 9 | ▲多联式室外机2 | 额定制冷量≥68.0KW 额定制热量≥75.0KW | 台 | 1 | 工业 | 否 |  |
| 10 | ▲多联式室外机3 | 额定制冷量≥45.0KW 额定制热量≥50.0KW | 台 | 2 | 工业 | 否 |  |
| 11 | ▲多联式室外机4 | 额定制冷量≥85.0KW 额定制热量≥95.0KW | 台 | 2 | 工业 | 否 |  |
| 合计 |  |  |  | 145台 |  |  |  |
| - 标注“▲”产品为本项目核心产品。 - 上表内容均为实质性条款，负偏离或未响应均视为实质性不响应招标文件要求，作为无效投标处理。投标文件须针对所投投标产品提供相关技术资料能够体现产品名称、规格等内容，包括不限于第三方有权机构出具的检验或检测报告、官网截图、产品说明书、产品彩页等（提供上述任意其一即可），未提供视为未响应招标文件，作无效投标处理。 |  |  |  |  |  |  |  |

2.3 品牌要求

空调推荐品牌为：海信、格力、三星（国产产品），推荐品牌仅供参考，没有限制性，投标人可以选择与推荐品牌性能相当或更优的其他品牌。

采用其它品牌的应在投标文件中附说明并提供相关技术参数供评委会评审，未附说明且未提供相关技术参数，或经评委会评审未通过的，中标后只能从业主推荐品牌中进行选择，价格不予调整。

3. 商务要求

除非有特别说明，本条为实质性要求。

| 供货及安装期限 | 合同签订后60日历天内，完成安装及调试。 是否接受负偏离：☑不接受 □接受： |
| --- | --- |
| 供货及安装地点 | 安徽省国土空间规划研究院，具体地点由采购人指定。 |
| 付款方式 | 1、预付款支付方式： 预付款为合同金额的 40% ； 中标人需提供预付款保函，预付款在合同、担保措施生效以及具备实施条件后5个工作日内支付。在签订合同时，中标人书面明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购人可不适用前述规定。 2、预付款保函要求： （1）中标人提供保函的受益人和收取单位须为采购人，担保期限不少于合同履约期限。 （2）保函形式：☑银行保函☑担保机构担保☑保证保险☑电子保函 （3）保函递交要求： ①如采用银行保函，银行保函应为见索即付无条件独立保函，且应将原件交至采购人保管。 ②采用担保机构担保的，应为依法取得融资担保业务经营许可证的融资担保机构出具的不可撤销、不可转让的见索即付独立保函。 ③采用保证保险的，应为保险公司出具的不可撤销、不可转让的见索即付保证保险。 ④采用电子保函的，可访问安徽省政府采购网“融资/保函”栏目进行申请。 - 余款支付方式：货到现场支付合同金额的30%，验收合格后一次性付清余款。 4、是否接受负偏离：☑不接受 □接受： |
| 质量保证期 | 质量保证期：自验收合格之日起36个月，更换后的零部件质保期从更换之日起计算。 是否接受负偏离：☑不接受 □接受： |

## 4. 技术要求

### 4.1标识符号

| 标识类型 | 标识符号 | 标识符号含义 |
| --- | --- | --- |
| 核心产品 | ▲ | 标的属于核心产品 |
| 实质性参数 | ★ | 负偏离或未响应视为实质性不响应招标文件要求 |
| 重要参数 | ■ | 评分项 |
| 一般参数 | 无标识 | 评分项 |
| 注： （1）标识条款中如包含多条子项技术参数或要求，则需满足或优于该标识条款内所有子项技术参数或要求方能得分。 （2）须按照第六章投标文件格式十、十一，提供技术要求偏离表和技术响应资料，如不提供视为投标无效。 |  |  |

### 4.2技术及参数要求

4.2.1总体技术要求

4.2.1.1 ■系统要确保室内温度：夏季室内温度24℃至26℃，冬季、过渡季室内温度不低于20℃。

4.2.1.2 多联机空调制冷剂使用R410A环保冷媒。

4.2.1.3 ■所投货物必须是最新一代产品，多联机空调室外机、室内机产品，品牌须为同一商标。

4.2.2、产品技术要求

4.2.2.1 ★多联机应是通过中国节能认证的产品，提供节能产品认证证书。

4.2.2.2 ★所有的多联机室内机需通过国家3C认证，须提供3C认证证书。

4.2.2.3 ■多联机空调运转环境温度范围：整个空调系统必须满足在－25℃～52℃室外气温条件下室外机均能正常工作。

4.2.2.4 线控器支持0.5℃温度调节和房间温度显示。

4.2.2.5 ■多联机空调的综合能效比APF均优于国家1级标准，须提供第三方检测机构的检测报告。

4.2.2.6 ■多联机系统具有压缩机四级超负载保护功能。

4.2.2.7 ■多联机系统具有三级过冷设计，三级过冷总过冷度可以达到 35℃。

4.2.2.8 整体空调系统应具备中央集中控制、现场单机控制（室内机可用单台有线控制器和中央控制系统进行双向控制）。

4.2.2.9 ■多联式室外机1综合性能系数APF≥4.85。

4.2.2.10 多联式室外机1额定制冷功率≤14.7KW，额定制热功率≤15.3KW。

4.2.2.11 ■多联式室外机2综合性能系数APF≥4.80。

4.2.2.12 多联式室外机2额定制冷功率≤18.2KW，额定制热功率≤17.5KW。

4.2.2.13 ■多联式室外机3综合性能系数APF≥5.20。

4.2.2.14 多联式室外机3额定制冷功率≤11.8KW，额定制热功率≤12.0 KW。

4.2.2.15 ■多联式室外机4综合性能系数APF≥4.70。

4.2.2.16 多联式室外机4额定制冷功率≤22.4KW，额定制热功率≤22.7KW。

4.2.3主要部件技术要求

（1）室外机

4.2.3.1 ■室外机压缩机采用知名品牌直流变频补气增焓涡旋压缩机，风扇电机采用直流变频电机。

4.2.3.2 控制系统应具备自动调节功能，能根据设定的室内温度和室内机的运行状况，自动调节压缩机的运行。

4.2.3.3 机组应具有良好的防雷击、抗老化、全方位耐盐防腐防护性能。外壳应有足够的强度并作耐盐和防腐处理，在运输和安装、运行过程中不得出现凹凸变形。

4.2.3.4 室外机换热器采用内螺纹铜管，换热器翅片具备耐腐蚀、润滑、亲水等涂层，保证换热器的换热效率。

4.2.3.5 机组应有隔振装置，运转过程中不得出现异常声响和振动，且有夜间静音运行模式，室外机噪音应符合国家标准。

4.2.3.6 室外机具有按顺序启动，并轮流工作的功能，并具有一定的优化组合性能。

4.2.3.7 ■为保证重要房间无故障运转功能，系统需具备具有VIP运行模式。

4.2.3.8 ■室外机具有智能除霜功能、防底部结霜、制热不停机不换向回油控制功能。

4.2.3.9 机组表面应无划伤、锈斑和压痕，表面光洁，喷涂层均匀，色调一致，不得有剥落、卷皮、裂纹、气泡、流痕、杂色等现象。

4.2.3.10 室外机必须满足快速维修的要求，压缩机可快速更换。

（2）室内机

4.2.3.11 ■室内机、室外机均满足制冷量，制热量的要求，并只接受正偏差。

4.2.3.12 四方向送风机组标配冷凝水提升水泵，扬程不小于1200mm（A）。

4.2.3.13 四方向送风机组高度小于300mm，四面出风嵌入式室内机具备6档风量、噪音调节。

4.2.3.14 四方向室内机的摆叶具备独立控制的技术。

4.2.3.15 室内机可配置净化模块，保证室内空气洁净。

4.2.3.16 室内机有防止溢水功能，具备浮子开关

（3）控制系统

4.2.3.17 每台室内机均配置标准有线控制接口，控制器固定在墙上，屏幕液晶显示面板能显示所有的运行情况，具有温度设定、制冷及制热模式等设定。

4.2.3.18 空调控制系统可靠性高，具有智能运行功能。

4.2.3.19 机组电气线路的连接应整齐牢固，电线穿孔和接插头应采用绝缘管或其他适当的保护措施。

4.2.3.20 ■在供电系统突然断电的情况下，机组具有来电自动重新启动以及来电自动恢复记忆的功能。

（4）系统其它部件

4.2.3.21 蒸发器、冷凝器盘管应采用紫铜管，翅片应排列整齐、片距均匀，无裂纹、毛刺等。不允许有碰撞损坏。

4.2.3.22 冷凝器、蒸发器以及与其连接部件承压能力应符合有关规定，在工作压力下应能长期正常运行、无渗漏。

4.2.3.23 室外机在上时，室内、外机安装高度差极限尺寸不小于50米，室外机在下时，室内、外机安装高度差极限尺寸不小于40米。

4.2.3.24 投标人中标后应根据自身设备的情况对系统的冷媒管线进行深化设计，并提交招标人和设计单位确认。

### 4.3 质量要求与验收标准

设计、制造、喷涂、检验、试验和包装应符合中国相关制造标准及有关国家标准:

《实用供热空调设计手册》

《采暖通风与空气调节设计规范》

《建筑设计防火规范》

《通风与空调工程施工质量验收规范》

《建筑给排水及采暖工程质量验收规范》

《公共建筑节能设计标准》

中华人民共和国有关行业标准和规范以及国际通用的其他标准。本技术规范所使用的标

准如与投标单位所执行的标准发生矛盾时，按较高标准执行。

### 4.4 安装调试、质保及售后服务要求

（1）安装调试：

A、中标人负责中标范围内所有设备、附件、材料供货，并负责安装及系统调试、检测。安装单位应具备相关安装资质，安装施工人员应具有相关专业上岗证书，安装必须按招标文件提供的技术要求及施工图纸全部内容（含技术要求说明和设计修改通知单）及国家有关标准、规范进行，并据此验收。

B、空调系统室外机在安装时应根据合同清单（或投标文件清单）中设备型号与彩色样本中设备型号进行对照，经核对无误后安装预留的设备基础上，并加橡胶减震垫，做好减震处理。空调系统的安装应符合空调厂家对于产品的相关技术要求。

C、投标人须在投标文件中提供详细的切实可行的施工方案，并经招标人认可后方可实施。

（2）质保期：自技术监督部门验收合格取证并交付使用后两年。

（3）售后服务要求：

A、零、部件更换：对由于零、部件质量问题造成的零、部件损坏，中标人将提供现场服务，免费维修更换损坏的零、部件。由于招标人人为原因造成的零、部件损坏，中标人有义务对损坏零、部件作有偿的维修更换。

B、故障响应:一旦收到招标人的报修电话后，中标人应在3小时内派遣有经验的维修工程师赴现场提供维修服务。维修工程师赴现场后应及时对故障进行诊断和检修，对于一般故障应在4小时内修复；对于重大故障应在24小时内修复。在修理之后，中标人应将成因、补救措施、完成修理及恢复正常的时间和日期等报告给买方相关人员。

（4）其他要求

六层、四层、二层、一层部分房间室内机为新改造的，总数28台，不在此次招标范围内，投标人自行考虑供货室外机与室内机的匹配性和兼容性，并可实现集中控制。

## 5.报价要求

本项目投标总价包含：

（1）中央空调系统的设计、制造、运输、装卸、安装、调试；

（2）旧中央空调系统拆除后，设备由中标人负责搬放至采购人指定地点，残值归采购人所有，其他废旧材料由中标人清理干净；

（3）强电施工不在本次采购范围内，中标人负责空调设备的接线工作；

（4）36个月质保期内维修保养服务费用；采购人后期不再另行追加任何费用，投标人应自行考虑报价风险。

## 6.图纸（另附