## 1 E.1 分部分项工程量清单计价表(所有标题)
E.1 分部分项工程量清单计价表
工程名称：安装工程
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 定额 人工费 | 定额 机械费 | 暂估价
| 一 | 给排水工程
| 1.1 | 消火栓系统
1 | 030901002001 | 消火栓钢管 | 1．名称：内外热镀锌钢管 2．材质、规格：DN150 3．连接形式：沟槽式连接 4．含管道管件，开槽及恢复，与原管道接驳等工序 5．其他未尽事宜详见设计图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求等 | m | 47.250
2 | 030901002002 | 消火栓钢管 | 1．名称：内外热镀锌钢管 2．材质、规格：DN65 3．连接形式：沟槽式连接 4．含管道管件，开槽及恢复，与原管道接驳等工序 5．其他未尽事宜详见设计图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求等 | m | 44.330
3 | 031002001001 | 管道支吊架制作与安装 | 1．名称：管道支吊架制作与安装 2．材质：金属 3．其他未尽事宜详见设计图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求等 | kg | 104.980
4 | 031201003001 | 金属结构刷油 | 1．名称：管道支吊架刷油 2．油漆品种：除锈清洁后,均刷防锈漆两道 3．其他未尽事宜详见设计图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求等 | kg | 104.980
5 | WB031003001001 | 沟槽阀门 | 1．名称：蝶阀 2．材质：铸铁 3．规格、压力等级：DN150 4．其他未尽事宜详见设计图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求等 | 个 | 3.000
6 | 030901010001 | 室内消火栓 | 1．名称：减压稳压型薄型单栓带消防软管卷盘组合式消防柜(不锈钢1800x700x180) 2．型号、规格：内配DN65旋转消火栓1个,DN65,25m长衬胶水带一条,DN19mm水枪一支,30m长消防卷盘一套,自带4具灭火器 3．其他未尽事宜详见设计图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求等 | 套 | 4.000
7 | 030901013001 | 灭火器 | 1．名称：灭火器箱 2．其他未尽事宜详见设计图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求等 | 套 | 1.000
8 | 030901013002 | 灭火器 | 1．名称：灭火器 2．规格、型号：MFABC-5 3．其他未尽事宜详见设计图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求等 | 具 | 2.000
9 | 031201001001 | 管道刷油 | 1．名称：管道刷油 2．油漆品种：刷规定颜色的调和漆两道 3．其他未尽事宜详见设计图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求等 | m2 | 35.010
10 | 031208002001 | 管道绝热 | 1．名称：管道绝热 2．绝热材料品种：离心玻璃棉管壳保温材料(50mm厚、憎水型)，外包不燃性玻璃布复合铝箔防潮层 3．其他未尽事宜详见设计图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求等 | m3 | 2.575
11 | 031208007001 | 防潮层、保护层 | 1．名称：保护层 2．材料：铝合金薄板保护层(保护层厚度为0.6mm) 3．其他未尽事宜详见设计图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求等 | m2 | 67.580
12 | 030905002001 | 水灭火系统控制装置调试 | 1．名称：消火栓系统调试 2．其他未尽事宜详见设计图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求等 | 项 | 1.000
分部小计
| 1.2 | 压力排水系统
13 | 031001002001 | 钢管 | 1．名称：内外涂环氧树脂钢管 2．规格、压力等级：DN100 3．连接形式：卡箍连接 4．含管道管件，开槽及恢复，与原管道接驳等工序 5．其他未尽事宜详见设计图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求等 | m | 84.090
14 | 031001002002 | 钢管 | 1．名称：内外涂环氧树脂钢管 2．规格、压力等级：DN80 3．连接形式：卡箍连接 4．含管道管件，开槽及恢复，与原管道接驳等工序 5．其他未尽事宜详见设计图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求等 | m | 15.820
15 | 031001002003 | 钢管 | 1．名称：内外涂环氧树脂钢管 2．规格、压力等级：DN65 3．连接形式：卡箍连接 4．含管道管件，开槽及恢复，与原管道接驳等工序 5．其他未尽事宜详见设计图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求等 | m | 5.000
16 | 031002001002 | 管道支吊架制作与安装 | 1．名称：管道支吊架制作与安装 2．材质：金属 3．其他未尽事宜详见设计图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求等 | kg | 82.590
17 | 031201003002 | 金属结构刷油 | 1．名称：管道支吊架刷油 2．油漆品种：除锈清洁后,均刷防锈漆两道 3．其他未尽事宜详见设计图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求等 | kg | 82.590
18 | WB031003001002 | 沟槽阀门 | 1．名称：绝缘接头 2．规格、压力等级：DN125 3．其他未尽事宜详见设计图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求等 | 个 | 1.000
19 | WB031003001003 | 沟槽阀门 | 1．名称：弹性座封闸阀 2．规格、压力等级：DN80，PN10 3．其他未尽事宜详见设计图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求等 | 个 | 4.000
20 | WB031003001004 | 沟槽阀门 | 1．名称：橡胶瓣膜止回阀 2．规格、压力等级：DN80，PN10 3．其他未尽事宜详见设计图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求等 | 个 | 3.000
21 | WB031003001005 | 沟槽阀门 | 1．名称：可曲挠橡胶接头 2．规格、压力等级：DN80，PN10 3．其他未尽事宜详见设计图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求等 | 个 | 2.000
22 | WB031003001006 | 沟槽阀门 | 1．名称：快速排水接头 2．规格、压力等级：DN65 3．其他未尽事宜详见设计图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求等 | 个 | 2.000
23 | 031003011001 | 法兰 | 1．名称：法兰 2．规格、压力等级：DN100 3．其他未尽事宜详见设计图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求等 | 副 | 1.000
24 | 031003011002 | 法兰 | 1．名称：法兰 2．规格、压力等级：DN80 3．其他未尽事宜详见设计图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求等 | 副 | 9.000
25 | 031003011003 | 法兰 | 1．名称：法兰 2．规格、压力等级：DN65 3．其他未尽事宜详见设计图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求等 | 副 | 2.000
26 | 030601002001 | 压力仪表 | 1．名称：隔膜压力表 2．配一个DN15的旋塞阀 3．规格：YTP-100，0-0.6MPa 4．其他未尽事宜详见设计图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求等 | 块 | 2.000
27 | 031004014001 | 给、排水附（配）件 | 1．名称：地漏 2．型号、规格：DN100 3．材质：不锈钢,水封不小于50mm 4．其他未尽事宜详见设计图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求等 | 个 | 4.000
28 | 030109001001 | 离心泵 | 1．名称：潜污泵 2．规格：Q=36m3/h,H=0.20MPa,N=5.5kWTD/FSB-01,TD/FSB-02FSB-S1213-B1,FSB-S1213-B2 3．含控制箱，防水电缆安装等工序 4．潜污泵组包括潜污泵、控制柜、液位传感器(包括浮球式液位计、投入式液位计),控制柜至泵组、液位传感器的电力电缆、信号及控制电缆和其它辅助材料(不含预埋的配线管)起吊钢丝绳,潜水泵自动耦合装置等。控制柜内含双电源切换开关。 5．其他未尽事宜详见设计图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求等 | 台 | 2.000
29 | 031002003001 | 套管制作与安装 | 1．名称：柔性防水套管 2．规格：DN125 3．其他未尽事宜详见设计图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求等 | 个 | 1.000
30 | 031208002002 | 管道绝热 | 1．名称：管道绝热 2．绝热材料品种：离心玻璃棉管壳保温材料(50mm厚、憎水型)，外包不燃性玻璃布复合铝箔防潮层 3．其他未尽事宜详见设计图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求等 | m3 | 2.620
31 | 031208007002 | 防潮层、保护层 | 1．名称：保护层 2．材料：铝合金薄板保护层(保护层厚度为0.6mm) 3．其他未尽事宜详见设计图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求等 | m2 | 70.050
分部小计
| 二 | 电气工程
| 2.1 | 强电系统
32 | 030412001001 | 普通灯具 | 1．名称：LED壁灯 2．规格：220V 1×18W LED 3．其他未尽事宜详见设计图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求等 | 套 | 7.000
33 | 030412004001 | 装饰灯 | 1．名称：LED嵌入式条形灯 2．规格：宽150mm*高50mm 25W/米 3．安装形式：吸顶安装 4．其他未尽事宜详见设计图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求等 | m | 91.160
34 | 030412005001 | 荧光灯 | 1．名称：壁装式LED平板灯 2．规格：220V 1×18W LED平板灯 1200x200mm 3．其他未尽事宜详见设计图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求等 | 套 | 2.000
35 | 030404034001 | 照明开关 | 1．名称：自熄式开关 2．规格：250V 10A 3．其他未尽事宜详见设计图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求等 | 个 | 8.000
36 | 030411006001 | 接线盒 | 1．名称：接线盒 2．材质：钢制 3．其他未尽事宜详见设计图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求等 | 个 | 52.000
37 | 030411001001 | 配管 | 1．名称：明敷配管 2．规格：SC20 3．含配管穿墙开孔及恢复等工序 4．其他未尽事宜详见设计图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求等 | m | 356.840
38 | 030411001002 | 配管 | 1．名称：明敷配管 2．规格：SC25 3．含配管穿墙开孔及恢复等工序 4．其他未尽事宜详见设计图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求等 | m | 130.500
39 | 030411001003 | 配管 | 1．名称：明敷配管 2．规格：SC50 3．含配管穿墙开孔及恢复，开槽及恢复等工序 4．其他未尽事宜详见设计图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求等 | m | 112.830
40 | 030408001001 | 电力电缆 | 1．名称：电力电缆 2．规格：WDZB-YJY- 5X16 3．其他未尽事宜详见设计图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求等 | m | 487.010
41 | 030408006001 | 电力电缆头 | 1．名称：电力电缆头 2．规格：16mm2 3．其他未尽事宜详见设计图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求等 | 个 | 4.000
42 | 030411004001 | 配线 | 1．名称：配线 2．规格：WDZB-BYJ-2.5 3．其他未尽事宜详见设计图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求等 | m | 2513.430
43 | 030411004002 | 配线 | 1．名称：配线 2．规格：WDZBN-BYJ-2.5 3．其他未尽事宜详见设计图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求等 | m | 657.550
44 | 030411004003 | 配线 | 1．名称：配线 2．规格：WDZB1-RYJYSP-2*1.0 3．其他未尽事宜详见设计图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求等 | m | 217.980
45 | 030414002001 | 送配电装置系统 | 1．名称：送配电装置系统 2．其他未尽事宜详见设计图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求等 | 项 | 1.000
分部小计
| 2.2 | 应急照明系统
46 | WB030904013001 | 智能照明灯/指示灯 | 1．名称：安全出口标志灯 2．规格：1W LED DC36V A型灯具 3．其他未尽事宜详见设计图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求等 | 套 | 1.000
47 | WB030904013002 | 智能照明灯/指示灯 | 1．名称：安全疏散标志灯 2．规格：1W LED DC36V A型灯具 3．其他未尽事宜详见设计图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求等 | 套 | 1.000
48 | WB030904013003 | 智能照明灯/指示灯 | 1．名称：单向疏散指示标志灯 2．规格：1W LED DC36V A型灯具 3．其他未尽事宜详见设计图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求等 | 套 | 28.000
49 | WB030904013004 | 智能照明灯/指示灯 | 1．名称：地面电光型疏散指示标志灯 2．规格：1W LED DC36V A型灯具 IP67 地面安装 3．其他未尽事宜详见设计图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求等 | 套 | 35.000
50 | WB030904013005 | 智能照明灯/指示灯 | 1．名称：消防应急灯 2．规格：5W LED DC36V A型灯具 3．其他未尽事宜详见设计图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求等 | 套 | 13.000
51 | WB030904013006 | 智能照明灯/指示灯 | 1．名称：消防应急灯 2．规格：10W LED DC36V A型灯具 3．其他未尽事宜详见设计图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求等 | 套 | 9.000
52 | WB030904013007 | 智能照明灯/指示灯 | 1．名称：楼层指示灯 2．规格：1W LED DC36V A型灯具 3．其他未尽事宜详见设计图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求等 | 套 | 4.000
53 | WB030904013008 | 智能照明灯/指示灯 | 1．名称：双面单相疏散指示灯 2．规格：1W LED DC36V A型灯具 3．其他未尽事宜详见设计图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求等 | 套 | 1.000
54 | 030411006002 | 接线盒 | 1．名称：接线盒 2．材质：钢制 3．其他未尽事宜详见设计图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求等 | 个 | 92.000
55 | 030411001004 | 配管 | 1．名称：明敷配管 2．规格：SC25 3．含配管穿墙开孔及恢复等工序 4．其他未尽事宜详见设计图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求等 | m | 311.590
56 | 030408001002 | 电力电缆 | 1．名称：电力电缆 2．规格：WDZBN-RYJYSP-2*2.5 3．其他未尽事宜详见设计图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求等 | m | 361.900
57 | 030408001003 | 电力电缆 | 1．名称：电力电缆 2．规格：WDZBN-RYJYSP-2*4 3．其他未尽事宜详见设计图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求等 | m | 280.610
58 | 030408001004 | 电力电缆 | 1．名称：电力电缆 2．规格：WDZAN-耐腐蚀橡胶绝缘电缆-2*2.5 3．其他未尽事宜详见设计图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求等 | m | 315.230
59 | 030408006002 | 电力电缆头 | 1．名称：电力电缆头 2．规格：≤10mm2 3．其他未尽事宜详见设计图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求等 | 个 | 3.000
分部小计
| 2.3 | 消防电系统
| 2.3.1 | 火灾自动报警系统
60 | 030904006001 | 消防报警电话插孔（电话） | 1．名称：手动火灾报警按钮（带电话插孔） 2．其他未尽事宜详见设计图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求等 | 个 | 4.000
61 | 030904003001 | 按钮 | 1．名称：消火栓火灾报警按钮 2．其他未尽事宜详见设计图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求等 | 个 | 4.000
62 | 030904001001 | 点型探测器 | 1．名称：点型感烟火灾探测器 2．其他未尽事宜详见设计图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求等 | 个 | 9.000
63 | 030904001002 | 点型探测器 | 1．名称：点型智能光电感烟探测器 2．其他未尽事宜详见设计图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求等 | 个 | 11.000
64 | 030904005001 | 声光报警器 | 1．名称：火灾声光警报器 2．其他未尽事宜详见设计图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求等 | 个 | 3.000
65 | 030411006003 | 接线盒 | 1．名称：接线盒 2．材质：钢制 3．其他未尽事宜详见设计图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求等 | 个 | 31.000
66 | 030411001005 | 配管 | 1．名称：明敷配管 2．规格：SC25 3．含配管穿墙开孔及恢复等工序 4．其他未尽事宜详见设计图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求等 | m | 433.840
67 | 030411004004 | 配线 | 1．名称：配线 2．规格：WDZB1N-RYJYSP-2*1.5mm2 3．其他未尽事宜详见设计图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求等 | m | 245.960
68 | 030411004005 | 配线 | 1．名称：配线 2．规格：WDZB1N-RYJYSP-2*2.5mm2 3．其他未尽事宜详见设计图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求等 | m | 61.740
69 | 030408002001 | 控制电缆 | 1．名称：控制电缆 2．规格：WDZB1N-KYJYP-2*1.5mm2 3．其他未尽事宜详见设计图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求等 | m | 464.440
70 | 030408007001 | 控制电缆头 | 1．名称：控制电缆头 2．规格：2*1.5mm2 3．其他未尽事宜详见设计图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求等 | 个 | 4.000
71 | 030905001001 | 自动报警系统装置调试 | 1．名称：自动报警系统装置调试 2．其他未尽事宜详见设计图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求等 | 项 | 1.000
分部小计
| 2.3.6 | 门禁系统
72 | 030411004006 | 配线 | 1．名称：配线 2．规格：WDZB1-RYJYP2*0.75 3．其他未尽事宜详见设计图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求等 | m | 28.650
73 | 030411004007 | 配线 | 1．名称：配线 2．规格：WDZB1-RYJYP6*0.75 3．其他未尽事宜详见设计图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求等 | m | 57.300
74 | 030411004008 | 配线 | 1．名称：配线 2．规格：WDZB1-RYJYP2*1.5 3．其他未尽事宜详见设计图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求等 | m | 28.650
75 | 030411004009 | 配线 | 1．名称：配线 2．规格：WDZB1-RYJYSP-2*1.0 3．其他未尽事宜详见设计图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求等 | m | 102.070
76 | 030408001005 | 电力电缆 | 1．名称：电力电缆 2．规格：WDZB1N-YJY -1*6.0 3．其他未尽事宜详见设计图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求等 | m | 50.850
77 | 030408001006 | 电力电缆 | 1．名称：电力电缆 2．规格：WDZB1N-YJY 3*2.5 3．其他未尽事宜详见设计图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求等 | m | 304.940
78 | 030408006003 | 电力电缆头 | 1．名称：电力电缆头 2．规格：≤10mm2 3．其他未尽事宜详见设计图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求等 | 个 | 6.000
79 | 030411001006 | 配管 | 1．名称：明敷配管 2．规格：SC25 3．含配管穿墙开孔及恢复等工序 4．其他未尽事宜详见设计图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求等 | m | 78.860
80 | 030411001007 | 配管 | 1．名称：明敷配管 2．规格：SC32 3．含配管穿墙开孔及恢复等工序 4．其他未尽事宜详见设计图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求等 | m | 203.720
分部小计
| 2.4 | 防雷接地系统
81 | 030409002001 | 接地母线 | 1．名称：接地母线 2．材质：40x4热镀锌扁钢 3．其他未尽事宜详见设计图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求等 | m | 127.340
82 | 030414011001 | 接地装置 | 1．名称：防雷接地系统调试 2．其他未尽事宜详见设计图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求等 | 项 | 1.000
分部小计
| 三 | 暖通工程
| 3.1 | 防排烟系统
83 | 030702001001 | 碳钢通风管道 | 1．名称：矩形通风管道 2．材质、厚度：镀锌钢管风管长边尺寸:450<b≤1000,δ=0.75mm 3．含管道穿墙设置套管，设置防火封堵等工序 4．连接方式：角钢法兰连接 5．其他未尽事宜详见设计图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求等 | m2 | 139.070
84 | 030703001001 | 碳钢阀门安装 | 1．名称：排烟防火阀 2．规格：外形尺寸:1000x500,常开、280℃熔断关闭、手动复位、可输出信号 3．其他未尽事宜详见设计图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求等 | 个 | 1.000
85 | 030703001002 | 碳钢阀门安装 | 1．名称：排烟防火阀 2．规格：外形尺寸:800x500,常开、280℃熔断关闭、手动复位、可输出信号 3．其他未尽事宜详见设计图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求等 | 个 | 2.000
86 | 030703001003 | 碳钢阀门安装 | 1．名称：排烟阀 2．规格：外形尺寸:1000x500,自带控制器以及线缆 3．其他未尽事宜详见设计图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求等 | 个 | 2.000
87 | 030703007001 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1．名称：单层百叶风口 2．规格：外形尺寸:800*400,,钢制,配人字阀,带防护网(6X6) 3．其他未尽事宜详见设计图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求等 | 个 | 6.000
88 | 030703007002 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1．名称：单层百叶风口 2．规格：外形尺寸:500*500,,铝合金,配人字阀,带防护网(6X6) 3．其他未尽事宜详见设计图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求等 | 个 | 6.000
89 | 031208003001 | 通风管道绝热 | 1．名称：岩棉保温 2．绝热材料品种：密度120kg/m3，导热系数≤0.044W/(m·K),耐水阻燃贴面FFR(外层) 3．绝热厚度：耐火极限1h厚度45mm，耐火极限3h厚度50mm 4．其他未尽事宜详见设计图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求等 | m3 | 7.690
90 | 031208007003 | 防潮层、保护层 | 1．名称：防火板 2．厚度：耐火极限不低于3h,厚度12mm 3．其他未尽事宜详见设计图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求等 | m2 | 158.730
分部小计
| 3.2 | 空调系统
91 | 030701003001 | 空调器 | 1．名称：室内机 2．规格：CL=10kW,N=0.2kW,四面出风嵌入式,配冷凝水提升泵,带回风过滤网 3．含多联机集控器，有线控制器，网关等 4．其他未尽事宜详见设计图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求等 | 台 | 2.000
92 | 031001004001 | 铜管 | 1．名称：冷媒管 2．规格、压力等级：紫铜管φ9.5 3．连接形式：承插焊接 4．其他未尽事宜详见设计图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求等 | m | 23.550
93 | 031001004002 | 铜管 | 1．名称：冷媒管 2．规格、压力等级：紫铜管φ12.7 3．连接形式：承插焊接 4．其他未尽事宜详见设计图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求等 | m | 10.020
94 | 031001004003 | 铜管 | 1．名称：冷媒管 2．规格、压力等级：紫铜管φ15.9 3．连接形式：承插焊接 4．其他未尽事宜详见设计图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求等 | m | 17.890
95 | 031001004004 | 铜管 | 1．名称：冷媒管 2．规格、压力等级：紫铜管φ19.1 3．连接形式：承插焊接 4．其他未尽事宜详见设计图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求等 | m | 13.460
96 | 031001004005 | 铜管 | 1．名称：冷媒管 2．规格、压力等级：紫铜管φ22.2 3．连接形式：承插焊接 4．其他未尽事宜详见设计图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求等 | m | 10.090
97 | 031001004006 | 铜管 | 1．名称：冷媒管 2．规格、压力等级：紫铜管φ28.6 3．连接形式：承插焊接 4．其他未尽事宜详见设计图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求等 | m | 27.910
98 | 031001001001 | 镀锌钢管 | 1．名称：镀锌钢管 2．规格、压力等级：DN20 3．连接形式：螺纹连接 4．其他未尽事宜详见设计图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求等 | m | 16.680
99 | 031002001003 | 管道支吊架制作与安装 | 1．名称：管道支吊架制作与安装 2．材质：金属 3．其他未尽事宜详见设计图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求等 | kg | 132.970
100 | 031201003003 | 金属结构刷油 | 1．名称：管道支吊架刷油 2．油漆品种：除锈清洁后,均刷防锈漆两道 3．其他未尽事宜详见设计图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求等 | kg | 132.970
101 | 030804010001 | 低压铜及铜合金管件 | 1．名称：铜管分歧器 2．规格：外径(mm以内) 30 3．其他未尽事宜详见设计图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求等 | 个 | 3.000
102 | 030411003001 | 桥架 | 1．名称：冷媒桥架 2．规格：200X100，镀锌钢板厚度2.0mm 3．其他未尽事宜详见设计图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求等 | m | 48.620
103 | 030413001001 | 铁构件 | 1．名称：桥架支吊架 2．材质：金属 3．含除锈刷油等工序 4．其他未尽事宜详见设计图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求等 | t | 0.058
104 | 031208002003 | 管道绝热 | 1．名称：管道保温 2．绝热材料品种：复合型橡塑保温 3．绝热厚度：冷媒管20mm，冷凝管15mm 4．其他未尽事宜详见设计图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求等 | m3 | 0.263
分部小计
| 四 | 其他
105 | WB031002008001 | 抗震支架安装 | 1．名称：抗震支架安装 2．其他未尽事宜详见设计图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求等 | 项 | 1.000
106 | 031301012001 | 工程系统检测、检验 | 1．名称：工程系统检测、检验 2．其他未尽事宜详见设计图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求等 | 项 | 1.000
107 | 031301017001 | 脚手架搭拆 | 1．名称：脚手架搭拆 2．其他未尽事宜详见设计图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求等 | 项 | 1.000
分部小计

## 2 附录F 措施项目清单计价表
附录F 措施项目清单与计价表
工程名称：安装工程
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率（%） | 金额（元）
1 | JC-01 | 夜间施工增加费 |  | 0.500
2 | JC-02 | 二次搬运费 |  | 1.000
3 | JC-03 | 冬雨季施工增加费 |  | 0.800
4 | JC-04 | 已完工程及设备保护费 |  | 0.100
5 | JC-05 | 工程定位复测费 |  | 1.000
6 | JC-06 | 非夜间施工照明费
7 | JC-07 | 临时保护设施费 |  | 0.200
8 | JC-08 | 赶工措施费
合 计

## 3 附录G 不可竞争项目清单与计价表
附录G 不可竞争项目清单与计价表
工程名称：安装工程
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基数 | 费率（%） | 金额（元）
1 | JF-01 | 环境保护费 |  | 3.280
2 | JF-02 | 文明施工费 |  | 5.120
3 | JF-03 | 安全施工费 |  | 4.130
4 | JF-04 | 临时设施费 |  | 8.100
5 | JF-05 | 环境保护税
合 计

## 4 H.1 其他项目清单与计价汇总表
H.1 其他项目清单与计价汇总表
工程名称：安装工程
序号 | 项目名称 | 金额(元)
1 | 暂列金额
2 | 专业工程暂估价
3 | 计日工
4 | 总承包服务费
合 计

## 5 H.2 暂列金额明细表
H.2 暂列金额明细表
工程名称：安装工程
序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注
合 计
说明：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投款人应将上述暂列金额计入投标总价中。

## 6 H.3 专业工程暂估价计价表
H.3 专业工程暂估价计价表
工程名称：安装工程
序号 | 工程名称 | 工程内容 | 金额(元) | 备注
合 计
说明：此表中“金额”由招标人填写。投标时，投标人应按招标人所列金额计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

## 7 H.4 计日工表
H.4 计日工表
工程名称：安装工程
编码 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 综合单价 | 合价（元）
一 | 人工
人工费小计
二 | 材料
材料费小计
三 | 施工机械
施工机械费小计
合 计
说明：此表项目名称、数量由招标人填写，编制最高投标限价时，综合单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，综合单价由投标人自主报价，按招标人所列数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算。

## 8 H.5 总承包服务费计价表
H.5 总承包服务费计价表
工程名称：安装工程
序号 | 工程名称 | 项目价值(元) | 服务内容 | 费率(％) | 金额(元)
1 | 发包人发包专业工程
2 | 发包人供应材料
合 计

## 9 附录I 税金计价表
附录I 税金计价表
工程名称：安装工程
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 费率(％) | 金额(元)
1 | 增值税 | 分部分项工程费+措施项目费+不可竞争费+其他项目费 |  | 9.000
合 计

## 10 J.1 材料（工程设备）暂估单价一览表
J.1 材料（工程设备）暂估单价一览表
工程名称：安装工程
序号 | 材料(工程设备)名称、规格、型号 | 计量单位 | 数量 | 单价(元)
说明：此表由招标人填写，投标人应将上述材料（工程设备）暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

## 11 J.2 发包人提供材料（工程设备）一览表
J.2 发包人提供材料（工程设备）一览表
工程名称：安装工程
序号 | 材料(工程设备)名称、规格、型号 | 计量单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 备注
说明：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考。