# 第三章  采购需求

前注：

1.根据《政府采购进口产品管理办法》及政府采购管理部门的相关规定，下列采购需求中标注进口产品的货物均已履行相关论证手续，经核准采购进口产品，但不限制满足招标文件要求的国内产品参与竞争。未标注进口产品的货物均为拒绝采购进口产品。

2.政府采购政策（包括但不限于下列具体政策要求）：

（1）如属于《节能产品政府采购品目清单》中政府强制采购的节能产品，则投标人所投产品须具有市场监管总局公布的《参与实施政府采购节能产品认证机构目录》中的认证机构出具的、处于有效期内的节能产品认证证书。

（2）如涉及商品包装和快递包装，投标人应当执行《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）、《安徽省财政厅关于贯彻落实政府绿色采购有关政策的通知》（皖财购〔2023〕853号）的要求，提供符合需求标准的绿色包装、绿色运输，同时，采购人将对包装材料和运输环节作为履约验收条款进行验收。

（3）标注▲的产品为核心产品，投标人在投标文件《主要中标标的承诺函》中填写名称、规格、型号、数量、单价等信息，承诺函随评审结果一并公告；

3.如采购人允许采用分包方式履行合同的，应当明确可以分包履行的相关内容。

## 一、采购需求前附表

| 序号 | 条款名称 | 内容、说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 付款方式 | 第一阶段验收为按规定组织对到货检验、安装调试检验、功能检验等内容进行验收，验收合格后付合同价款的75%，第二阶段验收为第一阶段验收后一年内组织对整体运行、性能检验及相应配套服务等内容进行验收，验收合格后付合同价款的25%。每次付款前，供应商须提供增值税发票。 |
| 2 | 供货及安装地点 | 淮南师范学院 |
| 3 | 供货及安装期限 | 60个日历日 |
| 4 | 质量保修期 | 3年 |

- 货物需求

（一）货物指标重要性表述

| 标识重要性 | 标识符号 | 代表意思 |
| --- | --- | --- |
| 核心指标项 | ★ | 评分项，详见第四章资格审查和评标办法（综合评分法） |
| 无标识项 |  | 有5条及以上未响应或负偏离，则投标无效。 |
| 注：凡标有最低一级序号的指标项即为一项技术条款，无论是否隶属于上一级编号。 |  |  |

（二）货物指标要求

第1包：校园重点区域监控升级建设

| 序号 | 货物名称 | 技术参数及要求 | 数量 | 单位 | 所属 行业 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ▲400万像素枪型摄像机 | ★1、主码流可达到2688x1520@25fps。（须提供具有 CMA或 CNAS标识的第三方有权机构出具的检验报告） 2、事件智能侦测：场景变更侦测，区域入侵侦测，越界侦测，进入区域侦测，离开区域侦测，物品遗留侦测，物品拿取侦测，徘徊侦测，停车侦测，人员聚集侦测，快速移动侦测；音频异常侦测，音频陡升侦测，音频陡降侦测。 3、支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，120 dB宽动态适应不同环境。 4、不少于1个内置麦克风，1路报警输入，1路报警输出（报警输出最大支持DC12 V，30 mA），1路音频输入，1路音频输出，1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口。 5、采用高效阵列红外灯，红外照射距离最远可达50 m。 6、符合IP66防尘防水设计 7、视频压缩标准应支持H.265/H.264。 8、启动和工作温湿度：-30 ℃~60 ℃，湿度小于95%（无凝结）。 ★9、需支持DC12V供电，且在不小于DC12V±30%范围内变化时可以正常工作。（须提供具有 CMA或 CNAS标识的第三方有权机构出具的检验报告） | 960 | 台 | 工业 |  |
| 2 | 摄像头支架 | 1.壁装支架 2.适用范围：适合枪型、一体型摄像机壁装 3.材料：铝合金 | 960 | 个 | 工业 |  |
| 3 | 电源适配器 | 国标,不小于12V1A输出,Φ2.1圆头 输入电压：AC170V~240V | 960 | 个 | 工业 |  |
| 4 | 平台服务专用工作站 | 1.CPU：配置≥1颗 x86架构处理器，单处理器物理核心数≥24核，主频≥2.2 GHz，末级缓存容量≥64 MB，线程数≥48线程，热设计功耗≥180 W，支持内存的最高速率≥3200 MHz，通道数≥8，位宽≥64； 2.内存：配置≥64G DDR4； 3.硬盘：≥2块1.2T 10K SAS硬盘（Raid1），4.阵列卡：配置SAS HBA卡（支持RAID 0/1/10）； 网口：≥2口千兆电口，≥2个PCIE万兆光口； 其他接口：≥1个IPMI RJ-45管理接口；≥7个USB 3.0接口；≥2个VGA接口； 5.电源：配置800W（1+1）冗余电源； | 1 | 台 | 工业 |  |
| 5 | 智慧安防平台 | 1. 运行管理中心提供统一的认证、授权管理机制，支持HTTPS以及密码安全加密访问认证 2. 要求支持业务应用组件化，各组件独立运行、维护，支持独立安装或卸载 3. 要求支持以中心管理服务为核心的网络拓扑结构，支持对系统中的分组、工作站、组件等统计概览、查看 4. 要求系统支持国标协议上下级平台级联，支持流媒体集群配置 ★5. 要求支持WEB端、CS客户端、移动客户端（Android、iOS）视频预览，支持多浏览器实时预览（须提供具有CMA或CNAS标识的第三方有权机构出具的检验报告） 6. 客户端支持在1/2/3/4/6/8/9/10/13/14/16/17/24/25画面分隔模式下进行监控点轮巡预览，轮巡时间可设置，支持全屏显示 ★7. 要求支持设备录像回传至中心存储，可以支持计划回传和手动回传两种模式（须提供具有CMA或CNAS标识的第三方有权机构出具的检验报告） 8. 要求支持对监控点、编码设备的在线状态进行设备巡检，并以统计图方式展示巡检结果 ★9. 要求支持对监控的图像进行视频质量诊断，图像异常项包括图像偏色、噪声干扰、图像过暗、图像过亮、视频丢帧、视频抖动、对比度异常、条纹干扰、视频遮挡、信号丢失、图像黑白、图像模糊、场景变换、视频剧变（须提供具有CMA或CNAS标识的第三方有权机构出具的检验报告） 10. 支持开启自动发现，可通过交换机设备IP、协议信息发现获取网络中的资源 11. 支持查看拓扑页面中的资源告警和线路告警 12. 需配置不少于1200路视频监控管理授权、1200路视频质量诊断授权。 ★13.提供软件著作权证书复印件或扫描件。 | 1 | 套 | 软件和信息技术服务业 |  |
| 6 | 流媒体服务工作站 | 1.CPU：配置≥1颗处理器，核数≥12核，主频≥2.4GHz 2.内存：配置≥32G DDR5，8根内存插槽，最大支持扩展至1TB内存 3.硬盘：配置≥2块1.2T 10K 2.5寸 SAS硬盘， 4.阵列卡：配置SAS+HBA卡，支持RAID 0/1/10; 5.网口：板载≥2个千兆电口； 支持选配10GbE、25GbE SFP+等多种网络接口 6.其他接口：≥1个RJ45管理接口，≥2个USB 3.0接口，≥2个USB2.0接口，≥1个VGA接口 7.电源：标配550W（1+1）热插拔冗余电源 | 1 | 台 | 工业 |  |
| 7 | 72盘位视频存储 | ★1.设备配置：≥1颗64位多核处理器，≥8GB内存，内存支持扩展到≥256GB，内置SSD固态硬盘（可以扩展到4个SSD作为缓存盘），配置≥8个风扇，风扇支持热插拔并可冗余温控调速；支持热插拔1+1AC220V电源或1+1直流冗余电源供电（须提供具有CMA或CNAS标识的第三方有权机构出具的检验报告） ★2.设备标配：≥4个2.5Gb网口，≥2个USB2.0接口、≥2个USB3.0接口，≥1个VGA接口、≥1个HDMI接口（须提供具有CMA或CNAS标识的第三方有权机构出具的检验报告） 3.具有72个硬盘热插拔插槽；支持硬盘热插拔设备在读写数据时，热插拔设备内的任意块硬盘，设备正常运行不宕机，硬盘不损坏，数据不丢失，业务不中断 ★4.设备具备定位灯、电源灯、设备报警灯、就绪灯、网络状态灯、系统盘状态灯、硬盘状态灯等状态显示，机箱具备防尘滤网，采用双立柱防震设计。（须提供具有CMA或CNAS标识的第三方有权机构出具的检验报告） ★5.每个控制单元支持双系统应用，外置系统盘支持RAID1模式，系统盘支持热插拔，当主系统出现故障时，备用系统可接管工作；支持系统盘为独立的2块HDD（SATA、SAS）或SSD盘，组成RAID1（须提供具有CMA或CNAS标识的第三方有权机构出具的检验报告） 6.可接入2T/3T/4T/6T/8T/10T/12T/14T/16T/18T/20T/25T/26T/30T SATA/SAS硬盘；支持NL-SAS 硬盘、HDD硬盘、SSD硬盘、氦气硬盘、空气硬盘；支持 CMR或SMR硬盘；支持硬盘交错/分时启动，节省功耗 7.支持视音频、图片、智能数据流进行混合直存，无须存储工作站和图片工作站的参与，平台工作站宕机时，存储业务正常；支持国际GB/T 28181-2022和Onvif视频流直存模式；前端网络摄像机和设备之间可直接通过iSCSI协议进行块存储 8.支持 ONVIF、PSIA、TCP/IP、UDP、SIP、SIP2.0、RTSP、RTP、RTCP、iSCSI、CIFS(SMB)、NFS、FTP、HTTP、AFP、RSYNC、SNMP、IPV4、IPV6、HLS、S3、OSS等协议，支持IP组播 9.支持纠删码技术，多台存储设备组建网络RAID，设置为负载均衡；单台或多台存储设备组建网络RAID，允许每组RAID中任意1-18个磁盘发生故障，数据不丢失，存储服务不中断；允许每组RAID中任意20块硬盘发生故障，业务不中断 10.设备支持版本回退功能，在当前版本出现故障或操作失误后，可进行回退到历史版本，回退后录像正常回放，且历史录像完整 11.设备支持MAID2.0磁盘节能功能，当磁盘不工作时，可根据设置的时间自动启动磁盘降速或磁盘休眠指令，降低磁盘驱动能耗 12.设备支持硬盘的多级工作模式，包括性能模式、空闲模式（A\B\C，A：硬盘短时空闲，可以正常响应IO；B：较多空闲，磁头不再移动，硬盘满转；C:硬盘完全空闲，磁头不再移动，硬盘降速）、休眠模式（硬盘不再旋转，新下发IO需要唤醒） 13.支持复杂密码，设备首次使用默认密码登录时，提示修改密码，并且需要强制修改完密码后重新登陆 ★14.含72块16T企业级硬盘（为保证存储设备的运行的稳定性与安全性，投标方需承诺提供的硬盘为存储设备厂家认证硬盘，供货时出具厂家认证说明函） | 4 | 台 | 工业 |  |
| 8 | 48盘位视频存储 | ★1.配置：≥1颗64位多核处理器，≥8GB内存，内存支持扩展到≥256GB，内置SSD固态硬盘（可以扩展到4个SSD作为缓存盘），配置≥8个风扇，风扇支持热插拔并可冗余温控调速；支持热插拔1+1AC220V电源或1+1直流冗余电源供电 （须提供具有CMA或CNAS标识的第三方有权机构出具的检验报告） ★2.设备标配：≥4个2.5Gb网口，≥2个 USB2.0接口、≥2个USB3.0接口，≥1个VGA接口、≥1个HDMI接口（须提供具有CMA或CNAS标识的第三方有权机构出具的检验报告） 3.具有48块硬盘热插拔插槽；支持硬盘热插拔设备在读写数据时，热插拔设备内的任意块硬盘，设备正常运行不宕机，硬盘不损坏，数据不丢失，业务不中断。 4.支持视音频、图片、智能数据流进行混合直存，无须存储工作站和图片工作站的参与，平台工作站宕机时，存储业务正常；支持国际GB/T 28181-2022和Onvif视频流直存模式；支持iSCSI直存功能，前端网络摄像机和设备之间可直接通过iSCSI协议进行块存储； 5.支持 ONVIF、PSIA、TCP/IP、UDP、SIP、SIP2.0、RTSP、RTP、RTCP、iSCSI、CIFS(SMB)、NFS、FTP、HTTP、AFP、RSYNC、SNMP、IPV4、IPV6、HLS、S3、OSS等协议，支持IP组播 ★6.设备支持硬盘的多级工作模式，包括性能模式、空闲模式（A\B\C，A：硬盘短时空闲，可以正常响应IO；B：较多空闲，磁头不再移动，硬盘满转；C:硬盘完全空闲，磁头不再移动，硬盘降速）、休眠模式（硬盘不再旋转，新下发IO需要唤醒）。（须提供具有CMA或CNAS标识的第三方有权机构出具的检验报告） 7.支持不低于2048Mbps图片转发；支持不低于2048Mbps图片并发输入，同时不低于2048Mbps图片并发输出 ★8.支持网络RAID纠删码技术，多台存储设备组建网络RAID，设置为负载均衡；单台或多台存储设备组建网络RAID，允许每组RAID中任意1-18个磁盘发生故障，数据不丢失，存储服务不中断；允许每组RAID中任意20块硬盘发生故障，业务不中断。（须提供具有CMA或CNAS标识的第三方有权机构出具的检验报告） 9.支持磁盘故障重构，可根据业务需要配置重构速度，支持低速、中速、高速和全速四种重构速度配置，可通过客户端软件显示重构速度；可根据自身业务量自动调节重构速度，当设备空间资源达到预设值时，可自动提高重构速度，当空间资源低于预设值时，可自动降低重构速度 ★10.应能接入并存储总码流不超过4096Mbps的2048路2Mbps码流或1024路4Mbps码流的视(音)频图像;同时转发总码流不超过4096Mbps的2048路2Mbps码流或1024路4Mbps码流的视(音)频图像;同时下载总码流不超过4096Mbps的2Mbps码流的视(音)频图像;同时回放总码流不超过1400 Mbps的视(音)频图像。当RAID处于降级或重构状态时，存储业务正常。在转发模式下，可进行4096路2Mbps视频码流转发，在总带宽不变的情况下，接入、转发、回放间的性能值可自由调整（须提供具有CMA或CNAS标识的第三方有权机构出具的检验报告） 11.支持硬盘灯提示功能。当系统检查到硬盘损坏、坏块太多、读写大量异常或者无法获取硬盘信息等问题，硬盘会被定义为坏盘，通过用户界面硬盘位标识为灰色，硬件上硬盘灯显示为红色长亮；当硬盘指示灯为蓝色时，硬盘状态正常 12.支持内存资源动态调节，根据业务进行自动分配，当业务压力增加时，内存自动分配 13.可对视音频、图片、结构化数据、对象等文件进行混合存储，并可通过http和https方式下载，支持划分多个对象池，支持对象池的独立循环覆盖，并支持多种操作方式，包括创建、查询、编辑、删除等；支持对象文件下载 ；支持断点续传下载；支持流式视频文件上传、存储，支持点播回放 14.支持配置多个录像卷、图片卷、文件卷，支持不同的卷，配置不同的覆盖策略 15.支持运维客户端监管存储设备状态，包括系统、硬盘、环控、报警、保养灯等模块，并同步实时展示；运维客户端可展示设备的在线和离线状态，并同步统计在线、离线设备的数量；针对在线设备，同步显示连接异常、警告等状态信息，并统计相关数量；运维客户端支持设备报告的管理和下载功能。支持手动下载及策略下载；可设置下载时间，下载数量，及周期性管理；可灵活配置下载周期，支持每天、每三天、每周、每月等模式的配置 16.支持页面向导型快速配置，在配置前期，对设备进行全面的检测，包括物理环境，域环境，平台环境进行全面扫描，针对发现的异常，给出对应的提示，会明确指出异常，包括硬盘数量异常、docker服务异常、镜像等情况 17．含48块16T企业级硬盘（为保证存储设备的运行的稳定性与安全性，投标方需承诺提供的硬盘为存储设备厂家认证硬盘，供货时出具厂家认证说明函） | 1 | 台 | 工业 |  |
| 9 | 千兆接入交换机 | 1.配置：可用千兆电口数量≥24，千兆光口数量≥2 2.交换容量≥56 Gbps，转发性能≥41.67 Mpps 3.支持通过管理平台对交换机进行远程控制和状态查看 4.支持通过管理平台展示并管理交换机的拓扑 5.交换机支持不同拓扑连接方式，包括网线连接、光纤连接、无线连接 6.支持通过管理平台在网络拓扑中展示交换机详情，包括基本信息、交换机性能使用信息、交换机面板状态、端口信息 7.支持通过管理平台对交换机的端口进行速率、流控、使能配置 8.支持通过管理平台对交换机的端口进行实时收发速率、峰值收发速率统计 9.支持通过管理平台对交换机的VLAN功能进行配置 10.支持通过管理平台对交换机进行准入配置，识别接入终端并进行终端准入管控，阻止异常终端接入 11.支持SNMP管理、LLDP功能 12.支持链路聚合、QoS、STP/RSTP、端口镜像、端口隔离、风暴抑制功能 | 78 | 台 | 工业 |  |
| 10 | 千兆汇聚交换机 | 1.可用千兆光接口数量≥24，复用的千兆电口数量≥8，非复用万兆光接口数量≥4 2.支持独立的console管理串口 3.交换容量：336Gbps/3.36Tbps，转发性能：108Mpps/126Mpps 4.支持802.3ad规定的链路聚合功能 5.支持MAC地址绑定功能 6.支持按端口划分VLAN，支持VLAN TRUNK 7.支持 IPv4/IPv6 静态路由，支持 ND、Pingv6、Telnetv6、FTPv6、TFTPv6、ICMPv6 8.支持广播风暴抑制 9.支持基于源MAC地址、目的MAC地址的ACL 10.支持端口镜像 11.可以为远程连接用户提供访问控制，拒绝未通过验证的连接 ★12.支持在网络管理平台上实现对交换机和摄像头等终端设备进行系统拓扑展示及管理功能（须提供具有CMA或CNAS标识的第三方有权机构出具的检验报告） ★13.支持在网络拓扑中展示设备详情，包括设备基本信息、性能使用信息、面板状态和端口信息（须提供具有CMA或CNAS标识的第三方有权机构出具的检验报告） | 25 | 台 | 工业 |  |
| 11 | 核心交换机 | 1.支持独立主控板槽位数≥2，独立网络业务板槽位数≥6，可插拔电源模块槽位数≥2，设备高度≤13U 2.采用国产化交换芯片 3.交换容量≥76.8Tbps/336Tbps，转发性能≥8640Mpps/57600Mpps 4.支持虚拟化功能，支持统一管理、故障收敛时间0ms等特性; 堆叠跨框转发平均时延≤2us 5.支持 MDC 虚拟化功能 6.支持VxLAN功能 7.支持IPv4\IPv6 BFD功能，支持与OSPF/v2/v3、VRRP联动，BFD 3ms最小探测间隔测试，平均收敛性能≤12ms 8.支持IPv6协议，支持IPv4和IPv6双协议栈；支持6over4 隧道，4over6 隧道。支持IPV4/IPv6策略路由 9.主控引擎支持集成硬件监控功能，能集中监控板卡、风扇、电源、环境等，无需单独配置硬件监控板卡 10.支持在网络管理平台上实现对交换机和摄像头等终端设备进行系统拓扑展示及管理功能 11.支持在网络拓扑中展示设备详情，包括设备基本信息、性能使用信息、面板状态和端口信息 12.ARP容量≥90K个，ARP学习速率≥800个每秒 13.支持的MAC容量≥280K个，MAC学习速率≥3.5K个每秒 14.需配置双主控、双电源，配置不少于24个千兆电，20个千兆SFP，4个万兆SFP+端口 | 1 | 台 | 工业 |  |
| 12 | 监控工作站 | 1.CPU：核心数≥10；最大睿频频率≥4.7GHz 2.内存：≥16GB； 3.硬盘：≥512GB SATA SSD + 1T SATA HDD； 4.显示器：≥23.8英寸，分辨率≥1920*1080； | 13 | 台 | 工业 |  |
| 13 | 千兆光口模块 | 1.千兆10公里单模双纤模块； 2.不分收发：TX1310nm/1.25G；RX1310nm/1.25G； LC. | 206 | 个 | 工业 |  |
| 14 | 壁挂机柜 | 12U壁挂式；600*600*600mm | 78 | 个 | 工业 |  |
| 15 | 主电源线 | RVV2*2.5 | 16 | 卷 | 工业 |  |
| 16 | 分支电源线 | RVV2*1.0 | 125 | 卷 | 工业 |  |
| 17 | 室内4芯光纤 | 低烟无卤护套4芯单模束状缆 | 8320 | 米 | 工业 |  |
| 18 | 超五类网线 | 超五类4对UTP电缆 | 167 | 箱 | 工业 |  |
| 19 | 插排6位 | 国标优质6位5孔插排 | 78 | 个 | 工业 |  |
| 20 | 插排4位 | 国标优质4位5孔插排 | 25 | 个 | 工业 |  |
| 21 | 光纤终端盒 | 4口终端盒，LC/FC | 156 | 个 | 工业 |  |
| 22 | 尾纤 | 单模单芯 | 624 | 根 | 工业 |  |
| 23 | 机架式光纤配线架 | 24口抽拉式光纤配线架 | 1 | 个 | 工业 |  |
| 24 | 光纤跳线单模 | 光纤单模跳线 | 50 | 根 | 工业 |  |
| 25 | 辅材 | 插头、熔纤、胶布、扎带、波纹管、水晶头等施工所需其他辅助材料 | 1 | 批 | / |  |
| 26 | 智能运维系统 | 实现300路设备的智能运维，需要与现有智能运维平台实现兼容对接，支持网络设备、存储设备、平台工作站、流媒体工作站的管理和监控。 1.平台为完全自主研发产品。全中文界面、B/S架构设计，使用数据中台+微服务架构，支持全栈式运营化管理，可在同一平台上兼容扩展多产品、多服务。具备统一运维管理能力、实现视频摄像头、链路、流量、安全设备、网络设备、工作站、存储等综合运维管理能力： ★2.支持网络设备、主机重启功能。（提供截图证明，包括不限于实物、功能、技术白皮书等）。 ★3.系统支持通过核心IP发现该核心网络设备及其下面汇聚与接入的其他设备（交换机/路由器/防火墙）和对应的网络拓扑，并支持扩展发现/子网发现/网段发现等方式进行网络设备和拓扑补充发现的功能。（提供具有CMA或CNAS标志的第三方有权机构出具的测试报告）。 4.系统支持对交换机、路由器等网络设备的配置信息定时或手动备份，可设置备份参考，进行配置比较，通过颜色标记增加或者减少的配置信息，确保配置信息的变动随时随地掌握，确保网络配置的安全，方便运维人员快速恢复网络设备的配置，配置变更可设置预警。 5.系统支持短信、邮件、钉钉、企业微信、微信机器人等不同告警方式，可第一时间将告警通知到指定运维工程师。 6.系统需内置多种报表模版，包括：性能报表、告警统计报表、TOPN报表、可用性报表、分析报表、业务报表。可按照日、周、月、年为周期自动生成报表，支持根据不同监测对象的不同指标项自定义报表内容，帮助运维人员快速掌握监测资源历史信息。 | 1 | 项 | 软件和信息技术服务业 |  |

注：上表所属行业中标注“/”的品目，投标人在《中小企业声明函》中无需列明。

第2包：学生宿舍智慧消防平台及消控终端建设

| 序号 | 货物名称 | 技术参数及要求 | 数量 | 单位 | 所属 行业 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 平台服务专用工作站 | 1.CPU：≥1颗 x86架构处理器，核数≥24核，主频≥2.2GHz 2.内存：≥64G内存 3.存储：配置≥8盘位，系统盘480G SSD×2（RAID_1）；缓存加速盘480G SSD×2(JBOD）；数据盘4T 7,2K SATA×2(JBOD） 4.阵列卡：配置SAS_HBA 卡，支持RAID 0/1/10 网口：配置≥2个千兆电口，2个万兆光口（含光模块） 5.其他接口：≥1个RJ45管理接口，≥4个USB 3.0接口，≥1个VGA接口 6.电源：550W（1+1）冗余电源 | 1 | 台 | 工业 |  |
| 2 | 智慧消防平台 | 1.支持AD域 ★2.运行管理中心提供统一的认证、授权管理机制，支持HTTPS以及密码安全加密访问认证（提供具有CMA或CNAS标识的第三方有权机构出具的检验报告） 3.要求支持业务应用组件化，各组件独立运行、维护，支持独立安装或卸载 4.要求支持以中心管理服务为核心的网络拓扑结构，支持对系统中的分组、工作站、组件等统计概览、查看 5.要求支持多色彩（红、橙、黄）展示运行告警状态，支持告警统计、概览、处理，支持告警记录查看、查询，支持告警单条、批量处理；支持系统最近7天每日告警数统计，支持评分量化系统监控指数，显示系统运行状态 6.支持开启自动发现，可通过交换机设备IP、协议信息发现获取网络中的资源 7.支持查看拓扑页面中的资源告警和线路告警 ★8.平台应支持查看隐患信息、位置信息、隐患日历、隐患图片、隐患处理操作记录、联系人；平台应支持对发生隐患的设备下发消音的操作，并支持选择消音时长、输入处理结果；其中消音时长应包括6h、12h、18h、24h。（提供具有CMA或CNAS标识的第三方有权机构出具的检验报告） ★9.平台应支持对火灾报警控制器控制的总线下发启动、停止的控制指令；下发控制指令时，平台应支持输入验证码进行二次确认；指令下发后，平台应支持与火报主机控制的总线的状态进行秒级同步。（提供具有CMA或CNAS标识的第三方有权机构出具的检验报告） ★10.平台应支持获取并展示火灾报警控制器的状态，其中应包括火警、联动、延时启动、反馈、监管、屏蔽、系统故障、节点故障、报警延时、传输、启动、故障、自检、检查、警报器启动、警报器故障状态。（提供具有CMA或CNAS标识的第三方有权机构出具的检验报告） 11、可实现与安防平台的融合对接，形成安消一体化。 ★12.提供软件著作权证书复印件或扫描件。 | 1 | 套 | 软件和信息技术服务业 |  |
| 3 | 防火墙 | ★1.标准机架设备，冗余电源, 前面板支持液晶屏；配置千兆电口≥8个，千兆SFP插槽≥2个（满配千兆原厂单模模块），万兆SFP插槽≥2个（满配万兆原厂单模模块）,扩展插槽≥2个;最大网络层吞吐量≥10Gbps，并发连接≥300万，新建连接≥8万/S；支持40G接口扩展；（提供截图证明，包括不限于实物、功能、技术白皮书等）。 2.支持漏洞防护特征库及间谍软件库包含高危漏洞攻击特征、严重性、影响的平台、类型、描述、解决方案建议等详细信息； 3.支持病毒防护，能够对HTTP/FTP/POP3/SMTP/IMAP/SMB/RXP等多种协议进行病毒查杀； ★4.能够快速上线部署，具备威胁情报检测、情报库升级、网元管理及引流、网元服务链配置、共享接入检测及接入管控等功能（提供具有“CNAS”或“CMA”标志的第三方有权机构出具的检测报告） | 1 | 台 | 工业 |  |
| 4 | 千兆接入交换机 | 1.交换容量≥336Gbps 2.包转发率≥96Mpps 3.端口≥24*10/100/1000Base-T以太网端口,4*1000 Base-X SFP光口，1个CONSOLE口，支持WEB、CLI等管理方式 4.VLAN：支持 5.支持用户分级管理和口令保护 6.支持SSH，为用户登录提供安全加密通道 7.支持可控IP地址的FTP登录和口令机制 8.支持防止ARP、未知组播报文、广播报文、未知单播报文、TTL=1报文、协议报文等攻击功能 9.支持MAC地址限制 10.支持IP＋MAC+PORT绑定功能 11.支持IEEE 802.1x | 13 | 台 | 工业 |  |
| 5 | 千兆汇聚交换机 | 1.交换容量≥336Gbps 2.包转发率≥126/144Mpps 3.端口≥24个100/1000BASE-X SFP口,8个10/100/1000BASE-T电口,支持4个1/10G BASE-X SFP Plus光口，1个CONSOLE口，支持WEB、CLI等管理方式。 4.VLAN：支持 5.链路聚合:支持GE端口聚合、静态聚合、支持跨设备聚合 6.网管支持：支持WEB网管 7.支持用户分级管理和口令保护 8.支持SSH2.0 9.支持端口隔离 10.支持 802.1X 11.支持端口安全 | 1 | 台 | 工业 |  |
| 6 | 用户信息传输装置 | ★1.设备不少于2路RS232，2路485，1路CAN通信口，1路RJ45口，2路开关量输出，1路开关量输入。设备通过增加输入输出模块，可拓展不少于5路开关量输入和2路5V电源输出接口；通过增加串口模块，可拓展至不少于4路RS232和4路RS485接口。（须提供具有CMA或CNAS标识的第三方有权机构出具的检验报告扫描件或影印件） 2.手动报警：具有手动火警按钮，可以向管理平台上传人工火灾报警信息 ； 3.断网续传：网络断网恢复后，接续上传断网期间的数据； 4.值班查岗：支持值班查岗功能； ★5.主机与消防报警主机通讯延迟不大于1秒，主机与软件平台通讯延迟不大于1秒。（须提供具有CMA或CNAS标识的第三方有权机构出具的检验报告扫描件或影印件） 6.不少于1个以太网接口，能够对目标 IP，目标机号，本机机号设置； 7.支持查找历史记录：历史火警、历史请求/反馈、历史故障、历史操作各 1000 条。 8.提供液晶显示（不低于128x64），提供实时时钟； 9.蓄电池备用供电（待机 24 小时以上） 10.直流备电不低于12V 7Ah 铅酸电池一节 | 5 | 台 | 工业 |  |
| 7 | 总线短路隔离器 | 非编码型，自恢复型，每只隔离模块后配接总线设备≤32只 | 204 | 台 | 工业 |  |
| 8 | 电子编码器 | 支持4节AA电池供电和Type-C供电，支持手动、自动写入模式，编码范围：1～250，可通过Type-C口升级程序。具有读&写、注册、电阻检测、CPT升级功能 | 4 | 台 | 工业 |  |
| 9 | 联动模块箱 | 20位接线端子，可安装≥4个模块 | 204 | 台 | 工业 |  |
| 10 | ▲感烟探测器 | 1、内置高性能超低功耗微处理器 2、无极性两总线 3、实时数据采集存储和智能算法，具有自诊断功能 4、火警确认灯采用导光柱传导，360°可见。 5、污染自动补偿，根据自身的污染程度进行自动补偿，最大程度减少误报 6、抗干扰能力强，抗灰尘附着、抗电磁干扰、抗温度影响、抗腐蚀、抗环境光线（光源）干扰。抗湿热能力强，可适应不同气候环境的要求 7、报警电流：≤400 uA 8、指示灯：不少于1个 9、保护面积：60~80 m² 10、编码参数：1~250 11、监视电流：≤200 uA 12、工作环境：工作温度在-10 °C～55 °C，相对湿度≤95%，不结露 13、检测类型：光电式 14、★应符合GB 4715-2005《点型感烟火灾探测器》执行标准，提供消防产品认证证书复印件或扫描件 15、★应符合GB 4715-2005《点型感烟火灾探测器》执行标准，（提供具有CMA或CNAS标识的第三方有权机构出具的检验报告） | 4075 | 套 | 工业 |  |
| 11 | 火灾声光警报器 | 1.执行标准：GB 26851-2011《 火灾声和/或光警报器》 2.额定工作电压：总线24V 3.声压等级：75dB～100dB 4.闪光频率：1Hz～1.5Hz 5.变调周期：4s～5s 6.报警电流：≤5mA 7.线 制：两线制 8.布线要求：RVS 2×1.5mm²阻燃线， 最大距离：1000m 9.使用环境：温度：-10℃～55℃ 10.相对湿度：≤95%，不结露 | 144 | 套 | 工业 |  |
| 12 | 手动火灾报警器 | 1.执行标准：GB19880-2005《手动火灾报警按钮》 2.启动方式：手动按下启动零件 3.复位方式：专用钥匙手动复位 4.监视电流：≤150uA 5.动作电流：≤0.3mA 6.指 示 灯：启动指示灯、回答指示灯 7.编码方式：专用电子编码器编码 8.编码范围：1～250 9.线 制：无极性两总线 10.布线要求：RVS 2×1.5mm²阻燃线，最大距离：1000m 11.使用环境：温度：-10℃～55℃ 12.相对湿度：≤95%，不结露 | 144 | 套 | 工业 |  |
| 13 | 消防控制室图形显示装置 | 1.液晶分辨率：≥1366 × 768 2.音频输入接口：不低于 1路MIC IN，音频输出接口： 1路LINE OUT，网络接口： 2个10M/100M/1000M自适应以太网接口，支持双网隔离，输出： 1路RS-232，4路RS-485，4路USB3.0 3.处理器：≥2个 CPU 内核，1.1GHz CPU HFM 频率，1.8 CPU 内核单核脉冲频率，2 MB 高速缓存，6W 散热设计功率，8GB的 LPDDR4 4.内存：≥4 GB 5.指示灯： ≥7个：传输（红色）、火警（红色）、启动（红色）、反馈（红色）、故障（黄色）、屏蔽（黄色）、运行（绿色） 6.额定电压： AC 220 V，50 Hz，额定功率： ≤ 30 W 7.支持嵌入到柜式/琴台机柜中，也支持桌面式安装使用。 8.支持双千兆网卡，支持网络容错、双网络 IP 设定以及双网隔离等。 9.自主设计开发 BIOS。 ★10.支持普通摄像机、球机、热成像摄像机、安消智能摄像机及视频储存设备的接入，支持添加的视频通道数不少于3000路。（提供具有CMA或CNAS标识的第三方有权机构出具的检验报告） ★11.支持将火灾自动报警系统报警点位与视频通道进行关联，当接收到火灾自动报警系统，可在3S内弹窗显示关联的视频，实时查看报警区域的视频图像，实现火警的远程视频复核。（提供具有CMA或CNAS标识的第三方有权机构出具的检验报告） ★12.支持将气体灭控制系统的手动/自动启停按钮与视频通道进行关联，当接收到气体灭控制系统的启动喷洒事件后，可在3S内弹窗显示关联的视频，实时查看气体灭火区域的视频图像及弹窗显示气体灭火系统即将启动的倒计时窗口，并支持提前启动或停止气体灭火控制系统的气体喷洒。（提供具有CMA或CNAS标识的第三方有权机构出具的检验报告） ★13.火警、故障、启动、反馈、监管、屏蔽等记录存储支持90000条以上（且均支持按时间段进行查询），关联的图片存储支持9000张以上，用户操作记录支持90000条以上。（提供具有CMA或CNAS标识的第三方有权机构出具的检验报告） | 13 | 套 | 工业 |  |
| 14 | 火灾报警控制器 | 1.容量：≥2回路，每回路满载250点 2.执行标准：GB 4717-2005、GB 16806-2006 3.安装方式：立柜式 4.存储温湿度：温度：0 ℃~40 ℃；湿度：10%~95%RH（不结露） 5.打印机：微型热敏打印机（打印纸规格不大于：57 mm（宽）× 50 mm（直径）） 6.线制：无极性两总线 7.标配：含1个8路多线操作盘 8.受控24V：DC 24 V/2A 9.输出接口：火警继电器、RS-485 ╳3、CAN ╳1，24V对外供电输出 10.总线参数：总线电压：24 V脉冲电平 11.布线要求： RVS 2 × 1.5 mm²， 最大距离：1000 m 12.提供配件。 ★13.提供消防产品认证证书复印件或扫描件 | 13 | 套 | 工业 |  |
| 15 | 火灾显示盘 | 1.执行标准：GB 17429-2011《火灾显示盘》 2.显 示 屏：≥128 × 64 点阵中文液晶显示屏 额定工作电压：总线脉动电压 24 V 3.整机功耗：待机状态 < 1.5uA 、报警状态 < 7.5mA 4.显示容量：≥999 条 5.接线方式：信号线：无极性两总线 6.接口：总线正、总线负：接入火灾报警控制器的回路总线 7.使用环境：温度：0 ℃ ～ 40 ℃、湿度：10%~95%RH（40℃不结露） 8.安装方式：壁挂式 | 144 | 个 | 工业 |  |
| 16 | 消防广播主机 | 1.播音方式：应急、话筒、MP3、外线 2.输入：RS485/CAN 开关量 3.输出：音频输出 4.显示：液晶+指示灯 | 13 | 台 | 工业 |  |
| 17 | 功率放大器 | 1.在使用话筒播音时，监听能够自动静音，以彻底消除音频回授。 2.当接收应急广播控制信号时，能自动调整音频输出至预定位置，不受音量电位器的控制，消除人为操作对音频输出的影响。 3.功放主电或备电存在异常时，能将故障信号上传到广播盘，可以实现声光告警。 4.当功放故障或外部线路出现异常致使其处于故障不可恢复的状态时，可以实现声光告警。 5.功率：150 W；内部控制线：RS-232接口。 | 13 | 台 | 工业 |  |
| 18 | 扬声器 | 1.壁挂扬声器 2.额定功率：≥5W 3.输入电压：AC120V 4.输入阻抗：4800欧姆/2800欧姆 | 288 | 台 | 工业 |  |
| 19 | 扬声器监视模块 | 1.内置高性能超低功耗微处理器 2.无极性两总线 3.采用底座分离式结构设计 4.人性化交互设计，前盖设计动作指示灯 5.具备消防广播线路断线检测、短路检测 6.指示灯：1个：动作指示灯 7.编码参数：编码型，编码范围：1~250 8.线制：无极性两总线 9.输出：每只模块最多可带负载180W 10.总线电流：监视电流：≤200uA 11.动作电流：≤9 mA 12.布线要求：RVS 2 × 1.5 mm²， 最大距离：1000 m | 13 | 台 | 工业 |  |
| 20 | 火灾报警线缆 | ZR/NH-RVS-2×2.5mm2 | 8770 | 米 | 工业 |  |
| 21 | 火灾报警线缆 | NH-RVS-2×1.5mm2 | 57530 | 米 | 工业 |  |
| 22 | 镀锌桥架 | ≥50mm*50mm | 21940 | 米 | 工业 |  |
| 23 | 金属波纹管 | ≥D16mm | 22550 | 米 | 工业 |  |
| 24 | 热成像感温火灾探测器 | 1.火焰传感器：4.3um主探测+5.0um参比+3.8um参比，可见光：最大图像尺寸≥ 2560 × 1440 ★2.可在预览画面中实时叠加火焰的三波段红外数据并报警（提供具有CMA或CNAS标识的第三方有权机构出具的检验报告） 3.传感器类型：1/2.7" CMOS，可见光镜头：4 mm,F1.6，可见光视场角：≥86°×44° 4.热成像：氧化钒（VOx）微测辐射热计，最大图像尺寸：160 × 120，像元尺寸 17 μm，响应波段：8~14 μm，热成像镜头：3 mm，热成像视场角：≥50°×37.2° 5.伪彩模式：支持白热、黑热、融合1、彩虹、融合2、铁红1、铁红2等多种模式 ★6.火灾报警信号传输功能：发生火灾时，探测器可将报警信息通过输入模块传输到火灾报警主机中，并在火灾报警主机中显示该报警信息（提供具有CMA或CNAS标识的第三方有权机构出具的检验报告） 7.测温范围：0 °C~400 °C，测温精度：±2℃或读数的±2%（取最大值）（距离摄像机0.3~3.3米范围内） ★8.温度异常报警功能：可通过IE浏览器设置在热成像枧频图像探温度区域中出现以下条件时，可在客户端给出报警提示、联动报警输出、联动录像及联动抓拍：当设定区域的最高温度值/最低温度值/平均温度值/温差值大于或小于预设阈值时(提供具有CMA或CNAS标识的第三方有权机构出具的检验报告） ★9.内置GPU芯片，具有至少1个RJ45网络接口、一个三波段火焰探测器、3个状态指示灯（绿色、黄色、红色）、1个SD卡槽、1个音频输入接口、1个音频输出接口、1个报警输入接口、2个报警输出接口、1个RS485接口（提供具有CMA或CNAS标识的第三方有权机构出具的检验报告） 10.异常侦测：移动侦测, 遮挡报警, 网线断, IP地址冲突, 非法登录, 存储器满, 存储器错 11.报警接口：不少于2路报警输入(Alarm in), 2路报警输出(Alarm out, 最大支持DC 30 V/2 A或AC 125 V/0.5 A)；音频接口：1路内置麦克风，1路内置扬声器，1路音频输入(Line in), 1 路音频输出(Line out)；网络接口：1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口 12.报警指示灯：红色：报警； 绿色：正常运行； 黄色：故障 13.使用环境：-20~60°C，湿度小于95%；防护等级：IP66 14.产品应能在电压DC9V~36V的范围内正常工作。支持POE供电方式 | 4 | 套 | 工业 |  |
| 25 | 千兆光口模块 | 1.千兆10公里单模双纤模块； 2.不分收发：TX1310nm/1.25G；RX1310nm/1.25G； LC. | 26 | 个 | 工业 |  |
| 26 | 插排4位 | 国标优质4位5孔插排 | 13 | 个 | 工业 |  |
| 27 | 辅材 | 插头、熔纤、胶布、扎带、波纹管、水晶头等施工所需其他辅助材料 | 1 | 批 | / |  |
| 28 | 水压监测终端 | 1.通讯方式：上行：LAN 下行：RS485 2.含适配器，适配器供电：12V 1A 3.接口：不少两路传感器接口，1路RS485,1路输入接口，RJ45，电源接口 4.工作温度：-20~70℃ 5.工作湿度：5%~95%RH（无凝露） 6.防护等级：IP30 | 24 | 台 | 工业 |  |
| 29 | 液位监测终端 | 1.通讯方式：上行：LAN 下行：RS485 2.含适配器，适配器供电：12V 1A 3.接口：不少于两路传感器接口，1路RS485,1路输入接口，RJ45，电源接口 4.工作温度：-20~70℃ 5.工作湿度：5%~95%RH（无凝露） 6.防护等级：≥IP30 | 1 | 台 | 工业 |  |
| 30 | 六类网线 | 六类4对UTP电缆 | 8 | 箱 | 工业 |  |
| 31 | 电源线 | RVV2*1.0 | 10 | 卷 | 工业 |  |

## 注：上表所属行业中标注“/”的品目，投标人在《中小企业声明函》中无需列明。

## 三、报价及实施要求

1.本次项目建设所需辅材及设备运输、安装、调试、系统集成、对接、测试等费用由投标人自行解决，包含在本次预算中，所有材料需符合安全使用标准。

2.本项目技术参数中有要求提供证明资料的(例如检测报告、检验报告、软件著作权登记证书)，采购人如需要查验原件，中标人需在接采购人通知后 7 个工作日内提交给采购人查验。

## 3、项目实施过程中，参与人员必须严格遵守学校及相关的安全管理规定，

## 中标人的所有从业人员在工作期间发生的任何安全事故及对他人人身财产造成伤害的损失或造成其他不良影响的，由中标人承担一切后果和责任，与采购人无关。

## 4、合同签订后供货前，中标人必须根据学校要求进行深化设计，包括但不限于对新增监控点位部署（一包）、对现有老旧监控点位进行优化移位（一包），消防设施线路设备点位部署（二包），实施方案等。本次项目投标报价包含深化设计和建设可能发生的一切费用，采购人不再增补任何费用。

## 5、为保证系统更好的兼容性与稳定性，本次项目一包对学校现有安防管理平台及运维平台进行升级,并对1200 路监控、300路设备扩容授权。为实现视频监控、智能运维统一平台管理的要求，需承诺按招标文件文件要求完成对接工作：

## （1）安防平台能够实现对采购人现有摄像机以及新增摄像机的兼容接入以及统一管理，并能够实现对实时、历史视频数据进行智能化分析、多画面同步回放和异步回放切换、超高倍速回放、分段回放、录像下载、录像剪辑、录像标签、录像锁定、录像抓图、联动等功能。

## （2）能够实现本次视频存储设备与现有安防管理平台兼容对接，便于采购人在现有平台上实现统一的增、删、调、查、录的功能。

## （3）与现有智能运维平台实现兼容对接。

## 本次项目二包消防平台需纳管接入现有消防设备，并实现与安防平台的融合对接，形成安消一体化。

## 注：以上兼容性要求，采购人协调接口数据开放，投标文件中提供承诺函（格式自拟），承诺中标后提供生产厂家针对本项目出具的兼容对接承诺函。

## 注：以上要求，投标人须在投标文件中提供承诺函并加盖投标人公章或电子签章，未提供承诺或承诺内容不全的将导致投标无效。

## 四、其他要求

1、本技术规格所提出的要求是对本次招标货物的基本技术要求，并未涉及所有技术细节，也未充分引述有关标准、规范的全部条款。投标人应保证其提供的货物除了满足本技术规格的要求外，还应符合中国国家、行业、地方或设备制造商所在国的有关标准、规范（尤其是必须符合中国国家标准的有关强制性规定)。

2、本技术规格中提及的工艺、材料、设备的标准仅起说明作用，并没有强制性、限制性。投标人在投标中可以用替代工艺、材料、设备的标准，但这种替代须实质上满足、等同或优于本技术规格的要求，否则其投标无效。

## 五、配套服务要求

1、中标供应商应在合同生效后及时告知采购人必要的安装条件、环境要求并提供技术咨询，以确保采购人提前做好水、电、气等方面的设备安装准备。

2、产品安装并调试完毕后，中标供应商须派专业技术工程师为采购人免费提供系统的技术培训，以确保采购人能安全、有效的使用标的产品。在后续使用过程中，中标供应商应按采购人需求继续提供相关技术培训。

3、质量保修期内，中标供应商须提供7*24小时的故障受理和技术支持，在收到采购人的维修服务或技术支持要求后，中标供应商须及时派出专业技术人员在采购人指定时间内到达现场提供相应服务。若故障无法立即修复，中标供应商须在 3 日内以更换产品等方式解决，因此所发生的费用由中标供应商承担。

4、中标供应商须对本项目产品使用的所有软件提供投标文件中承诺的质保期内的免费升级服务。

5、中标供应商须确保本项目内的所有平台系统均可部署至本地平台进行统一管理，并承诺提供相应的技术支持。

6、中标供应商在投标文件内承诺的其他技术支持与售后服务。